比选采购技术规格书

1、比选采购项目名称：微网测试应用平台（岸电系统1期）

2、配置：

定制“岸电系统1期”系统柜1台。系统柜内部配置为：模拟1万伏接入的双三相变压器1台，直流输出1100伏的级联双整流系统1套，可控逆变装置1套。并配置编程用DSP 1台、系统参数测试显示模块1套。既要为联接现有的“电网配电运行物理仿真平台”（参数显示在“3、技术要求”的“3.5”中）设置接口，也须为后续的“岸电系统2期” 预留接口。

3、技术要求

3.1 “岸电系统1期”系统柜:

（1）“长×宽×高”不能大于“80mm×40mm×80mm”。

（2）进出接线口和线槽位于底部。

（3）采用抗震设计。

（4）触摸屏控制和实时显示相关运行数据，简单，方便，易操作。

（5）断路器和接触器采用施耐德产品。

3.2 双三相变压器：

（1）变压器变比为380V/400V；一次绕组接380V/50Hz；二次绕组为双三相输出，均为400V/50Hz；二次绕组分别采用三角形连接和星形连接。

（2）额定容量为20kVA，一次侧和二次侧电气完全绝缘，保证5万个小时连续稳定安全工作。

（3）须采用干式变压器设计，并须满足GB6450的保护要求。

（4）输入端须设置电气保护元件，并须满足GB500530的要求。

3.3 级联双整流系统：

（1）双整流器级联，直流输出电压1100V。

（2）设备须满足JT/T814.1的相关规定。

3.4 可控逆变装置：

（1）IGBT三相桥，耐压1700V。

（2）DSP控制器。

（3）输出电气性能满足：额定输出频率有60Hz和50Hz两种，60Hz时输出电压额定值为660V和450V两种，50Hz时输出电压额定值为600V和400V两种；稳态额定输出电压偏差范围±5%，暂态额定输出电压偏差范围±20%，电压瞬变响应恢复时间不大于1.5秒；稳态额定输出频率偏差范围±5%，暂态额定输出频率偏差范围±10%，频率瞬变响应恢复时间不大于5秒；电压在三相电压不平衡不超过3%；波形失真度小于3%；功率因数不小于0.9；工作效率不低于0.85。

（4）装置接地方式应符合GB50054的保护要求。

3.5 须为联接现有的“电网配电运行物理仿真平台”设置接口。即能够直接联接现有的“电网配电运行物理仿真平台”中的“平衡和不平衡负荷柜”（有功功率每相3×3kW，感性无功功率每相3×3kvar，型号为YTL-60-0.4）。

3.6 须为后续的岸船衔接模块（即“低/高压上船接电装置”的“插座箱”模块和“电缆卷筒”模块——属于“岸电系统2期” ）预留接口。

4、售后服务保证期：提供不少于6年的免费维保服务。