数据中心强电改造设备采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026055

采购人：上海海事大学

二〇二六年六月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026055；

项目名称：数据中心强电改造设备采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币29万元；

采购需求：本项目为学校核心数据机房配电设备采购项目，旨在解决老旧配电柜老化电流指示故障、线路老化电阻过大、PDU不够用且存在串联等问题。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号图书馆B710。

交付时间：合同签署后15天内完成设备交付、安装及调试。

质保时间：提供不少于3年的免费质保服务。

付款方式：项目完成经甲方验收合格后的15日内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

4、企业资质：需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

5、人员资质：施工人员需持有有效的电工特种作业操作证。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年6月30日（周二）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：王老师021-38284490

第二章 采购需求

一、项目概况

本项目为学校核心数据机房配电设备采购项目，旨在解决老旧配电柜老化电流指示故障、线路老化电阻过大、PDU不够用且存在串联等问题。采购3台专用智能精密配电柜、87个智能PDU，同步完成旧设备拆除、布线敷设、系统调试等。整体质保3年，满足7×24小时不间断供电需求。

二、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线1 | 国产 | 米 | 5780 | RVV3*4 |
| 2 | 电源线2 | 国产 | 米 | 660 | RVV3*6 |
| 3 | 电力电缆 | 否 | 米 | 35 | YJV4*70+1*30 |
| 4 | PDU1 | 否 | 套 | 51 | 14位10A国标五孔 |
| 5 | PDU2 | 否 | 套 | 28 | 10位10A新国标五孔+4位16A新国标三孔 |
| 6 | PDU3 | 否 | 套 | 8 | 6位10A新国标五孔+8位32A新国标三孔 |
| 7 | 智能精密空调配电柜 | 否 | 套 | 1 | 250A市电输入柜 |
| 8 | 动力配电柜 | 否 | 套 | 2 | 250AUPS电输入输出柜 |
| 9 | 桥架 | 否 | 米 | 15 | 300mm*200mm*1.8mm |
| 10 | 承重支架 | 否 | 个 | 3 | 800mm*350mm*300mm |
| 11 | 辅材 | 否 | 批 | 1 | 铜鼻子、桥架吊杆、横撑 |
| 12 | 设备及线路安装实施 | 否 | 套 | 1 | 现行国标 |

三、技术要求

1.功能要求

功能合规原则：所供设备及现场实施工作，完全满足数据中心配电防静电、防水、防尘、防潮、防火、过载保护、漏电保护、抗电磁干扰等功能性要求，符合国家数据中心及电气施工规范；

实用简约原则：配电布局简洁规整、布线规范隐蔽，采购设备选型实用耐用，兼顾高性价比与长期运行经济性；

环保选材原则：本次采购的配电柜、PDU、电缆、桥架、辅材全部采用国家标准合格产品，选用环保无异味、阻燃无毒、不易老化、不易变色材料，避免施工及设备材料造成室内空气污染；

资质准入原则：配套设备及主材须由具备国家认可资质、多年专业生产经验的正规厂家提供，设备具备阻燃、防火、防静电、抗电磁干扰、温湿度形变小、易清洁、安全耐用等性能；

不停机实施原则：设备安装、线路改造全过程采取分段施工、临时过渡供电方案，不得影响机房现有核心业务设备正常运行，做好设备成品保护、防尘防水防护；

标准化智能化原则：本次采购配电设备具备智能监测、告警、远程管理功能，可兼容接入机房现有动环监控平台，实现集中运维管理。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

本工程施工严格遵循以下国家及行业标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012《数据中心设计规范》GB50174-2017《火灾自动报警系统设计规范》GB50116《低压配电设计规范》GB50054.

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

本项目设备交付后，三年质保，供应商需提供运维技术支撑，全程免费提供系统运维指导服务，保障配电系统适配校园机房动环平台持续稳定运行。供应商需保障设备全生命周期备品备件充足供应，常用电气配件、智能监测模块等备件可快速供货；本项目无日常耗材，后期如需更换配件、硬件维修，供应商需按合同约定价格供货，且全程保持和质保期一致的售后响应时效，保障机房配电系统长期安全可靠运行。

4.各项指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 电源线1 | - 规格： - RVV3*4，本产品适用于交流电圧450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用装置连接。 - 工作温度： - RV-90型不超过90℃，其它不超过70℃，敷设温度不低于0℃。 - 技术性能： - 1.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 - 2.电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延燃性能，质量可靠，方便耐用。 - 3.成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志。 - 整体通用要求： 1.电缆：采用国标无氧纯铜阻燃电缆。 2.线缆需符合国家标准，阻燃、环保、无毒、易清洁、不起尘，提供材质合格证明。 - 品牌要求：品牌参考起帆、江南、上上同等档次。 |
| - 2 | 电源线2 | 规格：RVV3*6，本产品适用于交流电圧450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用装置连接。 工作温度： RV-90型不超过90℃，其它不超过70℃，敷设温度不低于0℃。 技术性能： 1.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。 2.电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延燃性能，质量可靠，方便耐用。 3.成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志。 - 整体通用要求： 1.电缆：采用国标无氧纯铜阻燃电缆。 2.线缆需符合国家标准，阻燃、环保、无毒、易清洁、不起尘，提供材质合格证明。 - 品牌要求：品牌参考起帆、江南、上上同等档次。 |
| - 3 | 电力电缆 | 规格： - YJV4*70+1*30，本产品适用于交流电圧450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用装置连接。 - 工作温度： - RV-90型不超过90℃，其它不超过70℃，敷设温度不低于0℃。 - 技术性能： - 1.导体：铜芯。 - 绝缘层：采用交联聚乙烯（XLPE），具有优良的耐热性和机械强度。 - 护套层：使用聚氯乙烯（PVC），提供额外的保护和耐化学腐蚀能力。 - 2.电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延燃性能，质量可靠，方便耐用。 - 3.成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志 - 整体通用要求： 1.电缆：采用国标无氧纯铜阻燃电缆。 2.线缆需符合国家标准，阻燃、环保、无毒、易清洁、不起尘，提供材质合格证明。 - 品牌要求：品牌参考起帆、江南、上上同等档次。 |
| - 4 | PDU1 | 规格： 1.5UT非标尺寸14位10A新国标5孔+IP表头（网口）+无线16AOT接线盒+不少于2米ZA-RVV3×4mm²线缆，总荷载≥16A，带远程智能数显表（具有监测总电流、电压、总功率、总电能等功能）。 整体通用要求： 1.为机房机柜专用工业级PDU，非民用排插，阻燃防火、防静电、抗浪涌、抗电磁干扰； 2.外壳采用铝合金阻燃材质，耐高温、不易变形、散热性好，支持标准机柜竖向安装； 3.所有元器件、铜片、导线均为国标纯铜材质，导电性能好、发热低、持久耐用； 4.符合GB2099.1、GB7251标准，通过3C认证、阻燃等级V0级，提供检测报告及厂家授权； 5.工作环境：温度-10℃~45℃，湿度≤95%RH无结露，适配机房常年恒温环境； 6.实现PDU运行状态智能监测、远程管理，适配原机房PDU智能监测平台，提供的PDU产品提供设备通讯协议，并与原机房PDU智能监测系统对接。 功能技术参数： 1.额定输入：16A/32A可选，220V/50Hz； 2.每台PDU配置不少于14位国标通用插孔，带link远程监控功能； 3.集成过载保护、短路保护、漏电保护、防雷浪涌保护四重防护； 4.具备智能监测功能：实时显示电压、电流、负载功率； 5.支持RS485/网口通讯，可接入机房动环监控系统，异常负载自动声光告警，动环系统同步显示异常情况； 6.插孔带安全防护门，防误插、防触电，插拔紧致不松动； 7.标配2米国标阻燃电源线，线径不低于4mm²纯铜芯，耐老化、阻燃防火。 品牌要求：参考或等同于克莱沃、APC、振能、突破同等档次及以上专业机房PDU品牌。 |
| - 5 | PDU2 | 规格： 1.5UT非标尺寸10位10A新国标5孔+4位16A新国标插孔+IP表头（网口）+无线16AOT接线盒+不少于2米ZA-RVV3×4mm²线缆，总荷载≥16A，配16A航空插头1套，带远程智能数显表（具有监测总电流、电压、总功率、总电能等功能）；组网方式：局域网、级联；具有LINK接口、RS485通讯接口。 整体通用要求： - 1.为机房机柜专用工业级PDU，非民用排插，阻燃防火、防静电、抗浪涌、抗电磁干扰； - 2.外壳采用铝合金阻燃材质，耐高温、不易变形、散热性好，支持标准机柜竖向安装； - 3.所有元器件、铜片、导线均为国标纯铜材质，导电性能好、发热低、持久耐用； - 4.符合GB2099.1、GB7251标准，通过3C认证、阻燃等级V0级，提供检测报告及厂家授权； - 5.工作环境：温度-10℃~45℃，湿度≤95%RH无结露，适配机房常年恒温环境； - 6.实现PDU运行状态智能监测、远程管理，适配原机房PDU智能监测平台，提供的PDU产品提供设备通讯协议，并与原机房PDU智能监测系统对接。 功能技术参数： - 1.额定输入：16A/32A可选，220V/50Hz； - 2.每台PDU配置不少于14位国标通用插孔，带link远程监控功能； - 3.集成过载保护、短路保护、漏电保护、防雷浪涌保护四重防护； - 4.具备智能监测功能：实时显示电压、电流、负载功率； - 5.支持RS485/网口通讯，可接入机房动环监控系统，异常负载自动声光告警，动环系统同步显示异常情况； - 6.插孔带安全防护门，防误插、防触电，插拔紧致不松动； - 7.标配≥2米国标阻燃电源线，线径不低于4mm²纯铜芯，耐老化、阻燃防火。 品牌要求：参考或等同于克莱沃、APC、振能、突破同等档次及以上专业机房PDU品牌。 |
| - 6 | PDU3 | 规格： 1.5UT非标尺寸6位10A新国标五孔+8位32A新国标三孔+IP表头(网口）+无线32AOT接线盒+不少于2米ZA-RVV3×4mm²线缆，总荷载≥32A，带远程智能数显表（具有监测总电流、电压、总功率、总电能等功能）；组网方式：局域网、级联；具有LINK接口、RS485通讯接口。 整体通用要求： - 1.为机房机柜专用工业级PDU，非民用排插，阻燃防火、防静电、抗浪涌、抗电磁干扰； - 2.外壳采用铝合金阻燃材质，耐高温、不易变形、散热性好，支持标准机柜竖向安装； - 3.所有元器件、铜片、导线均为国标纯铜材质，导电性能好、发热低、持久耐用； - 4.符合GB2099.1、GB7251标准，通过3C认证、阻燃等级V0级，提供检测报告及厂家授权； - 5.工作环境：温度-10℃~45℃，湿度≤95%RH无结露，适配机房常年恒温环境； - 6.实现PDU运行状态智能监测、远程管理，适配原机房PDU智能监测平台，提供的PDU产品提供设备通讯协议，并与原机房PDU智能监测系统对接。 功能技术参数： - 1.额定输入：16A/32A可选，220V/50Hz； - 2.每台PDU配置不少于14位国标通用插孔，带link远程监控功能； - 3.集成过载保护、短路保护、漏电保护、防雷浪涌保护四重防护； - 4.具备智能监测功能：实时显示电压、电流、负载功率； - 5.支持RS485/网口通讯，可接入机房动环监控系统，异常负载自动声光告警，动环系统同步显示异常情况； - 6.插孔带安全防护门，防误插、防触电，插拔紧致不松动； - 7.标配≥2米国标阻燃电源线，线径不低于4mm²纯铜芯，耐老化、阻燃防火。 品牌要求：参考或等同于克莱沃、APC、振能、突破同等档次及以上专业机房PDU品牌。 |
| - 7 | 智能精密空调配电柜 | 配置： 250A市电输入柜，施耐德塑壳，安科瑞多功能表 塑壳断路器：NSX250H70kAAC3P3D250A2.2*1 熔断器:OSMFU132X*6 塑壳断路器:NSX100H70kAAC3P3D100A2.2*3 塑壳断路器:NSX100H70kAAC3P3D32ATMD*1 微型断路器:C60N3PD32A*4 微型断路器：IC65ND163P*15 脱扣器:IMX24*1 多功能仪表(安科瑞）*1 以及零排、地排、绝缘端子、互感器等 整体要求： - 1.柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面静电喷塑，哑光灰白色，防火阻燃、防尘防锈、不易变形； - 2.防护等级不低于IP30，适应机房恒温恒湿环境，耐高低温、抗电磁干扰； - 3.立式标准机柜结构，前后开门，带锁防盗，内部布局规整，预留充足布线空间； - 4.整柜符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《数据中心设计规范》GB50174标准。 电气配置要求： - 1.进线配置：每台配电柜配置250A框架式断路器，可调节额定电流，具备短路、过载、欠压保护功能； - 2.出线回路：按机房机柜、精密空调、消防、照明、动环设备分路配置高分断微型断路器，分路配置带漏电保护功能； - 3.内置智能电力监测模块：实时监测三相电压、电流、功率、电能、功率因数、谐波、柜内温湿度； - 4.具备声光告警功能，过载、缺相、漏电、超温自动告警，支持RS485通讯接口，可接入机房动环监控平台； - 5.内置浪涌防雷保护模块，满足机房二级防雷标准； - 6.母线排采用优质紫铜排，镀锡处理，载流能力强、发热低、抗氧化； - 7.输入电压：380V/3N~/50Hz，适应电压波动范围±15%。 品牌要求：参考或等同于ABB、德力西、施耐德、科士达、维谛同等档次及以上一线品牌，拒绝贴牌、OEM非标产品。 |
| - 8 | 动力配电柜 | 配置： 250AUPS电输入输出柜，施耐德塑壳，安科瑞多功能表 塑壳断路器：NSX250H70kAAC3P3D250A2.2*2 熔断器:OSMFU132X*12 微型断路器：C60N3PD40A*4 微型断路器：C60N3PB63A*2 微型断路器：C60N3PD20A*2 微型断路器：C60N3PD16A*2 微型断路器：C60N3PD10A*10 微型断路器：IC65ND321P*3 微型断路器：C60N1PC32A*55 微型断路器：IC65NC101P*5 脱扣器:IMX24*1 多功能仪表(安科瑞）*1 以及零排、地排、绝缘端子、互感器等 整体要求： - 1.柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面静电喷塑，哑光灰白色，防火阻燃、防尘防锈、不易变形； - 2.防护等级不低于IP30，适应机房恒温恒湿环境，耐高低温、抗电磁干扰； - 3.立式标准机柜结构，前后开门，带锁防盗，内部布局规整，预留充足布线空间； - 4.整柜符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《数据中心设计规范》GB50174标准。 电气配置要求： - 1.进线配置：每台配电柜配置250A框架式断路器，可调节额定电流，具备短路、过载、欠压保护功能； - 2.出线回路：按机房机柜、精密空调、消防、照明、动环设备分路配置高分断微型断路器，分路配置带漏电保护功能； - 3.内置智能电力监测模块：实时监测三相电压、电流、功率、电能、功率因数、谐波、柜内温湿度； - 4.具备声光告警功能，过载、缺相、漏电、超温自动告警，支持RS485通讯接口，可接入机房动环监控平台； - 5.内置浪涌防雷保护模块，满足机房二级防雷标准； - 6.母线排采用优质紫铜排，镀锡处理，载流能力强、发热低、抗氧化； - 7.输入电压：380V/3N~/50Hz，适应电压波动范围±15%。 品牌要求：参考或等同于ABB、德力西、施耐德、科士达、维谛同等档次及以上一线品牌，拒绝贴牌、OEM非标产品。 |
| - 9 | 桥架 | 规格： 300mm*200mm*1.8mm 整体要求: - 1.桥架、线管：镀锌防火桥架，壁厚达标，防腐防锈，强弱电桥架分离； - 2.接地材料：采用纯铜接地排、接地线缆，满足机房接地电阻≤1Ω要求。 |
| - 10 | 承重支架 | 规格： 800mm*350mm*300mm |
| - 11 | 辅材 | 铜鼻子、桥架吊杆、横撑 整体要求: - 所有辅材均需符合国家标准，阻燃、环保、无毒、易清洁、不起尘，提供材质合格证明。 |
| 12 | 设备及线路安装实施 | 整体要求: - 1.完成双路冗余、分级配电、安全可靠的机房供配电体系，满足核心设备7×24小时不间断供电需求； - 2.完成全部替换老旧非标准配电设备，消除过载、短路、漏电、发热等安全隐患； - 3.实现配电柜、PDU运行状态智能监测、远程管理、过载告警，适配机房动环监控系统对接； - 4.规范机房布线工艺，做到强弱电分离、线路规整、标识清晰，符合高校数据中心建设规范； - 5.选用环保、阻燃、防静电、国标一线品牌材料及设备，兼顾经济性、耐用性与后期运维便捷性。 |

四、其他要求

1、包装及安装要求：所有供货设备需采用原厂标准防潮、防震、防磕碰专业包装，适配电气设备仓储及运输防护要求，杜绝运输过程出现设备损坏。供应商负责全部设备免费运输、卸货及现场搬运，全程承担运输途中一切损耗、破损风险与相关费用，确保设备完好无损送达项目现场。所有拆除旧设备需运送至学校指定地址存放；旧线缆、废旧辅材统一清运出场，现场无遗留垃圾

2、售后服务

（1）巡检服务：质保期内每季度免费上门巡检一次，检测配电负载、线路温度、设备运行状态，出具巡检报告；

（2）售后响应：提供7×24小时技术电话支持，故障报修后2小时内响应，市区4小时内上门维修；

（3）免费更换：质保期内设备出现质量故障、器件损坏，免费维修、免费更换全新配件及设备，不收取人工及材料费；

（4）终身维护：质保期满后提供成本价终身维修及配件更换服务。

3、培训要求：完工后对甲方运维人员进行现场培训，讲解配电柜、PDU操作、告警处理、日常维护方法。

4、质保服务：本项目整体工程及所有设备质保期不低于3年，质保期内免费维修、免费更换故障配件、定期上门巡检

5、履约验收：由信息办牵头，在完工试运行合格后，校方7个工作日内完成验收。供应商提交全套竣工资料→校方审核资料→现场设备及施工核查→出具验收结论，所有设备与施工须符合国家及行业电气规范，满足机房7×24小时不间断稳定供电要求，不合格项目限期整改复验。

具体标准：

（1）本项目所有设备、材料、施工工艺全部达到国家合格标准及高校机房建设优良标准；

（2）配电柜安装牢固、接地可靠、回路划分清晰，智能监测、告警功能正常无故障；

（3）87个PDU安装平整、固定牢固，插孔接触良好，保护功能齐全，无发热、无漏电；

（4）所有线缆绝缘达标、相序正确，布线规整、标识完整，接地电阻符合规范要求；

（5）系统整体通电连续试运行72小时，无过载、无跳闸、无异常告警、无设备发热；

（6）验收需提供竣工图纸、设备合格证、检测报告、资质证书、操作使用说明书、竣工清单等全套资料。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 需求理解 （主观分） | 5 | 一、评审内容： 1.供应商对采购需求的分析、理解以及重点、难点的分析（0-3分）； 2.供应商对本项目的合理化建议（0-2分）； 二、评审标准：需求的理解是否准确到位。重点、难点的分析是否准确到位，合理化建议是否准确到位。 |
| 3 | 产品选型 （客观分） | 18 | 一、评审内容：产品选型情况； 二、评审标准： 1.所选产品的品牌、配置、性能参数和数量等是否满足要求（0-2分）；2.产品重要性能（详见技术参数）的响应情况（0-1分）； 2.响应供应商能否提供PDU产品相关参数的第三方机构检测报告或加盖公章的白皮书、官网截图等证明（0-10分）； 4.响应供应商能否提供核心产品原厂授权及服务承诺证明（0-5分） |
| 4 | 实施方案 （主观分） | 30 | 1.投标人进度计划、风险管理方案等是否合理，是否满足本项目需求（0-10分）； 2.能否根据现场情况合理部署设备，是否贴合实际环境（0-5分）； 3.是否能提供完整规范、科学合理的施工设计图纸，产品图纸等（0-10分） 4.质量控制措施是否完善，是否提供质量服务承诺，承诺是否量化且可操作（0-3分）；5.投标人提供的安全服务方案，方案是否具有完善的服务流程、是否具有安全施工、文明施工及环境保护管理体系与措施（0-2分） |
| 5 | 类似业绩 （客观分） | 8 | 投标人类似业绩指：投标人近3年以来（2023年6月1日-至今，以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩。每有1个有效业绩得2分，最高8分，没有有效的类似项目业绩的得0分。是否属于有效的类似项目业绩由评委根据投标人提供的业绩在业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。投标人最多提供4个类似项目业绩，如超过4个仅取《投标人近三年以来类似项目一览表》前4个项目业绩进行评审。 |
| 6 | 企业综合能力 （客观分） | 5 | 1.供应商具有ISO9001质量体系认证证书，得1分，最高得1分。 2.供应商提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，得4分，最高4分。 以上均需提供有效期内本单位证书或登记证书，否则不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 （主观分） | 4 | 一、评审内容： 1.售后服务方案、应急预案等(0-1分)； 2.售后服务人员配备及管理措施(0-1分)； 二、评审标准：售后服务方案的完整性与合理性，售后人员配备是否充足，管理措施是否得当。 1.投标人承诺售后服务期间提供包括三年质保每月1次共计36次的现场配电巡检服务的，得1分； 2.投标人承诺故障报修后工作时间2小时内响应的，得1分。以上均需提供明确且加盖公章的承诺函，格式自拟，否则不得分。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026055

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料