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比选文件


项目编号：HFBX2026108







采购人：上海海事大学
二〇二六年十月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026108；
项目名称：信息工程学院报告厅高清显示系统；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币12.5万元；
采购需求：本项目拟采购一套高清显示系统（含显示屏、配套控制系统、结构框架、线缆等），用于替换原有老旧显示设备。项目建成后，系统可稳定、清晰展示PPT、科研图表、视频、远程连线画面，适配全院大会、学术报告、学生活动等多场景应用。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学信息工程学院235报告厅。
交付时间：合同签订后15个日历天内完成设备送货、安装、整体调试，达到验收条件。
质保期限：质保期不少于5年，自项目验收合格之日起计算。
付款方式：项目整体完成经甲方验收合格后的10个工作日内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月2日（周一）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：张老师021-38282800


第二章 采购需求
一、项目概况
235报告厅为信息工程学院承办学术论坛、青年教师研讨、校企交流、线上线下融合会议的核心场地。场地原有显示设备老化，存在亮度不足、分辨率偏低等问题，在展示高清论文图表、线上直播画面时显示效果不佳，已无法满足学院日常教学科研、各类学术交流活动的使用需求。
本项目拟采购一套高清显示系统（含显示屏、配套控制系统、结构框架、线缆等），用于替换原有老旧显示设备。项目建成后，系统可稳定、清晰展示PPT、科研图表、视频、远程连线画面，适配全院大会、学术报告、学生活动等多场景应用。设备选型优先兼顾运行稳定、低功耗、便于运维，配套完善的安装调试服务及售后保障，支撑报告厅长期常态化运行。

二、货物清单
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	交货期

	1
	显示屏
	国产
	套
	1
	15个日历天



三、技术要求
1.功能要求
可清晰显示视频、图片、PPT、科研图表、远程连线画面等各类信号信息；支持画面分割显示，可接入中控系统实现场景切换、后台集中统一控制。其余详细技术参数详见后附设备清单。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范
GB/T43770-2024《室内LED显示屏规范》
SJ/T11281-2025《发光二极管(LED)显示屏测试方法》
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求
自验收之日起质保5年（供货所有产品均在质保范围）,软件免费升级；质保期内提供免费的维护服务（每年至少两次到场维护，寒暑假各一次）
4.各项指标要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要规格

	一、教学楼大厅LED大屏

	1
	室内全彩显示屏
	平方
	18.432
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1.屏幕尺寸：5.44m*3.04m=16.5376㎡，屏体分辨率：2924*1634，铜支架模块320*160mm；
2. 采用表贴三合一纯黑灯技术，点间距：P1.86，像素密度≥288906点/㎡，
3. 成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。
4. 平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。
5. 刷新率：不低于4800Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。
6. 对比度：≥10000：1，防护等级：IP68。
7. 亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。
8. 驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应。
9. 亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。
10. 低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度14-16bits任意设置：100%亮度@16bits，75%亮度@15bits，10%亮度@14bits。
11. 像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。
12. 模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。
13. 色温、色域：2000K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC。
14. 可以支持HDR，画面延时：≤300ns 。
15. 显示屏拍照等级：≥10bits。屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2%。
16.箱体具有上下前后定位功能，采用密封式铝合金压铸铝箱体，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1mm，整屏无拼缝无亮线。
17.电流增益调节级别：≥8位。
18.具有显示模式调节功能，具备一键模式切换功能。
19.可承受≥6000N拉力，可承受≥45000N压力。
20. 超过2周时间没有使用产品，可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果。
21.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。
22.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。
23.箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm，箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。
24. 灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，灯珠表面具备防刮、防氧化保护处理。
25.平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。
26. 电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.97。
27. 工作稳定性试验：支持7x24小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作7天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。
28. 平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。
29. 震动试验：在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。
30. 绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。
31. 耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。
32. 接地电阻测试：根据行业标准信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验 输入地线-接地远端 测试限制≤100mΩ。
33. 着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。
34. 噪声：静音工作：设备静音运行，常规室内温湿度环境下，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜40db。
35. 盐雾测试：按照行业标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。
36.符合行业标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均达到无危害等级要求。
37. 抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。
38. 坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。
39. 防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计；
40. UV紫外线：辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24循环、288h判定标准：试验后，样品外观无异常，符合5级。
41.跌落：符合行业标准信息技术设备安全标准对设备进行跌落试验的要求。

	2
	信号接收卡
	套
	1
	1.单卡最大带载不低于512×384像素，最多支持32组RGB并行数据；
2.具备不少于16路标准 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
5. 支持 32 扫，具备不低于 18bit 灰度处理能力；支持配置参数双备份、双固件备份，支持固件版本读取。

	3
	LED大屏电源
	套
	1
	DC 5V40A

	4
	拼接处理器
	套
	1
	1. 支持不低于6画面分割显示；
2. 最大带载像素不低于 780 万，横向最大分辨率≥10240，纵向最大分辨率≥8192；支持 U 盘脱机播放；配置 2 路 HDMI1.3、1 路 HDMI2.0（输入 + 环出），支持 3G-SDI（输入 + 环出，可选配），1 路 USB3.0（可读取 U 盘图片、视频）；
3. 输出 12 路网口、1 路音频；支持一键缩放、光电转换、画面预监；
4.多场景保存和调用：支持不少于256个自定义场景，一键即可载入；支持场景保存、覆盖、删除；支持预览场景内的图层布局。
5.多图层显示:最大支持12个2K×1K图层资源,可灵活创建4K×2K、4K×1K 和 2K×1K 三种规格的图层，根据开图层使用的输入源接口容量，分别占用 4 个、2 个、1 个 2K 图层资源。图层大小和位置可单独调节；图层优先级可调整；图层纵横比可调整。

	5
	控制软件
	套
	1
	1.能实时监控LED显示屏的各种运行状态，主要包括每个显示模组的运行状态、每个发送盒（发送卡）的运行状态等。能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数；
2.支持白平衡亮度调节，单点亮度校正，亮度、湿度、温度、烟雾检测与参数调节，定时参数调节与开关机；
3.支持显示屏单元布局自定义，显示屏单元应用底层互联方式多点间距同一系统设置；
4.PC端支持windows、银河麒麟(Kylin)、统信（银河麒麟与统信系统至少支持1种）等操作系统访问设备及交互操作；
5.可随时对LED大屏系统中的箱体状态进行检测，故障报警提醒运维人员，界面可视化实时告警；
6.可随时对LED大屏系统中的发送盒状态进行检测；故障报警提醒运维人员，界面弹窗警告；
7.支持日志统计管理功能，系统可以对关键操作和运维数据进行存储统计，并输出操作日志；
8.显示屏具备亮度校正调整软件功能；
9.显示屏具备逐点校正及消除隐亮系统软件功能；
10.显示屏具备亮暗线修复系统软件；

	6
	壁挂式箱体支架含包边
	平方
	16.5376
	1.壁挂式支架含黑钛拉丝包边（基材选用 304 不锈钢，厚度常见 1.5mm-3mm，90°直角折边，折边宽度 30mm，保证结构刚性；黑钛处理采用真空镀钛工艺，表面拉丝纹理为直纹或雪花纹；

	7
	备板
	套
	1
	LED模组6张，接收卡5张，电源5个

	8
	辅材
	平方
	16.5376
	屏体电源线、网线、排线、接卡线等（招标人在屏体位置已预留强电电源以及网络，接驳及后端由投标人负责）。

	9
	中控面板
	套
	1
	中控触摸面板

	10
	配电柜
	套
	1
	1. 时控开关；三相及运行指示；辅助控制开关；检修插座带漏电保护器。
2. 独立系统：LED显示屏具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。
3. 保护装置：电气柜中需安装功能可靠的防护装置，并为系统提供短路、过流、断路、过压、欠压等保护功能。
4. 具有PLC功能。

	11
	强弱电布线
	项
	1
	强弱电布线施工

	12
	其他
	项
	1
	以上要求为基本要求，投标人报价应包括实现LED屏运行功能的全部配件以及运输、安装、调试等全部费用。投标人需根据现场预留情况，结合招标人要求进行深化，出具相关图纸。



四、其他要求
1、售后服务：所有硬件5年免费保修、所有软件5年免费维护升级、电话报修后8小时上门服务、24小时内排除故障。
所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费维护升级期后按按原价的进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。
2、培训要求：安装调试完成后，向招标人至少提供1次免费培训。
3、履约验收：安装调试完成具备验收条件后，采购方邀请校内主管部门进行验收，包括现场实体验收和资料验收，验收标准按照招标要求及国家相关规范。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年10月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026108                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
