钢结构材料和加工采购要求

上海海事大学根据科研项目“H20220275-LNG冷能发电中试系统研究”的建设要求，需进行购买“钢结构材料”和“切割焊接服务”。

一、设备名称、型号规格、数量

| 序号 | 名称规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构材料及切割焊接 | 164 | 类 | 规范依据见附件一 钢结构平台的制作安装要求见附件二 钢结构材料规格及技术要求见附件三 平台示意图见附件四 |

二、交（提）货时间、方式、地点：中标单位于签订后10天内将货物运输至浙江省嘉兴市平湖市独山港镇通港路2号浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司“LNG冷能发电中试建设场地”内，切割焊接服务类的项目在20天内完成。中标单位送货之前应与校方指定联系人电话联系确认，以确保甲方有工作人员在场接收。

附件一 规范依据

中标单位在进行采购物项的采购、加工制造、安装以及包装运输阶段应严格遵循相关标准和技术规范。中标单位须对遵循的标准和规范的正确性及有效性负责，执行或参考标准如下所示（不仅限于）：

《压力容器》                           	GB 150-2011

《固定式钢梯及平台安全要求》           	GB 4053-2009

《钢结构设计标准》                     	GB 50017-2017

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 	GB 50058-2014

《工业建筑防腐蚀设计规范》             	GB 50046-2018

《工业设备及管道绝热工程施工规范》     	GB 50126-2008

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》

GB 50185-2019

《建设工程施工现场供用电安全规范》     	GB 50194-2014

《钢结构工程施工质量验收规范》         	GB 50205-2020

《建筑防腐蚀工程施工规范》             	GB 50212-2014

《机械设备安装工程施工及验收规范》     	GB 50231-2009

《工业金属管道工程施工规范》           	GB 50235-2017

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 	GB 50236-2011

《工业设备及管道绝热工程设计规范》     	GB 50264-2013

《工业金属管道设计规范》               	GB 50316-2000

《钢结构焊接规范》                     	GB 50661-2011

《现场管道焊接工程施工质量验收规范》   	GB 50683-2011

《钢结构工程施工规范》                 	GB 50755-2012

《建筑施工安全技术统一规范》           	GB 50870-2013

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》     	GB 51210-2016

《热交换器》                           	GB/T 151-2014

《热轧型钢》                           	GB/T 706-2016

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 GB/T 985.1-2008

《低合金高强度结构钢》                 	GB/T 1591-2018

《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804-2000

《爆炸环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》 GB/T 3836.15-2017

《输送流体用无缝钢管》                 	GB/T 8163-2018

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》         	GB/T 11835-2016

《标牌》                               	GB/T 13306-2011

《绝热用玻璃棉及其制品》               	GB/T 13350-2008

《流体输送用不锈钢无缝钢管》           	GB/T 14976-2012

《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》     	GB/T 17393-2008

《固定式真空绝热深冷压力容器》         	GB/T 18442.1-2019

《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》   	GB/T 19804-2005

《液化天然气设备与安装 陆上装置设计》  	GB/T 22724-2008

《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》 	GB/T 24511-2017

《绝热用聚异氰脲酸脂制品》             	GB/T 25997-2020

《钢结构防护涂装通用技术条件》         	GB/T 28699-2012

《液化气储运用高强度聚氨酯泡沫塑料》   	GB/T 40916-2021

《石油化工建设工程施工安全技术标准》   	GB/T 50484-2019

《液化天然气低温管道设计规范》         	GB/T 51257-2017

《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机》 JB/T 6443-2006

《透平膨胀机 技术条件》                	JB/T 11847-2014

《透平膨胀机干气密封控制系统》         	JB/T 13407-2018

《液化天然气（LNG）低温潜液泵》        	JB/T 13977-2020

《卧式容器》                           	NB/T 47042-2014

《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》       	NB/T 47010-2017

《承压设备无损检测》                   	NB/T 47013.1～47013.7

《承压设备焊接工艺评定》               	NB/T 47014-2011

《压力容器焊接规程》                   	NB/T 47015-2011

《承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分：气体保护电弧焊 钢焊丝和填充丝》 	NB/T 47018.3-2017

《钢制管法兰、垫片和紧固件》           	HG/T 20592～20635

《化工设备工程施工及验收规范》         	HG/T 20275-2017

《石油化工企业环境保护设计规范》       	SH/T 3024-2017

《固定式压力容器安全技术监察规程》     	TSG 21-2016

《压力管道安全技术监察规程》           	TSG D0001-2009

《钢结构防腐蚀涂装技术规程》           	CECS 343:2013

《泡沫玻璃绝热制品》                   	JC/T 647-2014

《职业健康监护技术规范》               	GBZ 188-2014

《建筑施工安全检查标准》               	JGJ 59－2011

《钢结构连接施工图（焊接连接）》        	15G909-1

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014

若合同签订前有新版标准出版，应以最新版为准。这些规范、标准给出的是最低要求，为保证设备安全、可靠地运行，可提供其它行业标准。

附件二、钢结构平台的制作安装要求

1、钢结构平台共五层，由四根立柱、各层平台、斜撑、斜梯、栏杆、钢格栅板组成，其制作需符合钢结构施工相关规范及图集的要求。

2、钢结构平台各组件在制作中严格按照甲方提供的生产蓝图（甲方签字）的要求制作，立柱、横梁等要求不得拼接的型钢不得私自拼接。

3、钢结构平台的组装应与系统主要设备的安装交叉作业，避免因钢结构平台的干涉，导致系统主要设备的吊装安装无法顺利完成。中标单位应根据钢结构平台的制造要求，和系统主要设备的安装要求，编写交叉作业施工方案，得到甲方认可后，方可作业，且必须严格执行。

4、横梁、立柱H型钢切割方法应选择锯切，长度、宽度尺寸偏差不大于±2.0mm，垂直度偏差不大于4/1000；厚度小于12mm的板材切割方法应选择机械剪切，长度、宽度尺寸偏差不大于±2mm，垂直度偏差不大于2.0mm，边缘缺棱不大于1.0mm；厚度大于等于12mm的板材切割方法应选择或沿切割，长度、宽度尺寸偏差不大于±2.0mm，切割平面度偏差不大于0.05t且不大于2.0mm，切割深度不大于0.2mm，局部缺口深度不大于1.0mm。

5、构件焊接坡口采用半自动火焰切割机进行加工，坡口面的割渣、毛刺等应清除干净，并应打磨坡口面露出良好金属光泽，坡口角度偏差不大于±5°，坡口钝边偏差不大于±1.0mm，坡口面割纹深度不大于0.3mm，局部缺口深度不大于1.0mm。

6、构件上螺栓连接孔为C级螺栓孔-III类孔，孔壁表面的粗糙度不大于25μm，螺栓孔直径的允许偏差为±1.0～0mm，圆度的允许偏差不大于2.0mm，垂直度偏差不大于0.03t，且不大于2.0mm；同一组内任意两孔间距离偏差不大于±1.0mm。

7、采用高强度螺栓连接的构件摩擦面应采用喷砂作表面处理，连接板摩擦面应紧贴，紧贴面不得小于接触面的70%，边缘最大间隙不应大于0.8mm；凡采用高强度螺栓连接的构件部位表面不允许涂油漆，待高强度螺栓拧紧固定后，外表面用油漆补刷。

8、钢结构平台焊缝内部质量缺陷的无损探伤，应采用超声波探伤，达到NB/T47013.3-2015标准焊接接头质量等级I级；当超声波不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤达到NB/T47013.2-2015标准焊接接头质量等级II级。

9、钢结构平台焊缝表面缺陷应采用肉眼观察或使用放大镜观察，达到ISO5817:2014标准的B级要求；当存在疑义时，应采用渗透探伤检验达到NB/T47013.5-2015标准焊接接头质量等级I级，或磁粉探伤达到NB/T47013.4-2015标准焊接接头质量等级I级。

10、钢结构平台整体定位轴线允许偏差不大于L/20000，且不应大于3.0mm；整体垂直度不大于H/2500+10.0mm，且不应大于50.0mm；整体平面弯曲不大于L/1500，且不应大于25.0mm。

11、钢结构平台立柱定位轴线允许偏差不大于1.0mm；立柱垂直度不大于h/1000，且不应大于10.0mm；各立柱之间相对距离误差不大于1/20000，；立柱对接时，接口错边量不应大于3mm。

12、完成钢结构平台组焊后，对需要防腐的表面基体经甲方、中标单位共检合格后，进行防腐施工。检查内容包括焊缝是否有漏焊、咬边、砂眼、裂缝等缺陷，表面有无油污、有机物等污染物，是否有焊接飞溅物、伤痕，焊缝是否按要求磨平或圆弧过渡等，须符合CECS343:2013《钢结构防腐蚀涂装技术规程》对钢基体的表面要求有关技术要求。

13、钢结构平台的外防腐按照CECS343:2013《钢结构防腐蚀涂装技术规程》、GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》及GB50212-2014 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》进行施工和验收。

附件三：钢结构材料规格及技术要求

- 钢结构材料规格及技术要求

| 序 号 | 代 号 | 名 称 | 数 量 | 材 料 | 规格型号 | 尺寸 |  | 比重 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长cm | 宽cm |  |  |
| 1 | ZDQ35-04-01-001 | 下部立柱 | 4 | Q355B | HW400X400X13X21 | 11.35 |  | 172 |  |
| 2 | ZDQ35-04-01-002 | 上部立柱 | 4 | Q355B | HW400X400X13X21 | 9.345 |  | 172 |  |
| 3 | ZDQ35-04-02-001 | 平台横梁1 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 4.6 |  | 66 |  |
| 4 | ZDQ35-04-02-002 | 平台横梁2 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.1 |  | 66 |  |
| 5 | ZDQ35-04-02-003 | 平台横梁3 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 1.1 |  | 66 |  |
| 6 | ZDQ35-04-02-004 | 平台横梁4 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.1 |  | 66 |  |
| 7 | ZDQ35-04-02-005 | 平台横梁5 | 2 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.38 |  | 21.7 |  |
| 8 | ZDQ35-04-02-006 | 平台横梁6 | 1 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 4.295 |  | 21.7 |  |
| 9 | ZDQ35-04-02-007 | 平台横梁7 | 1 | Q355B | HW200X200X8X12 | 4.295 |  | 50.5 |  |
| 10 | ZDQ35-04-02-008 | 平台横梁8 | 2 | Q355B | HM340X250X9X14 | 3.25 |  | 79.7 |  |
| 11 | ZDQ35-04-02-009 | 平台横梁9 | 2 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 1.825 |  | 21.7 |  |
| 12 | ZDQ35-04-02-010 | 平台横梁10 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.62 |  | 66 |  |
| 13 | ZDQ35-04-02-011 | 平台横梁11 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.62 |  | 66 |  |
| 14 | ZDQ35-04-02-012 | 平台横梁12 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 0.95 |  | 66 |  |
| 15 | ZDQ35-04-02-013 | 柱梁凹侧节点连接板 δ=14 | 5 | Q355B | δ=14 | 438.5 | 376 | 109.9 |  |
| 16 | ZDQ35-04-02-014 | 板 8X30X320 | 10 | Q355B | δ=8 | 30 | 320 | 62.8 |  |
| 17 | ZDQ35-04-02-015 | 立柱加劲肋板 δ=14 | 34 | Q355B | δ=14 | 355 | 193.5 | 109.9 |  |
| 18 | ZDQ35-04-02-016 | 柱梁凹侧节点对接板 δ=14 | 10 | Q355B | δ=14 | 343.5 | 355 | 109.9 |  |
| 19 | ZDQ35-04-02-017 | 柱梁凹侧节点筋板 δ=14 | 10 | Q355B | δ=14 | 376 | 120 | 109.9 |  |
| 20 | ZDQ35-04-02-018 | 柱梁凹侧节点左侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 21 | ZDQ35-04-02-019 | 柱梁凹侧节点右侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 22 | ZDQ35-04-02-020 | 柱梁平侧节点连接板 | 6 | Q355B | δ=14 | 306 | 95 | 109.9 |  |
| 23 | ZDQ35-04-02-021 | 板 8X30X250 | 12 | Q355B | δ=8 | 30 | 250 | 62.8 |  |
| 24 | ZDQ35-04-02-022 | 柱梁平侧节点上对接板 | 6 | Q355B | δ=6 | 311.6 | 182 | 47.1 |  |
| 25 | ZDQ35-04-02-023 | 柱梁平侧节点下对接板 | 6 | Q355B | δ=6 | 320 | 218 | 47.1 |  |
| 26 | ZDQ35-04-02-024 | 横梁加劲肋板1 | 13 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 27 | ZDQ35-04-02-025 | 梁节点连接板1 | 2 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 28 | ZDQ35-04-02-026 | 梁节点连接板2 | 7 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 29 | ZDQ35-04-02-027 | 梁节点连接板3 | 4 | Q355B | δ=12 | 371 | 189 | 94.2 |  |
| 30 | ZDQ35-04-02-028 | 横梁加劲肋板2 | 4 | Q355B | δ=8 | 310 | 120.5 | 62.8 |  |
| 31 | ZDQ35-04-02-029 | 梁节点连接板4 | 8 | Q355B | δ=8 | 310 | 189.5 | 62.8 |  |
| 32 | ZDQ35-04-02-030 | 横梁加劲肋板3 | 2 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 33 | ZDQ35-04-02-031 | 梁节点连接板5 | 2 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 34 | ZDQ35-04-02-001 | 平台横梁1 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 4.60 |  | 66 |  |
| 35 | ZDQ35-04-02-002 | 平台横梁2 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.10 |  | 66 |  |
| 36 | ZDQ35-04-02-003 | 平台横梁3 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 1.10 |  | 66 |  |
| 37 | ZDQ35-04-02-004 | 平台横梁4 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.10 |  | 66 |  |
| 38 | ZDQ35-04-02-010 | 平台横梁10 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.62 |  | 66 |  |
| 39 | ZDQ35-04-02-011 | 平台横梁11 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.62 |  | 66 |  |
| 40 | ZDQ35-04-03-001 | 平台横梁13 | 2 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.06 |  | 21.7 |  |
| 41 | ZDQ35-04-03-002 | 平台横梁14 | 3 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 1.46 |  | 21.7 |  |
| 42 | ZDQ35-04-03-003 | 平台横梁15 | 2 | Q355B | HN350X175X7X11 | 4.96 |  | 50 |  |
| 43 | ZDQ35-04-03-004 | 平台横梁16 | 3 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.36 |  | 21.7 |  |
| 44 | ZDQ35-04-03-005 | 平台横梁17 | 4 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 1.66 |  | 21.7 |  |
| 45 | ZDQ35-04-03-006 | 平台横梁18 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 1.04 |  | 66 |  |
| 46 | ZDQ35-04-03-007 | 平台横梁19 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 3.26 |  | 50 |  |
| 47 | ZDQ35-04-03-008 | 平台横梁20 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 1.65 |  | 50 |  |
| 48 | ZDQ35-04-03-009 | 平台横梁21 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.63 |  | 66 |  |
| 49 | ZDQ35-04-03-010 | 平台横梁22 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 3.83 |  | 66 |  |
| 50 | ZDQ35-04-03-011 | 平台横梁23 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 2.86 |  | 50 |  |
| 51 | ZDQ35-04-03-012 | 平台横梁24 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 1.46 |  | 50 |  |
| 52 | ZDQ35-04-03-013 | 平台横梁25 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 2.36 |  | 50 |  |
| 53 | ZDQ35-04-03-014 | 平台横梁26 | 1 | Q355B | HM340X250X9X14 | 4.96 |  | 79.7 |  |
| 54 | ZDQ35-04-03-015 | 平台横梁27 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 1.66 |  | 50 |  |
| 55 | ZDQ35-04-02-013 | 柱梁凹侧节点连接板 | 5 | Q355B | δ=14 | 439 | 376 | 109.9 |  |
| 56 | ZDQ35-04-02-014 | 板 8X30X320 | 10 | Q355B | δ=8 | 30 | 320 | 62.8 |  |
| 57 | ZDQ35-04-02-015 | 立柱加劲肋板 | 34 | Q355B | δ=14 | 355 | 193.5 | 109.9 |  |
| 58 | ZDQ35-04-02-016 | 柱梁凹侧节点对接板 | 10 | Q355B | δ=14 | 344 | 355 | 109.9 |  |
| 59 | ZDQ35-04-02-017 | 柱梁凹侧节点筋板 | 10 | Q355B | δ=14 | 376 | 120 | 109.9 |  |
| 60 | ZDQ35-04-02-018 | 柱梁凹侧节点左侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 61 | ZDQ35-04-02-019 | 柱梁凹侧节点右侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 62 | ZDQ35-04-02-020 | 柱梁平侧节点连接板 | 6 | Q355B | δ=14 | 306 | 95 | 109.9 |  |
| 63 | ZDQ35-04-02-021 | 板 8X30X250 | 12 | Q355B | δ=8 | 30 | 250 | 62.8 |  |
| 64 | ZDQ35-04-02-022 | 柱梁平侧节点上对接板 | 6 | Q355B | δ=6 | 312 | 182 | 47.1 |  |
| 65 | ZDQ35-04-02-023 | 柱梁平侧节点下对接板 | 6 | Q355B | δ=6 | 320 | 218 | 47.1 |  |
| 66 | ZDQ35-04-02-024 | 横梁加劲肋板1 | 19 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 67 | ZDQ35-04-02-025 | 梁节点连接板1 | 2 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 68 | ZDQ35-04-02-026 | 梁节点连接板2 | 5 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 69 | ZDQ35-04-02-027 | 梁节点连接板3 | 4 | Q355B | δ=12 | 371 | 189 | 94.2 |  |
| 70 | ZDQ35-04-02-028 | 横梁加劲肋板2 | 5 | Q355B | δ=8 | 310 | 120.5 | 62.8 |  |
| 71 | ZDQ35-04-02-029 | 梁节点连接板4 | 7 | Q355B | δ=8 | 310 | 189.5 | 62.8 |  |
| 72 | ZDQ35-04-03-016 | 梁节点连接板6 | 8 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 73 | ZDQ35-04-03-017 | 梁节点连接板7 | 2 | Q355B | δ=8 | 310 | 120.5 | 62.8 |  |
| 74 | ZDQ35-04-03-018 | 横梁加劲肋板4 | 13 | Q355B | δ=10 | 326 | 84 | 78.5 |  |
| 75 | ZDQ35-04-03-019 | 梁节点连接板8 | 6 | Q355B | δ=10 | 326 | 119 | 78.5 |  |
| 76 | ZDQ35-04-03-020 | 梁节点连接板9 | 13 | Q355B | δ=10 | 326 | 165 | 78.5 |  |
| 77 | ZDQ35-04-02-001 | 平台横梁1 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 4.6 |  | 66 |  |
| 78 | ZDQ35-04-02-002 | 平台横梁2 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.1 |  | 66 |  |
| 79 | ZDQ35-04-02-010 | 平台横梁10 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.62 |  | 66 |  |
| 80 | ZDQ35-04-02-011 | 平台横梁11 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.62 |  | 66 |  |
| 81 | ZDQ35-04-03-014 | 平台横梁26 | 3 | Q355B | HM340X250X9X14 | 4.96 |  | 79.7 |  |
| 82 | ZDQ35-04-04-001 | 平台横梁28 | 4 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 1.37 |  | 21.7 |  |
| 83 | ZDQ35-04-04-002 | 平台横梁29 | 1 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 3.51 |  | 21.7 |  |
| 84 | ZDQ35-04-04-003 | 平台横梁30 | 2 | Q355B | HW200X200X8X12 | 3.51 |  | 50.5 |  |
| 85 | ZDQ35-04-04-004 | 平台横梁31 | 4 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.06 |  | 21.7 |  |
| 86 | ZDQ35-04-04-005 | 平台横梁32 | 1 | Q355B | HW200X200X8X12 | 2.06 |  | 50.5 |  |
| 87 | ZDQ35-04-04-006 | 平台横梁33 | 1 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 1.96 |  | 21.7 |  |
| 88 | ZDQ35-04-04-007 | 平台横梁34 | 1 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.26 |  | 21.7 |  |
| 89 | ZDQ35-04-04-008 | 平台横梁35 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 1.331 |  | 66 |  |
| 90 | ZDQ35-04-02-013 | 柱梁凹侧节点连接板 | 5 | Q355B | δ=14 | 438.5 | 376 | 109.9 |  |
| 91 | ZDQ35-04-02-014 | 板 8X30X320 | 10 | Q355B | δ=8 | 30 | 320 | 62.8 |  |
| 92 | ZDQ35-04-02-015 | 立柱加劲肋板 | 34 | Q355B | δ=14 | 355 | 193.5 | 109.9 |  |
| 93 | ZDQ35-04-02-016 | 柱梁凹侧节点对接板 | 10 | Q355B | δ=14 | 343.5 | 355 | 109.9 |  |
| 94 | ZDQ35-04-02-017 | 柱梁凹侧节点筋板 | 10 | Q355B | δ=14 | 376 | 120 | 109.9 |  |
| 95 | ZDQ35-04-02-018 | 柱梁凹侧节点左侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 96 | ZDQ35-04-02-019 | 柱梁凹侧节点右侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 97 | ZDQ35-04-02-020 | 柱梁平侧节点连接板 | 4 | Q355B | δ=14 | 306 | 95 | 109.9 |  |
| 98 | ZDQ35-04-02-021 | 板 8X30X250 | 8 | Q355B | δ=8 | 30 | 250 | 62.8 |  |
| 99 | ZDQ35-04-02-022 | 柱梁平侧节点上对接板 | 4 | Q355B | δ=6 | 311.6 | 182 | 47.1 |  |
| 100 | ZDQ35-04-02-023 | 柱梁平侧节点下对接板 | 4 | Q355B | δ=6 | 320 | 218 | 47.1 |  |
| 101 | ZDQ35-04-02-024 | 横梁加劲肋板1 | 15 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 102 | ZDQ35-04-02-025 | 梁节点连接板1 | 6 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 103 | ZDQ35-04-02-026 | 梁节点连接板2 | 3 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 104 | ZDQ35-04-02-027 | 梁节点连接板3 | 6 | Q355B | δ=12 | 371 | 189 | 94.2 |  |
| 105 | ZDQ35-04-02-028 | 横梁加劲肋板2 | 16 | Q355B | δ=8 | 310 | 120.5 | 62.8 |  |
| 106 | ZDQ35-04-02-029 | 梁节点连接板4 | 20 | Q355B | δ=8 | 310 | 189.5 | 62.8 |  |
| 107 | ZDQ35-04-04-009 | 横梁加劲肋板5 | 1 | Q355B | δ=6 | 182 | 47 | 47.1 |  |
| 108 | ZDQ35-04-04-010 | 梁节点连接板10 | 1 | Q355B | δ=6 | 167 | 182 | 47.1 |  |
| 109 | ZDQ35-04-04-011 | 横梁加劲肋板6 | 1 | Q355B | δ=6 | 174 | 96 | 47.1 |  |
| 110 | ZDQ35-04-04-012 | 梁节点连接板11 | 1 | Q355B | δ=6 | 174 | 166 | 47.1 |  |
| 111 | ZDQ35-04-02-001 | 平台横梁1 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 4.600 |  | 66 |  |
| 112 | ZDQ35-04-02-002 | 平台横梁2 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.100 |  | 66 |  |
| 113 | ZDQ35-04-02-003 | 平台横梁3 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 1.100 |  | 66 |  |
| 114 | ZDQ35-04-02-004 | 平台横梁4 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.100 |  | 66 |  |
| 115 | ZDQ35-04-02-010 | 平台横梁10 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.620 |  | 66 |  |
| 116 | ZDQ35-04-02-011 | 平台横梁11 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 2.620 |  | 66 |  |
| 117 | ZDQ35-04-03-014 | 平台横梁26 | 1 | Q355B | HM340X250X9X14 | 4.960 |  | 79.7 |  |
| 118 | ZDQ35-04-05-001 | 平台横梁36 | 2 | Q355B | HN350X175X7X11 | 2.760 |  | 50 |  |
| 119 | ZDQ35-04-05-002 | 平台横梁37 | 2 | Q355B | HN350X175X7X11 | 2.661 |  | 50 |  |
| 120 | ZDQ35-04-05-003 | 平台横梁38 | 1 | Q355B | HN350X175X7X11 | 4.960 |  | 50 |  |
| 121 | ZDQ35-04-05-004 | 平台横梁39 | 1 | Q355B | HN250X125X6X9 | 4.960 |  | 29.7 |  |
| 122 | ZDQ35-04-05-005 | 平台横梁40 | 1 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 4.960 |  | 21.7 |  |
| 123 | ZDQ35-04-05-006 | 平台横梁41 | 4 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.830 |  | 21.7 |  |
| 124 | ZDQ35-04-05-007 | 平台横梁42 | 1 | Q355B | HN400X200X8X13 | 1.584 |  | 66 |  |
| 125 | ZDQ35-04-02-013 | 柱梁凹侧节点连接板 | 5 | Q355B | δ=14 | 438.5 | 376 | 109.9 |  |
| 126 | ZDQ35-04-02-014 | 板 8X30X320 | 10 | Q355B | δ=8 | 30 | 320 | 62.8 |  |
| 127 | ZDQ35-04-02-015 | 立柱加劲肋板 | 34 | Q355B | δ=14 | 355 | 193.5 | 109.9 |  |
| 128 | ZDQ35-04-02-016 | 柱梁凹侧节点对接板 | 10 | Q355B | δ=14 | 343.5 | 355 | 109.9 |  |
| 129 | ZDQ35-04-02-017 | 柱梁凹侧节点筋板 | 10 | Q355B | δ=14 | 376 | 120 | 109.9 |  |
| 130 | ZDQ35-04-02-018 | 柱梁凹侧节点左侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 131 | ZDQ35-04-02-019 | 柱梁凹侧节点右侧板 | 10 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 132 | ZDQ35-04-02-020 | 柱梁平侧节点连接板 | 6 | Q355B | δ=14 | 306 | 95 | 109.9 |  |
| 133 | ZDQ35-04-02-021 | 板 8X30X250 | 12 | Q355B | δ=8 | 30 | 250 | 62.8 |  |
| 134 | ZDQ35-04-02-022 | 柱梁平侧节点上对接板 | 6 | Q355B | δ=6 | 311.6 | 182 | 47.1 |  |
| 135 | ZDQ35-04-02-023 | 柱梁平侧节点下对接板 | 6 | Q355B | δ=6 | 320 | 218 | 47.1 |  |
| 136 | ZDQ35-04-02-024 | 横梁加劲肋板1 | 19 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 137 | ZDQ35-04-02-025 | 梁节点连接板1 | 2 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 138 | ZDQ35-04-02-026 | 梁节点连接板2 | 5 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 139 | ZDQ35-04-02-027 | 梁节点连接板3 | 6 | Q355B | δ=12 | 371 | 189 | 94.2 |  |
| 140 | ZDQ35-04-03-016 | 梁节点连接板6 | 2 | Q355B | δ=14 | 343.5 | 355 | 109.9 |  |
| 141 | ZDQ35-04-03-017 | 梁节点连接板7 | 4 | Q355B | δ=14 | 376 | 120 | 109.9 |  |
| 142 | ZDQ35-04-03-018 | 横梁加劲肋板4 | 6 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 143 | ZDQ35-04-03-019 | 梁节点连接板8 | 2 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 144 | ZDQ35-04-03-020 | 梁节点连接板9 | 4 | Q355B | δ=14 | 306 | 95 | 109.9 |  |
| 145 | ZDQ35-04-05-008 | 梁节点连接板12 | 2 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 146 | ZDQ35-04-02-001 | 平台横梁1 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 4.6 |  | 66 |  |
| 147 | ZDQ35-04-02-002 | 平台横梁2 | 2 | Q355B | HN400X200X8X13 | 8.1 |  | 66 |  |
| 148 | ZDQ35-04-05-003 | 平台横梁38 | 2 | Q355B | HN350X175X7X11 | 4.960 |  | 50 |  |
| 149 | ZDQ35-04-06-001 | 平台横梁43 | 8 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.761 |  | 21.7 |  |
| 150 | ZDQ35-04-06-002 | 平台横梁44 | 4 | Q355B | HN200X100X5.5X8 | 2.862 |  | 21.7 |  |
| 151 | ZDQ35-04-02-013 | 柱梁凹侧节点连接板 | 4 | Q355B | δ=14 | 438.5 | 376 | 109.9 |  |
| 152 | ZDQ35-04-02-014 | 板 8X30X320 | 8 | Q355B | δ=8 | 30 | 320 | 62.8 |  |
| 153 | ZDQ35-04-02-015 | 立柱加劲肋板 | 24 | Q355B | δ=14 | 355 | 193.5 | 109.9 |  |
| 154 | ZDQ35-04-02-016 | 柱梁凹侧节点对接板 | 8 | Q355B | δ=14 | 343.5 | 355 | 109.9 |  |
| 155 | ZDQ35-04-02-017 | 柱梁凹侧节点筋板 | 8 | Q355B | δ=14 | 376 | 120 | 109.9 |  |
| 156 | ZDQ35-04-02-018 | 柱梁凹侧节点左侧板 | 8 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 157 | ZDQ35-04-02-019 | 柱梁凹侧节点右侧板 | 8 | Q355B | δ=14 | 145 | 35 | 109.9 |  |
| 158 | ZDQ35-04-02-020 | 柱梁平侧节点连接板 | 4 | Q355B | δ=14 | 306 | 95 | 109.9 |  |
| 159 | ZDQ35-04-02-021 | 板 8X30X250 | 8 | Q355B | δ=8 | 30 | 250 | 62.8 |  |
| 160 | ZDQ35-04-02-022 | 柱梁平侧节点上对接板 | 4 | Q355B | δ=6 | 311.6 | 182 | 47.1 |  |
| 161 | ZDQ35-04-02-023 | 柱梁平侧节点下对接板 | 4 | Q355B | δ=6 | 320 | 218 | 47.1 |  |
| 162 | ZDQ35-04-02-024 | 横梁加劲肋板1 | 12 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 163 | ZDQ35-04-02-027 | 梁节点连接板3 | 8 | Q355B | δ=12 | 371 | 189 | 94.2 |  |
| 164 | ZDQ35-04-03-016 | 梁节点连接板6 | 4 | Q355B | δ=12 | 371 | 96 | 94.2 |  |
| 165 | ZDQ35-04-03-020 | 梁节点连接板9 | 16 | Q355B | δ=10 | 326 | 165 | 78.5 |  |

附件四 平台示意图

正视图                             侧视图                        支撑梁布置图

俯视图                                                格栅板布置图