上海海事大学实训水泵房生活水箱更换项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二零年七月

第一部分  询价邀请

上海海事大学实训水泵房生活水箱更换项目采购项目，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。

一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学实训水泵房生活水箱更换项目

上海海事大学实训水泵房生活水箱更换项目使用已有10余年，水箱腐蚀、老化严重，本次将对实训水泵房生活水箱更换。

二、投标单位资格审核要求

1、具有独立的法人资格。

2、具备相关设备的设计、安装、维护能力。须具有机电工程施工总承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；

3、在上海地区有专门的售后服务机构。

三、投标文件的编写

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标语言及计量单位

2.1	投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

2.2	计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。

3.	投标文件的组成

3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：

商务标

A  按照投标方须知填写的投标书

B  按照投标方须知填写的投标报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）企业资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 改造维修方案详细描述

E 改造维修设备清单

F 改造维修人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 改造维修进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。

4.	投标文件格式

4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。

5.	投标报价

5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。

5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。

（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

5.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。

6. 投标货币

6.1人民币报价。

7.	投标有效期

7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

8.	投标文件的签署及规定

8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。施工方案等技术文件采用word格式。

四、付款及结算方式

1.1 付款方式：

项目设备到现场并检验合格后支付合同价的50%；项目竣工验收通过并支付合同价3%质保金后支付至合同价的100%。

五、评标

- 本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行打分评审，推荐排序第一名为合同签订人。

- 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行；

- 评分标准如下：

| 项 目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30） | 招标人设定投标控制价上限，超出控制价上限的按废标处理。 有效标超过4家（含4家）时去掉一个最高报价、有效标超过 5家（含5家）时去掉一个最高报价和一个最低报价，其余有效报价的算术平均值为评标基准价；投标报价得分=（评标基准价/投标人的投标报价）*30；低于基准价均为30分；报价最低得分25分。 | 30 |
| 施工组织设计（45） | 施工组织设计及主要施工方案 | 15 |
|  | 人员、机械安排合理性及保证措施的有效性 | 5 |
|  | 材料进场计划及品牌表（所有材料品牌规格） | 5 |
|  | 保证质量、安全生产，文明施工的措施 | 10 |
|  | 各阶段进度计划及相应保证措施 | 5 |
|  | 对本工程建设难点（如季节性施工措施）分析及解决方案的合理性和准确性 | 5 |
| 项目经理（5） | 项目经理资格及经验 | 5 |
| 业绩（10） | 近三年类似工程业绩（需提供合同复印件或中标通知书），每个项目2分，累计到10分为止。 | 10 |
| 保修售后（5） | 工程保修及售后服务计划 | 5 |
| 样品分（5） | 提供样品，根据样品情况打分；未提供按0分计。 | 5 |
| 合 计 |  | 100 |

第二部分 	技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学实训水泵房生活水箱更换项目使用已有10余年，水箱腐蚀、老化严重，本次将对实训水泵房生活水箱更换。

投标货物要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢拼装冷水箱 | 1. 水箱容积144m3 。单位：m3 2. 规格及型号：12*4*3隔板6*4*3。单位：m 3. 顶板：1.2mm 48 m2；侧1板：1.5mm 32 m2；侧2板：2.0mm 32 m2；侧3板：2.5mm 32 m2；底板：2.5mm 48 m2。单位：m2 4. 材质要求：SUS304（食品级） | 1只 |
| 2 | 隔板 | - 规格及型号：4*3。单位：m - 1.5mm 4块； - 2.0mm 4块； - 2.5mm 4块； - 材质要求：SUS304（食品级） | 12块 |
| 3 | 内部主撑筋 | - 材质要求：SUS304（食品级） - 规格及型号：4*4*2.0mm 长度95m。单位：m - 规格及型号：4*4*1.5mm 长度95m。单位：m - 规格及型号：4*4*1.5mm 长度95m。单位：m | 285m |
| 4 | 副拉筋 | - 材质要求：SUS304（食品级） - 规格及型号：4*2*1.5mm 长度105m。单位：m - 规格及型号：4*2*1.2mm 长度105m。单位：m | 210m |
| 5 | 立柱 | - 材质要求：SUS304（食品级） - U形1.2mm 长度95m。单位：m | 95m |
| 6 | 外爬梯带弯头 | - 材质要求：不锈钢304 - 规格及型号：25*25*1.2mm | 1套 |
| 7 | 内爬梯 | - 材质要求：不锈钢304 - 规格及型号：1.5mm | 2套 |
| 8 | 进水法兰 | 1. 材质要求：热镀锌法兰套圈 2. 规格及型号：DN219*厚度2.0mm | 2套 |
| 9 | 进水预留管子 | 1. 材质要求：不锈钢304抛光管 2. 规格及型号：DN219* L 150mm | 2套 |
| 10 | 出水法兰 | 1. 材质要求：热镀锌法兰套圈 2. 规格及型号：DN108*厚度2.0mm | 5套 |
| 11 | 出水预留管子 | 1. 材质要求：不锈钢304抛光管 2. 规格及型号：DN108*L 150mm | 5套 |
| 12 | 溢流法兰 | - 材质要求：热镀锌法兰套圈 - 规格及型号：DN108*厚度2.0mm | 2套 |
| 13 | 溢流预留管子 | - 材质要求：不锈钢304抛光管 - 规格及型号：DN108*L 150mm | 2套 |
| 14 | 排污法兰 | - 材质要求：热镀锌法兰套圈 - 规格及型号：DN57*2.0mm | 2套 |
| 15 | 排污预留管子 | - 材质要求：不锈钢304抛光管 - 规格及型号：DN57*L 150mm | 2套 |
| 16 | 排污球阀 | - 材质要求：不锈钢 | 2套 |
| 17 | 不锈钢透气孔 | - 材质要求：不锈钢304抛光管 - 规格及型号：DN100*1.5mm | 2套 |
| 18 | 入口检修孔 | - 材质要求：不锈钢304 - 规格及型号：直径680mm厚度1.2mm | 2套 |
| 19 | 液位计考克+不锈钢丝口 | - 材质要求：铜考克+不锈钢丝口 - 规格及型号：DN20 | 2套 |
| 20 | 有机玻璃管 | - 材质要求：有机玻璃管 - 规格及型号：2m | 2套 |
| 21 | 其他要求1 | - 材料采取机械压制，以及氩气处理； - 报价中应该包含各项配件，同时包括人工费、运输费等； - 原有水箱的拆除 | 1项 |
| 22 | 其他要求2 | - 进出口管网外接附属配件 | 1台 |

二、基本要求

- 本工程质保期为3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。其中不锈钢水箱箱体须提供不锈钢样品。

- 所需辅材如比选文件无具体数量的，由投标人根据技术方案要求和现场情况提供。实际使用数量与投标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更,请勘察现场时着重考虑。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 投标人须对实训中心水泵房区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致实训中心水泵房区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 施工进度：

拟定于暑期集中施工，预计7月25日可进场，工期暂定15天，请各单位自报具体工期。因乙方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

（3）对实训中心水泵房水箱的各项功能，如水压、漏水、质量等主项进行测试。

- 项目验收如未通过，招标方扣除中标方合同价格的3%作为处罚，同时中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。

三、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。