- UPS系统技术要求

机房UPS应按8个机柜配置，其中5个服务器机柜，2个网络机柜，1个UPS系统机柜。

| 名称 | 单个用电量 | 数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器机柜 | 2Kw | 5个 | 10Kw |
| 网络机柜 | 1Kw | 2个 | 2Kw |

学校后勤部门提供专用供电线路至机房配电柜输入端。机房UPS系统容量要求如下：

1组 15KVA UPS系统

机房UPS系统后备时间不低于15分钟。

UPS主机内置静态旁路开关和手动旁路开关

具有RS485通讯接口及远程监控系统

UPS主机

标配主输入，旁路输入输出和手动维护开关

逆变器侧和旁路侧均应采用静态开关SCR，或者采用静态开关SCR与交流接触器并联组合的方式。

所有PCB电路板均喷涂防腐蚀绝缘漆，以适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶劣环境。

整流器输出指标

输出电压精度：±1％

交流纹波系数：＜1%

输出电压

输出电压可调范围：380VAC±5％

稳态精度：380VAC±1％

电压动态响应特性：±5％（20ms）

输出电压波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：

线性负载，电压谐波分量THDU≤3％

非线性负载，电压谐波分量THDU≤5％

三相输出电压偏差：

平衡负载时，电压偏差＜±1％

100％不平衡负载时，电压偏差＜±3％

三相输出相位偏差：

100%不平衡整流性负载时，相位偏差≤3°

输出电流峰值系数：（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。

输出频率

电池供电时：50Hz±0.1%，输出频率应不发生突变

频率跟踪范围：±0.1-±2Hz可调

同步跟踪率：±0.1Hz/秒～2 Hz/秒内可调

输出功率:在允许的输入电压及正常工作温度下能100%地由逆变电源输出满载功率给负载使用。

负载功率因数：≥0.8

满载时系统整机效率：≥93％

过载能力

输出150%额定电流：60S

输出125%额定电流：10min

防雷能力:UPS内置B级4极防雷模块，可抵御最大浪涌电流40KA。导轨式安装，热插播设计，失效变色指示

噪声：距离设备1米处：＜65dB

面板显示：大屏幕高清晰度中英文液晶屏显示，操作面板具备LCD 和LED显示

蓄电池

电池必须是阀控的铅酸免维护蓄电池，设计寿命不小于10年。

当输入电源电压在额定值±15％时，电池能正常工作。

蓄电池开关必须是ABB或施耐德等公司生产的直流专用塑壳断路器或直流框架式空气开关，不接受采用交流开关代替，不得使用熔丝开关。

直流断路器应具有足够的分断能力，在开关意外脱扣的情况下，系统要能够提供报警。

当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。