上海海事大学垂直电梯维保服务

技 术 要 求

建设单位：上海海事大学

二零二零年十二月

## 一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标单位资格审核要求

2.1具有独立法人资格，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料, 供招标方审验。

2.2维保单位必须具有电梯维保资质，提供相应的资质证书。

2.3须提供近三年电梯维保的项目案例，有高校电梯维保案例的优先考虑。

3.	投标文件的组成

3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1）维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案

（1）应针对蒂森电梯使用近十年的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容

4.	报价文件格式

4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保内容及技术方案等统一制作成WORD格式。

5. 投标货币

5.1人民币报价。

二、项目技术要求

6.垂直电梯相关参数详见附件三；维保内容及具体要求详见附件一，其中维保内容可补充修改。

7.基本要求

7.1维保方式：全面维保,清包制。质量标准：优良。保证所有电梯的正常运行。

7.2保证招标方通过年检。（检测费用由招标方承担）

7.3每月对每部电梯进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。每年对每台机组进行一次年度检查保养。投标文件内附上各类检查保养的工序和具体检查项目，以及使用的各类辅材。

7.4每次保养完毕后，维保人员将保养单交学校电梯的物业设备管理人员签字认可，然后交到后勤中心能源办认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。物业设备管理人员和能源办管理人员对维保内容进行抽检。

7.5中标方须自行配备工作所需要的工具及设备，保养时按操作规范现场必须设置安全警示标志。

7.6维保费用中应包含例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料等相关辅料,以及100元以内的零配件费用。

7.7鉴于学校所在地区比较偏远,为达到正常修理需要,中标方需提供一定数量的电梯配件作为此项目的配件仓库(请以附件清单的形式列配件仓库所备配件)。物业和能源办会定期检查配件仓库库存情况。

7.8电梯发生故障时，投标方必须在30分钟内赶到现场解决问题。如招标方电梯发生重大零配件需要更换，中标方必须在24小时内提供配件并及时更换。故障解除后，维保单位须出具故障维修报告，交于物业存档。

7.9中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件,不用相仿配品、配件代替，配件清单中须表明品牌和型号。

7.10所供配品、配件必须具备安全保障，否则由此产生的责任由中标方承担。

7.11由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修费由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额双方另行商议。商议不成时，招标方有权另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于中标方维保责任的由中标方承担，不属于中标方责任的由招标方承担。

7.12若发生下列违约情况的，则学校在每季度付款时做以下相应处罚：

（1）未完成保养任务；(扣除当季度维保费用的100%)

（2）电梯发生故障，招标方通知投标方，投标方在24小时内没有来人解决问题；(扣除当季度维保费用的10%)

（3）电梯非正常运行或因故障连续停止运行三天以上；(扣除当季度维保费用的20%)

（4）重大活动，维保人员未在现场驻场的；(扣除当季度维保费用的10%)

（5）一部电梯多次发生类似故障或长期更换同款配件（易耗件除外）的，经核实维保工作不到位所致的；(扣除当季度维保费用的50%)

（6）关于电梯的投诉，一经核实却为维保单位责任的。(处罚为2000元/次)

（7）维保单位使用假冒伪劣空调配件的，一经核实，除扣除维保总费用的10%以外，并处于配件价格3倍的罚款。

（8）服务期间，未见项目维保人员驻场的，扣除当季50%的维保费。

(9)发生电梯安全事故，经核实为乙方原因，全部责任由电梯维保公司承担，并立即终止合同，剩余维保费用不再支付。

7.13中标方提供7×24小时招修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。本项目学校要求至少1名维保人员驻校。

7.14招标方有重大活动时，中标方需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

7.15根据招标方实际需要提供电梯操作的系统培训。

8.保养内容（供参考，但不限于这些内容，请各单位自行编制）

保养工作：

8.1双周保养内容：

1）了解电梯运行情况，优先处理紧急情况

2）轿厢照明

3）对讲机

4）层门锁、锁紧装置，手动开锁装置

8.2月保养内容：

1）层显、按钮各控制开关

2）门机、门保护装置

3）轿、层门上下坎，轿、层门挂轮，强迫关门装置，门刀

4）机房，轿顶，底坑

5）限速器、涨紧轮，缓冲器开关

6）曳引机，制动器及开关

7）控制柜，接触器，继电器

8.3季度保养内容：

1）安全窗，安全钳及开关

2）感应器，超载、井道信息装置

3）曳引绳、绳头组合，限速器钢丝绳

4）随行电缆，补偿装置

5）导向轮，曳引轮，对重轮，导轨及紧固件

6）检修灯，测速装置

7）主电源，照明电源及应急电源

8.4半年保养内容：

1）消防功能

2）对重缓冲距

3）接线盒及线槽、线管

8.5年度保养内容：

1）上行超速保护装置

2）限速器安全钳联动

3）减速箱内齿轮油

4）制动器

三、注意事项

9.如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

10.投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

11.需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

12.按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

13.服务年限：2021年1月1日-2021年12月31日。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可续签下一年度合同，最多可续签两次。

14.付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

15.本项目预算：16万元，不接受超过预算的报价。