水下多个传感器融合采集系统技术规格及要求

一、项目概述

采购水下多个传感器融合采集系统，收集海流机水下传感器数据。一方面采购水下传感器、通信设备、存储设备等硬件，另一方面安装调试各类传感器，以实现数据远程实时在线传输、显示和长期存储。

二、技术规格基本要求

2.1、系统基本内容

（1）视频网络监控系统数据采集；

（2）发电机能量检测系统数据采集；

（3）发电机振动系统数据采集；

（4）水下噪声检测系统数据采集；

（5）模拟器数据采集系统数据采集；

（6）定制化要求的软件开发平台。

2.2、系统基本功能

（1）传感数据实时采集；

（2）数据无线传输，远程可访问，如内部局域网可访问。

（3）软件开源，便于修改，以满足二次开发需求。

2.3、设备工作环境

水下的特殊环境，根据实际需求。部分硬件需求需要考虑防水耐压性。

2.4、交货期要求

合同签订后4个月内，完成硬件的采购、安装及调试。

三、硬件指标参数要求

3.1、主服务器：4核；i7处理器；硬盘：8GB/1TB；网络接口：2×Gigabit Ethernet；扩展插槽：4×PCI,2×PCIe×16,1×PCIe×8。

3.2、模拟输入（ADC）：16路差分输入，32位，10 MSPS；输入电压范围：±10V，信噪比>85db；3个振动信号输入接口、1个水听器信号输入接口、3个电流信号输入接口、3个电压信号输入接口、2个水流流速信号输入接口、预留4个输入接口；模拟输出（DAC）：16路差分输入，32位，1 MSPS，输出电压范围：±10V，信噪比>85db。

3.3、振动传感器1套：灵敏度：高于20mv/mm/s；精度：±5%输出；温漂：小于0.1%/℃；自然频率：80Hz±5%;防护等级：IP68。

3.4、通讯接口：上位机接口、集成千兆以太网接口、实时以太网接口、集成低延迟千兆级以太网IO接口、USB接口；CAN接口：2通道；串行接口：2通道（使用RS232、RS422以及RS485收发器）；以上接口均用于大容量、长时基存储设备进行数据记录和导出数据到远程数据库（支持多PC访问）。

3.5、数据采集卡：32位高速USB器件，采样率，≥250 kS/s，32路单端(SE)或16路差分(DIFF)模拟输入。

3.6、工控机：双核；硬盘：4GB/500GB，CPU主频：3.3GHz；接口：2个以太网接口，5个USB2.0，2个USB3.0接口，2个串口；PCIe: 1个PCIex1 2.0，1个PCIex8 2.0, 1个PCIex16 2.0；

3.7、恒流适配器：输入通道：10输入：频率特性:0.3HZ-100KHZ。输出特性:输出幅度：<=+-10VP,精度：≤+-1.5%，噪声：≤1mVrms

3.8、PLC： 紧凑型 CPU，DC/DC/DC， 2个端口， 机载 I/O： “14 DI 24V DC；10 数字输出 24V DC；”2 AI 0-10V DC， 2 AO 0-20mA DC，

四、软件参数要求

4.1、实时数据存储数据库，数据导出Excel等格式，能够进行简单的计算；实现数据实时在线传输和远程显示这些数据。

4.2、实时监控界面：操作界面简洁，观测窗口显示16个接口的数据，无明显延时的显示接收数据，数据精度毫秒级，保证后期软件的更新和维护。

4.3、PLC开源智能算法,实现海流的高相应低超调控制，算法开源，便于学生实验。

五、售后服务要求

5.1、具有良好的售后技术服务与维修能力，进行现场技术培训或上海地区的技术培训。

5.2、硬件保修一年，软件保修及免费升级一年，保修期从验收合格之日起计算。