技防系统维护技术服务要求

服务地点：上海市浦东新区海港大道1550号。

服务周期：2021年1月1日-2021年12月31日，服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可续签下一年度合同，最多可续签两次。

一．对投标人资质要求：

- 投标人须为中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格，营业执照、100万元及其以上注册资本，并在有效期；

- 具有视频监控专业施工能力，财务状况良好，信誉良好，企业及法人近3年内无不良记录，并具有类似项目业绩；

- 投标人指定本项目的现场工程师须持有国家注册二级建造师（机电专业）执业资格。

以上要求需在投标文件中明确体现。

二．维护范围及维护要求

1.维护服务范围：

合同期内系统总量变动不超过10%，维护服务费按合同价执行。运维服务主要范围为上海海事大学所有技防系统及其主要设备，主要设备详见下表：

| 设备名称 | 1080P 枪机 | 720P枪机 | 720P半球 | 电梯摄像机 | 高清球机 | 人脸识别 | 光口交换机 | 电口交换机 | 光电转换器 | 人行闸机 | 机动车道闸 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 对 | 道 | 道 | TB |
| 数量 | 491 | 171 | 969 | 39 | 13 | 6 | 21 | 119 | 22 | 9 | 6 | 1732 |

注：如投标人需了解系统详细分布，可在现场踏勘时提出申请

- 服务要求：

*该维保服务的所有流程需网络化，由投标人提供专用于本服务的线上功能，便于招标人对服务工作的监督和审核，并形成电子档案。专任服务人员每周在场服务总工时不得低于5个工作日。

2.1*定期巡检：投标人每周开展不少于1次的定期巡检服务，并出具巡检报告，巡检内容包括：

2.1.1检查系统及网络设备的整体运行情况，是否有故障；

2.1.2摄像机工作状态，包括是否有掉线、是否正常录像；

2.1.3监控图像质量，摄像机是否有遮挡、白天/夜间视频资料的清晰度情况、实况中摄像机有效画面的质量（清晰度）情况；

2.1.4存储状态：包括存储设备的运行情况，存储空间和剩余存储空间量的统计记录；

2.1.5根据巡查情况，向发标人提供系统维护、维修的专业建议；

2.1.6 对发标人技防监控中心工作人员开展系统管理轮训服务。

2.2*维修服务：

2.2.1 免费提供维护范围内设备参数配置调整（不含交换机配置）、更换（配件由招标人提供）、断电、断网，监控摄像机镜头清洁，画面调整（不包含移位）等仅需人工和弱电耗材投入的维修服务；

2.2.2 专任服务人员不在现场工作期间，必须提供7*24小时专人专线，对维修响应时间的要求：接到招标人故障通知之时起30分钟内到达现场开展检查，一般故障的维修应在2个自然日内完成，复杂维修须在现场查看故障后1个自然日内向发标人提供维修建议。

2.2.3投标人须在招标人监控中心配备常用备件、耗材及工具，并妥善管理，如下表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控机硬盘 | 监控级4TB | 希捷及同等品牌 | 2 | 块 |
| 2 | 半球摄像机 | 720P | 宇视 | 2 | 台 |
| 3 | 室外枪式摄像机 | 1080P | 宇视 | 2 | 台 |
| 4 | 护罩+支架 | 室外型 | 宇视 | 2 | 套 |
| 5 | 网线 | 6类室外线 | 国内知名品牌 | 1 | 箱 |
| 6 | 带滑轮式云梯 | 高度≥6米 | 国产 | 1 | 架 |

3.其他要求

3.1提供系统设备生产方开展软件升级、系统诊断等工作配合支持；

3.2协助投标人系统扩展、增补、调整等工作的技术支持；

3.3指定专任服务人员发生调动时，须提前5个工作日，以书面形式通知招标人；

3.4做好各项服务的网络流程台账，作为服务考核的支撑材料。