库房温湿度监控系统及摄像监控系统技术要求

- 项目描述

本项目涉及上海海事大学档案馆四个楼层的四个库房，面积分别为库房一300m2、库房二100m2、库房三80m2、库房四33m2，具体内容包括：

1. 构建四个库房整体的温湿度监控系统，并采购必要设备。

2. 升级库房一原有温湿度监控系统相关设备（抽湿机、空气消毒机等）并接入到整体监控系统中。

3. 库房二温湿度监控系统相关设备采购并接入到整体监控系统中。

4. 库房二、三、四加装摄像监控，采购必要设备，并纳入校监控系统。

- 项目清单、详细技术要求及采购数量

（一）详细技术要求：

1. 库房温湿度监控设备设施及管理系统

（1）将分布在四个楼层的库房的温湿度数据，空调机、去湿机和净化机等设备构成一个整体的监控系统，可在办公室电脑/手机/平板上进行访问控制以上设备。

（2）升级三楼库房（300m2）内的原有温湿度监控系统相关设备以接入到整体监控系统中。

（3）去湿机的抽湿能力保证不低于128L/天。去湿机安装排水管统一排水。净化机的风量约1600立方/小时，采用静电活性炭吸附方式。系统通过通讯协议监控上述设备，具有本地手控、远程手动和自动控制三种方式可供选择。自动控制模式下通过温湿度传感器、周表和年表综合控制。

（4）库房门口须设置不小于10寸的触摸显示屏，以显示库房状态并监控库房相关设备。

（5）被控设备与温湿度监控系统之间采用ZIGBEE无线通讯方式。

（6）监控管理系统需提供温湿度数据，设备运行数据的保存、查询、报告表格、曲线显示和打印功能，数据保存时间保证在十年以上。

（7）采用浏览器访问系统，无需在电脑安装软件。能提供手机端软件支持系统访问。

（8）鉴于本系统的功能完善需求，供应商有可能需要对软件功能做客户化调整。系统所采用的库房温湿度软件产品供应商应具有对应软件著作权。

2. 监控设施及管理系统

（1）摄像监控系统与学校监控系统对接联网。

（2）具有实时摄像头查看，并保证监控视频记录保留不少于6个月。

特别说明：四个库房情况不一，分别位于大楼1楼、3楼、5楼和7楼，管线、设备等须根据不同室内情况进行合理设计与设置。

（二）采购数量：

| 序号 | 项目名称 | 购置内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房温湿度监控系统 | 库房控制器 | 个 | 3 |
| 2 | 库房温湿度监控系统 | 库房环境信息显示器 | 个 | 3 |
| 3 | 库房温湿度监控系统 | 温湿度传感器 | 个 | 10 |
| 4 | 库房温湿度监控系统 | 设备监控模块 | 个 | 22 |
| 5 | 库房温湿度监控系统 | 历史数据存储设备 | 套 | 1 |
| 6 | 库房温湿度监控系统 | 温湿度监控软件 | 套 | 1 |
| 7 | 库房档案设备 | 档案抽湿机 | 台 | 7 |
| 8 | 库房档案设备 | 档案空气消毒机 | 台 | 3 |
| 9 | 库房摄像监控系统 | 400万网络摄像机 | 个 | 6 |
| 10 | 库房摄像监控系统 | 8路网络硬盘录像机 | 个 | 1 |
| 11 | 库房摄像监控系统 | 8口千兆交换机 | 个 | 2 |
| 12 | 库房摄像监控系统 | 监控系统主机 | 套 | 1 |
| 13 | 库房摄像监控系统 | 六类非屏蔽网线 | 套 | 3 |
| 14 | 库房摄像监控系统 | 管线配件 | 套 | 1 |
| 15 | 库房温湿度监控系统 | 设备安装调试 | 套 | 1 |
| 16 | 库房摄像监控系统 | 设备安装调试 | 套 | 1 |

(三)	三楼库房设备升级清单：

| 序号 | 设备 | 升级内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房控制器 | 升级新版本 | 个 | 2 |
| 2 | 温湿度传感器 | 升级新版本 | 个 | 5 |
| 3 | 空调机 | 升级监控模块 | 个 | 4 |

三、付款方式

合同内所有产品及相应发票由乙方运送到甲方指定地点，经乙方派专人上门安装调试，并经甲方对合同内货物全部验收合格后30日内，甲方应向乙方一次性支付全部合同款项。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

四、交货期

要求中标单位于合同签订之日起30日内向乙方交货并完成所有安装工作。

五、质保期及售后服务要求

须提供不少于2年的售后及质保服务，售后服务须响应及时。

六、其他要求

1.所提供的业绩案例中，有承接过本市档案馆或高校档案馆类似项目并获好评的供应商予优先考虑。

2. 供应商在上海地区，且经营年限满10年以上的优先考虑。

3．提供的设备须满足上述详细技术要求。