上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

附件一

上海海事大学节能监管平台建设工程（远传水表系统更换升级）     

技 术 要 求  

比选单位：上海海事大学

二零一捌年伍月
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1、具有独立的法人资格。

2.2、具备远传水表系统的设计、安装、维修能力及相关资质。近三年内有类似的工程业绩（需提供合同复印件）。

2.3、在上海地区有专门的售后服务机构。

3.
报价文件的组成
3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及按设备类别的报价明细。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年类似业绩（须附合同扫描件）

3.3改造实施方案
（1）投标单位需根据现场情况，提供具体改造方案及设计图纸。

（2）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（3）服务承诺（售后服务、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（4）投标人认为有必要表述的其他相关内容。 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。实施方案等技术文件采用word格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

一、项目概况

1. 项目名称：上海海事大学远传水表系统维修升级工程

2. 项目背景：本项目在校区内对原有水系统进行升级，计量数据通过校园网络远程传输到监测中心，监测中心进行数据采集与存贮、数据统计与分析、数据发布与远传；以实时监测能耗数据为依据，实现有效节能并提高建筑能源的管理水平；提供参考依据；为建筑用能统计、审计、监测等提供数据及依据。

3. 项目内容：

（1）本次针对已有的水系统设备中3台集中器及其所涉及的55个水表（不更换水表本体，更换传感器）、55个无线采集器、37个无线中继器进行升级换代。具体如下：

	集中器

	序号
	名称
	安装位置

	1
	6001
	图书馆楼顶

	水表、采集器

	序号
	图纸编号
	表名
	管径
	水表、采集器安装位置

	1
	S3-12
	交通运输学院
	100
	交通运输学院

	2
	S3-11
	外语学院
	50
	外国语学院

	3
	S2-5
	图文中心
	200
	图书馆西（1）

	4
	S3-87
	图文中心
	100
	图书馆西（2）

	5
	S2-3
	信息工程学院
	200
	信息工程学院（水泵房）

	6
	S3-19
	1号学生公寓楼
	100
	南苑1号宿舍（西北）

	7
	S3-28
	5号学生公寓楼
	80
	南苑5号宿舍（东北）

	8
	S3-22
	3号学生公寓楼
	80
	南苑3号宿舍（西北）

	9
	S3-21
	2号学生公寓楼
	80
	南苑2号宿舍（东北）

	10
	S3-14
	海琴楼（第一食堂）
	100
	海琴食堂（地下室水泵房）1

	11
	S2-22
	花圃
	40
	海洋环境工程学院（东树林2）

	12
	S3-13
	经济管理学院
	100
	经济管理学院

	13
	S3-7
	物流工程学院
	100
	物流学院

	14
	S3-9
	信息工程学院
	100
	信息工程学院

	15
	S2-7
	海琴楼（第一食堂）
	65
	海琴食堂（厕所）

	16
	S2-31
	景观水池
	50
	海琴食堂（东侧马路边）

	17
	S3-33
	7号学生公寓楼
	80
	南苑7号宿舍（东北）

	18
	S3-20
	2号学生公寓楼
	80
	南苑2号宿舍（西北）

	19
	S3-25
	4号学生公寓楼
	80
	南苑4号宿舍（东北）

	20
	S3-27
	5号学生公寓楼
	80
	南苑5号宿舍（西北）

	21
	S3-29
	5号学生公寓楼
	32
	南苑5号洗衣房(北)

	22
	S3-30
	6号学生公寓楼
	80
	南苑6号宿舍（西北）

	23
	S3-6
	行政楼
	100
	行政楼

	24
	S3-23
	3号学生公寓楼
	80
	南苑3号宿舍（东北）

	25
	S3-24
	4号学生公寓楼
	80
	南苑4号宿舍（西北）

	26
	S3-26
	4号学生公寓楼
	32
	南苑4号洗衣房（北）

	27
	S3-31
	6号学生公寓楼
	80
	南苑6号宿舍（东北）

	28
	S3-32
	7号学生公寓楼
	80
	南苑7号宿舍（西北）

	29
	S2-24
	3号门卫室
	20
	3号门卫

	30
	S3-10
	法学院
	50
	法学院

	31
	S3-8
	海洋环境工程学院
	100
	海洋环境工程学院（东北草坪）

	32
	S2-8
	海琴楼（第一食堂）
	200
	海琴食堂（地下室水泵房）2

	33
	S2-20
	校园服务中心
	40
	苗圃（东树林1）

	34
	S2-21
	花圃
	40
	海洋环境工程学院（东树林3）

	中继器

	序号
	安装位置

	1
	行政楼

	2
	交通运输学院（东）

	3
	经济管理学院

	4
	南苑1号宿舍（东北）

	5
	南苑2号宿舍（东北）

	6
	南苑3号宿舍（北）

	7
	南苑3号宿舍（西南）

	8
	南苑4号宿舍（北）

	9
	南苑5号宿舍(北)

	10
	南苑5号宿舍（西北）

	11
	南苑7号宿舍（北）

	12
	南苑7号宿舍（南）

	13
	图书馆（东）

	14
	图书馆（东南）

	15
	图书馆（西北）

	16
	图书馆西南

	17
	外国语学院（东）

	18
	信息工程学院（南）

	19
	信息工程学院北楼（北）

	20
	信息工程学院北楼（西）

	21
	海琴食堂（东边）

	22
	海琴食堂（东边）

	23
	海洋工程学院（东南）

	24
	海洋环境


	集中器

	序号
	名称
	安装位置

	1
	6003
	科研楼楼顶

	水表、采集器

	序号
	图纸编号
	表名
	管径
	水表、采集器安装位置

	1
	S2-13
	水上训练中心
	100
	水上训练馆中（2）

	2
	S3-17
	体育中心
	100
	体育馆（1）

	3
	S2-15
	体育中心
	200
	游泳馆

	4
	S2-16
	体育中心
	100
	体育馆（2）

	5
	S3-16
	科研楼
	100
	科研楼（1）

	6
	S2-9
	科研楼
	100
	科研楼（消防栓旁）2

	7
	S3-35
	水上训练中心
	50
	水上训练馆西（3）

	8
	S2-14
	体育中心
	200
	体育场西（2）

	9
	S3-15
	商船学院
	100
	商船中心C楼（东北）

	10
	S2-32
	景观水池
	50
	商船中心C楼东（草坪)

	11
	S2-12
	水上训练中心
	150
	水上训练馆东（1）

	12
	S3-18
	体育中心
	100
	体育场东（1）

	中继器

	序号
	安装位置

	1
	水上训练馆（北）

	2
	水上训练馆（东南）

	3
	科研楼

	4
	科研楼（西北）

	5
	商船学院C楼（东）

	6
	商船学院E楼（西）

	7
	商船学院G楼（西）


	集中器

	序号
	名称
	安装位置

	1
	6006
	校医院楼顶

	采集

	序号
	图纸编号
	表名
	管径
	水表、采集安装位置

	1
	S2-42
	62-63号楼水箱
	150
	62-63号楼水箱北 

	2
	S3-94
	62号学生公寓
	80
	62号学生公寓东北东

	3
	S3-95
	62号学生公寓
	50
	62号学生公寓东北中

	4
	S3-96
	62号学生公寓
	50
	62号学生公寓东北西

	5
	S3-97
	62号学生公寓
	80
	62号学生公寓西北东

	6
	S3-98
	62号学生公寓
	50
	62号学生公寓西北中

	7
	S3-99
	62号学生公寓
	50
	62号学生公寓西北西

	8
	S3-100
	63号学生公寓
	80
	63号学生公寓北东

	9
	S3-101
	63号学生公寓
	80
	63号学生公寓北西

	中继

	序号
	安装位置

	1
	62号学生公寓

	2
	62号学生公寓东北

	3
	62号学生公寓东

	4
	62号学生公寓西北

	5
	62号学生公寓西南

	6
	63号学生公寓


（2）将原系统中完好的设备作为备品备件应用到未升级部分的水表采集系统中，保证全校151个水表的数据采集工作正常运行，见附件三：设备清单

1. 二、基本要求

2. 设计原则

（1）坚持技术先进性和成熟性原则。所选硬件产品应采用技术先进、在国内外具有代表性的主流品牌，在国内外有较多的成功应用案例。

（2）坚持安全性和稳定性原则。符合信息安全建设规范，建立控制网、能源管理中心信息系统网络和办公网络隔离和互通安全机制，确保信息互通、信息安全和生产安全。

（3）坚持实时性原则。设备或操作终端必须反应快速，系统必须具有强大的实时能耗数据的处理能力，充分满足系统对能耗数据实时在线采集和分析的需求。

（4）坚持可操作性和可溯源性原则。系统应具有易于使用的人机交互、信息共享与展示界面，并提供信息资源查询和配置、检索和分析等有效工具。可提供完善的数据归档和记录能力，确保操作及管理人员在获得相应授权的情况下，可以便利的查询相关数据和信息，并提供对相关信息的操作和管理的功能。系统对所有数据及操作应有详尽记录，保证系统的可溯源性。

3. 技术要求

（1）系统实现全自动远程集抄方式，系统采用不产生后期使用费用和管理费用的集抄方式。

（2）每块水表采集密度至少为1次/小时。

（3）采用直读式采集模式（不更换水表）。

（4）数据传输采用无线自组网模式，具有自我网络修复能力。

（5）数据集中器与服务器的传输可利用校园网。

（6）考虑到学校实际情况，采集设备仅限采用电池供电模式，且维护期内电池供应及更换工作由建设方承担费用或委托维保单位负责。
（7）主要设备技术指标：

A、无线采集/中继器

功能特点：

①稳定可靠。具备宽温工作能力，具备在各种现场环境下的工作能力。

②功能强大。产品接口丰富，可进行大数据量的数据采集、处理、分析和存储工作。

③采用无线传输方式，无线采集器应具有自组网接力传输功能和同步计时等功能，必须使用高性能锂电池，更换简单。

机械特点：

①防护等级： ≥IP65

②工作温度：－20℃～+70℃

B、集中器（采用无线传输方式）

①准确可靠地采集各表的数据并存贮。

②每小时记录数据。

③ISM（443MHz）单频或跳频的拓频方式。

④通过网络、TCP/IP与WAN相连接。

C、直读式数据采集设备（传感器）

①采用RS485总线或MBUS总线。

②内置电池确保正常记录数据，可独立工作超过五年。

（8）系统预留设备扩容空间；网络内新增设备的“即插即用”入网方式；数据需接入学校原水表数据采集系统中；实现能耗数据与学校平台数据对接。

（9）必须提供TCP/IP或Web Service标准协议数据接口，实现与校内其他应用程序相连。

4. 中标单位必须无条件为学校完成与现有的其他相关系统的对接及相关数据传输。

5. 投标方应对本项目所涉及的各类施工现场进行现场勘察，并结合自身的经验对本项目建设过程可能遇到的困难和风险进行分析和阐述，提出切实可行的解决方案和应对措施。

6. 投标方所投货物须符合国家有关标准，设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能自行拆装。

7. 变更管理要求：

投标方须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，投标方须承诺在采购需求和政策法规范围内，仍应免费按用户需求对整个系统做出相应修改，以满足用户的需求。

在合同执行过程，应建立变更管理流程，并严格按照变更流程进行变更，以书面形式确认变更事项，方可实施变更。未经采购方确认的，不得擅自变更。

具体要求包括但不限于：

（1）在发生变更的情况下，投标方应书面说明变更的原因、应对措施预测结果、管理并处理变更，使工程满足合同要求。

（2）投标方应及时把所有的变更体现在有关的文档、图纸上，记录变更的原因、内容、影响、处理过程、处理结果、日期等，并书面备案。

（3）所有设备的安装位置、信息点位等，由于建筑结构、土建装修、使用需求或其它因素造成的变更，由采购方发出变更指示，投标方应遵照执行。

（4）采购方可根据业务需求，要求投标方增加合同所包括的设备或材料数量，投标方必须在采购方规定的期限内以不高于合同所列单价提供设备，并完成增加设备的采购、运输、到货、集成、安装、调试、测试工作，投标方应承诺不要求设备或材料采购费用以外的任何费用。

（5）没有采购方的书面指示，投标方承诺不得作任何变更。

8. 质保期：不少于2年。质保期自总工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

9. 投标方应承诺提供下列售后服务：

至少应满足接到报修电话后3小时内做出响应，接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理。
10. 投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天。

11. 货物必须是全新产品。国产产品，须为通过3C认证的产品或经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。

12. 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

13. 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。投标人必须针对本招标文件里所有的货物及相关服务进行投标报价，不能只对部分货物及服务进行投标报价。
14. 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

15. 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

16. 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

17. 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间，中标单位应提供设备安装、操作、维护手册及说明书以及所有相关产品技术资料。中标单位应提供培训教材。

18. 施工进度：

拟定于暑期集中施工，预计7月15日可进场，工期暂定30天，请各投标单位自报具体工期。因乙方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。
19. 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

三、注意事项
1. 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2. 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3. 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1. 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。

2. 付款方式： 合同签订后七个工作日内支付合同总价的30%做为预付款。工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后十五个工作日内支付至合同价的80%。学校委托第三方单位审价结束且将审定价5%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。待质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。待3年质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。

3. 本项目预算：19.9 万元，不接受超过预算的报价。

4. 项目验收如未通过，中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。
第 - 1 - 页 共 10 页

第 2 页 共 10 页

