BX2015024附件一：仪器设备技术要求

状态监测装置（1台）

技术指标：

状态监测装置具有最大通过90KVA功率能力，能够监测相关电压、电流、频率，具有输出电压调节功能，设备具有备用的通讯接口功能。

| 容量 |  | 90KVA |
| --- | --- | --- |
| 电路方式 |  | IGBT/SPWM调制方式 |
| 输入 | 电压 | 3Φ4W+G 380V±15% |
|  | 频率 | 40-70HZ |
| 输出 | 波形 | 正弦波（符合电网谐波要求） |
|  | 电压 | 3Φ4W+G 0-700V可调（满足440V 75KVA） |
|  | 电流 | 不小于135A |
|  | 频率 | 50HZ,60HZ固定，43HZ-73HZ可调 |
|  | 频率稳定度 | ≤0.01% |
|  | 反应时间 | 2mS |
|  | 电源稳压率（平均值） | ≤1% |
|  | 负载稳压率（平均值） | ≤1% |
|  | 总谐波失真（THD） | ≤2%（线性负载） |
| 显示诊断系统 | 电参数显示 | 线电压（L-L）、三相电压（L-N），三相电流，频率，功率 |
|  | 电参数显示解析度 | 电压解析度0.1V；电流解析度0.1A;功率解析度0.1KW |
|  | 故障诊断及显示 | 过载短路故障、IGBT模块故障、熔丝故障、温度过高故障 |
|  | 显示介质 | LCD液晶显示(128*64) |
| 冷却方式 |  | 强制风扇制冷 |