2025年上海海事大学消防维保服务

比选文件

项目编号：HFBX2025086

采购人：上海海事大学

二○二五年十月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2025086；

项目名称：2025年上海海事大学消防维保服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币26.2万元；

采购需求：委托专业供应商提供消防设备设施系统维保和技术服务。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务范围：上海海事大学临港校区（上海市浦东新区海港大道1550号）、高恒大厦（上海市浦东大道1608号）；

服务期限：2025年11月1日-2026月12月31日；

付款方式：本项目服务费用分两期，经考核合格后予以支付。第一期支付金额为合同总价的50%，于2026年6月底之前完成考核及支付，第二期支付金额为合同总价的50%，于2026年11月底前完成考核及支付。

耗材及维修配件费用支付：根据实际开展情况，校方按月审核确认，与服务费用一并进行支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

供应商可自行上门踏勘，须提前至少一天向校方报备入校信息，联系人：王老师15821788842。

六、响应文件提交

截止时间：2025年10月24日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：王老师021-38284519

第二章 采购需求

- 一、项目名称

- 2025年上海海事大学消防维保服务

- 二、项目概况

- （一）经费预算：26.2万元。

- （二）服务时间：2025年11月1日-2026月12月31日。

- （三）服务范围：

- 1、临港校区（地址：上海市浦东新区海港大道1550号），校区内所有建筑消防设备设施系统的技术维保，建筑面积约85万平方米。

- 2、高恒大厦（地址：上海市浦东大道1608号），建筑地上26层，地下1层，建筑面积约3.3万平方米。预计高恒大厦2026年7月份启动全面大修。

- 三、服务内容

- （一）消防设备设施系统维护保养。具体包括：火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟系统、应急照明疏散指示系统、应急广播系统、消防电话、防火分隔设施、消防电梯、气体灭火系统、消防灭火器材等（临港校区现有消防设备清单详见附件1）。

- （二）与消防业务相关的校园活动、培训宣传及技术支持。

- 四、服务要求

- （一）基本要求

| 分类 | 基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | （1）火灾报警控制器自检、消音复位、故障报警、火灾优先、报警记忆和主备电源自动转换等相关功能正常完好。 （2）消防控制室以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等状态正常完好。 （3）电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等状态正常完好。 | 每月检查 |
| 消防供水系统 | (1)消防水池、水箱的水位及水压状态正常完好 (2)消防水泵的运行、启停、远程操作及压力状态正常完好。 (3)消防增压稳压设备的运行、启停及压力状态正常完好。 | 每月检查 |
| 消火栓系统 | 消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等状态正常完好。 | 每月检查 |
| 自动喷淋灭火系统 | - (1)泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等状态正常完好。 - (2)试验消防泵能否正常工作。 | 每月检查 |
| 防排烟系统 | 送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等状态正常完好。 | 每月检查 |
| 应急照明疏散指示系统 | 安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志等消防应急灯具状态正常完好。 | 每月检查 |
| 应急广播 | 电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等状态正常完好。 | 每月检查 |
| 消防电话 | 消防电话主机及分机电话通话质量、功能正常完好。 | 每月检查 |
| 防火分隔设施 | 防火门、防火卷帘门周围无影响正常启闭的障碍物，附件齐全完好，门的启、闭功能状态正常完好。 | 每月检查 |
| 消防电梯 | 测试首层按钮控制回首层功能,通过报警联动，检查电梯自动迫降功能正常完好。 | 每月检查 |
| 气体灭火系统 | - 检查组件是否固定牢固，手动操作装置的铅封正常完好。 - 测试检漏报警、紧急启动/停止按钮的紧急功能正常完好。 - 测试启动装置、选择阀手动启动功能正常完好。 - 以自动方式进行模拟喷气试验，检验系统报警、联动功能正常完好。 | 每月检查 每季度检查 |
| 灭火器材 | 检查灭火器材的使用现状检查，确保灭火器、消防水带处于完好有效状态。 | 每月检查 |
| - 其他 | - (1)协助招标方管理部门（保卫处）开展消防教育培训、消防演练等工作。 - (2)提供招标方有关消防工作的技术支持。 - (3)按相关新规要求需列入维保服务的相关内容。 | - 按要求实施 |
| - 服务方每半年对维保范围内的消防设施要进行一次全面的测试，并出具一份较为详细的维保工作报告。 |  |  |

- （二）记录要求：

- 1、质量记录

完成检查或测试后需在被检的系统或设备上张贴检查信息（检查时间、运行状态、检查人），并形成《消防系统维护保养记录表》，及时报送招标方管理部门（保卫处），经管理人员核查确认签字后，视为检查工作的完成，并存档作为维保工作年终考核依据。

- 2、故障反馈

检查中发现系统、设备处于异常状态时，1小时内形成《消防系统故障报修流程单》，表内阐明故障位置、故障现象、故障原因及维修建议，并上报招标方管理部门（保卫处）审核。

- （三）工作要求：

- 1、维修工作

对日常零星故障维修及耗材更新：由服务方联系招标方授权物业服务单位现场确认，并填报《消防系统故障报修流程单》，经招标方管理部门（保卫处）审核，交由服务方完成维修，服务方做好维修记录并存档，作为维保工作年终考核依据。

对校园运行影响面大的突发性故障，服务方必须30分钟内到达现场，及时采取有效措施，控制故障事态扩大。

对维修量大、涉及工程管理及本招标清单中未涵盖的消防系统维修，由服务方提供维修方案及经费预算，报招标方管理部门（保卫处）审批并确定维修单位落实维修，服务方做好维修配合工作。

2、保养工作

按照服务内容明细及周期要求，做好相关检查、调试及模拟运行工作。

每半年对各消防泵房的阀门件、固定件、易锈蚀件等部件开展一次油封、加固保养。

每半年（冬至和立夏前）对室外消火栓、室内消火栓开展一次全面检查和润滑保养。

在日常检查中发现需保养的情况后应立即开展。

保养工作完成后，及时形成《消防系统保养记录表》，报招标方管理部门（保卫处）审核，并存档作为维保工作年终考核依据。

3、维保服务人员要求：

（1）临港校区人员配备

服务期内，投标人必须提供至少1名长期驻场维保人员（驻场人员必须为公司在编在册人员，由公司承担相关社保缴费，具备四级消防维保证书，年龄不得超过40周岁），

驻场作息要求：工作日，驻场人员工作时间与招标人同步；非工作时间，投标人及驻场人员必须确保通信畅通，在接到招标方消防管理部门的电话通知后，必须在30分钟内到达现场，并进入工作状态；应急抢修需要在投标备用人员中增派。

驻场纪律要求：驻场人员必须严格遵守招标人（学校）的相关管理规定，注重工作中的安全操作与规范文明，服从并积极配合招标人消防管理部门（保卫处）的工作安排，工作认真负责。

（2）高恒大厦人员配备

维保人员可以不驻场，但需按照上述维保服务内容及基本要求开展实施。一般性故障，即查即修；突发性故障，接到招标人通知后，维保人员须30分钟内到达现场。

（3）其他要求：（带★必须满足要求）

报价文件中须附建筑消防设施维保执业人员资格证书复印件加盖投标单位公章（注册在投标单位）。

★报价文件中须附消防维保经验有效证明材料（中标通知书或合同）复印件加盖单位公章。

★投标单位提供的项目负责人须具备一级注册消防工程师并在投标单位内正式注册；并且至少配备6名维保操作人员（年龄应在40周岁内），执业操作人员须具备消防相关专业中级以上技术职称或四级建构筑物消防员或消防设施操作员等级证书。

★提供环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、质量管理体系证书。

★消防系统维保业绩提供，提供合同复印件或中标通知书。

4、报价要求

维保服务投标价：投标人按本次招标的全部要求，向招标人提供为期14个月的消防维保服务的报价。本报价为“清包制”，除维保服务中涉及的主材和辅材以外的所有费用，包含交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本维保服务所支出的任何费用。

耗材及维修配件投标单价：投标人针对招标人的消防设备情况，提供相应的耗材及配件报价清单（报价应该含拆装及系统复原费用）。

该报价为投标人在服务期内开展消防设备维修或更换时的结算依据，将列入维保服务合同约定。

附件1：临港校区消防设备数量清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵 | 台 | 30 |
| 2 | 稳压泵 | 台 | 30 |
| 3 | 控制柜（一控四） | 台 | 15 |
| 4 | 室内消火栓 | 只 | 2682 |
| 5 | 喷淋泵 | 台 | 12 |
| 6 | 稳压泵 | 台 | 12 |
| 7 | 控制柜（一控四） | 台 | 6 |
| 8 | 闸阀 | 台 | 230 |
| 9 | 地下闸阀 | 台 | 520 |
| 10 | 止回阀 | 台 | 52 |
| 11 | 排气阀 | 台 | 230 |
| 12 | 泄压阀 | 台 | 28 |
| 13 | 湿式报警阀 | 台 | 20 |
| 14 | 信号蝶阀 | 台 | 72 |
| 15 | 喷淋头 | 个 | 3537 |
| 16 | 室外消火栓 | 台 | 123 |
| 17 | 水流指示器 | 只 | 66 |
| 18 | 水泵接合器 | 套 | 121 |
| 19 | 自卷盘、阀门 | 套 | 342 |
| 20 | 雨淋主泵 | 台 | 3 |
| 21 | 雨淋稳压泵 | 台 | 3 |
| 22 | 控制柜（一控六） | 台 | 1 |
| 23 | 雨淋系统 | 套 | 1 |
| 24 | 雨淋阀 | 台 | 4 |
| 25 | 水炮主泵 | 台 | 3 |
| 26 | 水炮稳压泵 | 台 | 2 |
| 27 | 水炮控制柜 | 台 | 2 |
| 28 | 水炮系统 | 套 | 1 |
| 29 | 水炮控制系统 | 套 | 1 |
| 30 | 火灾报警控制柜（运行、联网） | 台 | 43 |
| 31 | 火灾报警线路维护（回路） | 个 | 128 |
| 32 | 感烟探测器 | 套 | 11892 |
| 33 | 感温探测器 | 套 | 336 |
| 34 | 手动报警按钮 | 套 | 1034 |
| 35 | 声光报警/警铃 | 只 | 1034 |
| 36 | 信号模块 | 只 | 341 |
| 37 | 控制模块 | 只 | 765 |
| 38 | 消火栓启泵按钮 | 只 | 438 |
| 39 | 多线模块 | 只 | 62 |
| 40 | 消防电话主机 | 只 | 12 |
| 41 | 消防电话 | 套 | 99 |
| 42 | 消防广播 | 套 | 12 |
| 43 | 排烟风机 | 台 | 36 |
| 44 | 风机控制柜 | 台 | 36 |
| 45 | 防火卷帘门 | 扇 | 68 |
| 46 | 挡烟捶壁 | 套 | 12 |
| 47 | 电动排烟天窗 | 套 | 8 |
| 48 | 电动天窗控制柜 | 台 | 8 |
| 49 | 气动排烟天窗 | 套 | 1 |
| 50 | 启动控制柜 | 台 | 1 |
| 51 | 空压机 | 台 | 1 |
| 52 | 排烟阀 | 套 | 52 |
| 53 | 气体灭火系统（有管网、无管网） | 套 | 10 |
| 54 | 气体报警主机 | 台 | 8 |
| 55 | 感烟探测器 | 只 | 58 |
| 56 | 温感探测器 | 只 | 42 |
| 57 | 有管网系统 | 套 | 3 |
| 58 | 气体钢瓶 | 只 | 19 |

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2022年10月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 15 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 30 | 优秀（21～30分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～20分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2025086

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

表1：报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年上海海事大学消防维保服务 |  | 清包制 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

- 表2：消防维修配件报价清单（本清单不计入价格得分，包含但不限于下列内容）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 报价品牌 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋主泵 | FBD5.5/30G-1SG | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 2 | 喷淋稳压泵 | FBD6.0/11G-1SG | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 3 | 喷淋控制柜 | 一控二 | 1 | 套 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 4 | 喷淋稳压控制柜 | 一控二 | 1 | 套 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 5 | 消防主泵 | XBD5.5/30G-1SG | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 6 | 消防稳压泵 | XBD6.0/11G-1SG | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 7 | 消防控制柜 | 一控二 | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 8 | 消防稳压泵控制柜 | 一控二 | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 9 | 消防巡检柜 | LSKB-XJ-22 | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 10 | 应急机械强启柜 | JZYJ-100A | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 11 | 气压罐 | V-50L | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 12 | 气压罐 | V-150L | 1 | 台 | 莲盛、凯泉、人民 |  |  |
| 13 | 湿式报警阀 | DN150 | 1 | 台 | 金盾、水力、闵泰 |  |  |
| 14 | 湿式报警阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 15 | 信号阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 16 | 信号阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 17 | 信号阀 | DN80 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 18 | 信号阀 | DN65 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 19 | 水流指示器 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 20 | 水流指示器 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 21 | 水流指示器 | DN80 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 22 | 水流指示器 | DN65 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 23 | 过滤阀 | DN200 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 24 | 过滤阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 25 | 过滤阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 26 | 闸阀 | DN200 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 27 | 闸阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 28 | 闸阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 29 | 闸阀 | DN80 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 30 | 闸阀 | DN65 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 31 | 闸阀 | DN50 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 32 | 闸阀 | DN40 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 33 | 止回阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 34 | 止回阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 35 | 止回阀 | DN80 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 36 | 止回阀 | DN65 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 37 | 止回阀 | DN50 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 38 | 止回阀 | DN40 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 39 | 高压软接头 | DN150 | 1 | 套 | 松江、青浦、静冠 |  |  |
| 40 | 高压软接头 | DN100 | 1 | 套 | 松江、青浦、静冠 |  |  |
| 41 | 高压软接头 | DN80 | 1 | 套 | 松江、青浦、静冠 |  |  |
| 42 | 高压软接头 | DN65 | 1 | 套 | 松江、青浦、静冠 |  |  |
| 43 | 高压软接头 | DN50 | 1 | 套 | 松江、青浦、静冠 |  |  |
| 44 | 高压软接头 | DN40 | 1 | 套 | 松江、青浦、静冠 |  |  |
| 45 | 槽钢 | 20# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 46 | 槽钢 | 18# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 47 | 槽钢 | 16# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 48 | 槽钢 | 12# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 49 | 槽钢 | 10# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 50 | 槽钢 | 8# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 51 | 槽钢 | 6# | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 52 | 角铁 | 5*5 | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 53 | 角铁 | 4*4 | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 54 | 角铁 | 3*3 | 1 | 米 | 唐钢、马钢、宝得 |  |  |
| 55 | 高压软盘 | DN25 | 1 | 套 | 易红、福兴、平安 |  |  |
| 56 | 压力表 | 16kg | 1 | 套 | 国标/优质 |  |  |
| 57 | 电接点压力表 |  | 1 | 套 | 国标/优质 |  |  |
| 58 | 放气阀 | DN25 | 1 | 套 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 59 | 铜球阀 | DN25 | 1 | 套 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 60 | 电源线 | 4㎡ | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 61 | 电源线 | 6㎡ | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 62 | 电源线 | 10㎡ | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 63 | 电源线 | 16㎡ | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 64 | 电缆线 | 16*3+10*2 | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 65 | 电缆线 | 25*3+16*2 | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 66 | 电缆线 | 35*3+25*2 | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 67 | 消火栓箱体 | 国标规格 | 1 | 套 | 易红、上海东卫、上海之红 |  |  |
| 68 | 消火栓箱体 （不锈钢） | 国标规格 | 1 | 套 | 易红、上海东卫、 上海之红 |  |  |
| 69 | 消火栓栓头 | DN65 | 1 | 套 | 龙安、易红、闵泰 |  |  |
| 70 | 水带 | DN65（25m带接口） | 1 | 根 | 鲸鱼、川消、中消 |  |  |
| 71 | 球墨管 | DN200 | 1 | 米 | 骏通、健牛、新兴 |  |  |
| 72 | 球墨管 | DN150 | 1 | 米 | 骏通、健牛、新兴 |  |  |
| 73 | 球墨管 | DN100 | 1 | 米 | 骏通、健牛、新兴 |  |  |
| 74 | 热镀锌钢管 | DN200 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 75 | 热镀锌钢管 | DN150 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 76 | 热镀锌钢管 | DN100 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 77 | 热镀锌钢管 | DN80 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 78 | 热镀锌钢管 | DN65 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 79 | 热镀锌钢管 | DN50 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 80 | 热镀锌钢管 | DN40 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 81 | 热镀锌钢管 | DN32 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 82 | 热镀锌钢管 | DN25 | 1 | 米 | 友发、金州、华岐 |  |  |
| 83 | 沟槽弯头 | DN200 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 84 | 沟槽弯头 | DN150 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 85 | 沟槽弯头 | DN100 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 86 | 沟槽弯头 | DN80 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 87 | 沟槽钢卡 | DN200 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 88 | 沟槽钢卡 | DN150 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 89 | 沟槽钢卡 | DN100 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 90 | 沟槽钢卡 | DN80 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 91 | 沟槽正三通 | DN200 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 92 | 沟槽正三通 | DN150 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 93 | 沟槽正三通 | DN100 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 94 | 沟槽法兰 | DN200 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 95 | 沟槽法兰 | DN150 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 96 | 沟槽法兰 | DN100 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 97 | 沟槽法兰 | DN80 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 98 | 丝扣法兰 | DN65 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 99 | 丝扣法兰 | DN50 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 100 | 丝扣法兰 | DN40 | 1 | 片 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 101 | 沟槽异径三通 | DN200*150 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 102 | 沟槽异径三通 | DN150*100 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 103 | 沟槽异径三通 | DN100*80 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 104 | 沟槽机械三通 | DN165*65 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 105 | 沟槽机械三通 | DN165*50 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 106 | 沟槽机械三通 | DN165*40 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 107 | 沟槽机械三通 | DN165*32 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 108 | 沟槽机械三通 | DN165*25 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 109 | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 110 | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 111 | 沟槽机械三通 | DN100*40 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 112 | 沟槽机械三通 | DN100*32 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 113 | 沟槽机械三通 | DN100*25 | 1 | 只 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 114 | 喷淋头 | DN15 | 1 | 只 | 科达、金盾、水力 |  |  |
| 115 | 隐蔽式喷淋头 | DN15 | 1 | 只 | 科达、金盾、水力 |  |  |
| 116 | 沟槽异径大小头 | DN200*150 | 1 | 只 | 科达、金盾、水力 |  |  |
| 117 | 沟槽异径大小头 | DN150*100 | 1 | 只 | 科达、金盾、水力 |  |  |
| 118 | 沟槽异径大小头 | DN100*80 | 1 | 只 | 科达、金盾、水力 |  |  |
| 119 | 沟槽异径大小头 | DN100*25 | 1 | 只 | 科达、金盾、水力 |  |  |
| 120 | 火灾控制器 | JB-9108G/252 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 121 | 火灾控制器 | JB-9108G/504 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 122 | 火灾控制器 | JB-9108G/756 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 123 | 火灾控制器 | JB-9108G/1008 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 124 | 火灾控制器 | JB-9108G/1260 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 125 | 火灾控制器 | JB-9108G/1512 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 126 | 火灾控制器 | JB-9108G/1764 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 127 | 火灾控制器 | JB-9108G/2016 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 128 | 火灾控制器 | JB-9108G/2268 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 129 | 火灾控制器 | JB-9108G/2520 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 130 | 火灾控制器 | JB-9108G/2772 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 131 | 火灾控制器 | JB-9108G/3024 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 132 | 火灾控制器 | JB-9108G/3276 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 133 | 火灾控制器 | JB-9108G/3528 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 134 | 火灾控制器 | JB-9108G/3780 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 135 | 火灾控制器 | JB-9108G/4032 | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 136 | 消防电话 | HJ-1756Z | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 137 | 消防应急广播 | HJ-1757/SW300G | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 138 | 消防应急广播 | HJ-1757/SW600G | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 139 | 话筒 | CDM-509 | 1 | 个 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 140 | 蓄电池 | 12V24AH | 1 | 节 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 141 | 烟感 | JTY-GD-3002D | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 142 | 温感 | JTW-BCD-3005B | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 143 | 9000型底座 | HJ-DZ9902 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 144 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-9201（带电话插孔） | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 145 | 声光报警器 | YA9204 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 146 | 控制模块 | HJ-9501 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 147 | 信号模块 | HJ-9502 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 148 | 短路隔离器 | HJ-9503 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 149 | 总线式电话分机 | HY5716B | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 150 | 喇叭 | YB-2608 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 151 | 端子箱 | HJ-1701/40 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 152 | 楼层显示盘 | JB-YX-252A | 1 | 台 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 153 | 消火栓按钮 | J-XAPD-9301 | 1 | 只 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 154 | 回路板 | 单回路（主机配套） | 1 | 块 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 155 | 回路板 | 双回路（主机配套） | 1 | 块 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 156 | 电源板 | 主机配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 157 | 多线板 | 主机配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 158 | CPU主板 | 主机配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 159 | 联网通讯板 | 报警主机专用 | 1 | 块 | 松江、海湾、利达 |  |  |
| 160 | 气体启停按钮 | 气体控制系统配套 | 1 | 个 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 161 | 放气指示灯 | 气体控制系统配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 162 | 气体控制板 | 气体专用 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 163 | 应急照明CPU主板 | 原设备配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 164 | 应急照明电源主板 | 原设备配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 165 | 应急照明回路板 | 单回路 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 166 | 应急照明蓄电池 | 12V120Ah | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 167 | 集中供电应急灯 | 原设备配套 | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 168 | 集中供电安全出口 | 原设备配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 169 | 集中供电出口指示 | 原设备配套 | 1 | 块 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 170 | 防火门监控门磁开关 | 原设备配套 | 1 | 套 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 171 | 电器火灾监控 | 630P | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 172 | 电器火灾监控 | 800P | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 173 | 电器火灾监控 | 100P | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 174 | 电器火灾监控 | 250P | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 175 | 电源监控模块 | 原设备配套 | 1 | 只 | 松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 176 | 镀锌电线管 | Ф20 | 1 | 米 | 国标/优质 |  |  |
| 177 | 阻燃双绞线 | 1.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 178 |  | 2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 179 | 电缆 | 2.5㎡*4+1.5㎡*8 | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 180 | 阻燃PVC管 | Ф20 | 1 | 米 | 中财、公元、深星 |  |  |
| 181 | 疏散指示灯 | 免费保修两年 | 1 | 只 | 拿斯特、炽通、飞利浦 |  |  |
| 182 | 安全出口 | 免费保修两年 | 1 | 只 | 拿斯特、炽通、飞利浦 |  |  |
| 183 | 应急灯 | 免费保修两年 | 1 | 只 | 拿斯特、炽通、飞利浦 |  |  |
| 184 | 电源线 | 2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、圆通、祖杰 |  |  |
| 185 | 断路器 | 10A | 1 | 只 | 人民、德力西、正泰 |  |  |
| 186 | 插座 | 5眼 | 1 | 只 | 西门子、松下、正泰 |  |  |
| 187 | 防火桥架 | 100*200 | 1 | 米 | 国标/优质 |  |  |
| 188 | 防火桥架 | 50*100 | 1 | 米 | 国标/优质 |  |  |
| 189 | 电缆 | 4*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 190 | 电缆 | 6*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 191 | 电缆 | 8*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 192 | 电缆 | 10*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 193 | 电缆 | 12*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 194 | 电缆 | 16*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 195 | 电缆 | 20*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 196 | 电缆 | 30*2.5㎡ | 1 | 米 | 起帆、祖杰、圆通 |  |  |
| 197 | 微型单片式空开 | 16A1P | 1 | 只 | 人民、德力西、正泰 |  |  |
| 198 | 微型单片式空开 | 10A1P | 1 | 只 | 人民、德力西、正泰 |  |  |
| 199 | 电源空气开关（脱扣） | 250A | 1 | 套 | 人民、德力西、正泰 |  |  |
| 200 | 电源空气开关（脱扣） | 200A | 1 | 套 | 人民、德力西、正泰 |  |  |
| 201 | 电源空气开关（脱扣） | 160A（以下） | 1 | 套 | 人民、德力西、正泰 |  |  |
| 202 | 钢质防火门 |  | 1 | 平方 | 国标/优质 |  |  |
| 203 | 金属铁盒 | 86型 | 1 | 只 | 国标/优质 |  |  |
| 204 | 铝塑明盒 | 86型 | 1 | 只 | 国标/优质 |  |  |
| 205 | 防污隔断阀 | DN200 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 206 | 防污隔断阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 207 | 防污隔断阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 208 | 抱箍三通 | DN300*200 | 1 | 台 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 209 | 抱箍三通 | DN250*150 | 1 | 台 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 210 | 抱箍三通 | DN200*100 | 1 | 台 | 建支、莱德、迈克 |  |  |
| 211 | 泄压阀 | DN200 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 212 | 泄压阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 213 | 水枪 | DN65 | 1 | 支 | 明建、雨工、龙安 |  |  |
| 214 | 接口 | DN65 | 1 | 套 | 明建、雨工、龙安 |  |  |
| 215 | 闭门器 |  | 1 | 套 | 和皓、立方、消康 |  |  |
| 216 | 门禁控制器（含电源） | 和皓、立方、海康 | 1 | 套 | 和皓、立方、消康 |  |  |
| 217 | 密码键盘 | 刷卡密码合一 | 1 | 套 | 和皓、立方、消康 |  |  |
| 218 | 破碎按钮 |  | 1 | 套 | 和皓、立方、消康 |  |  |
| 219 | 出门开关 | 门禁用 | 1 | 套 | 和皓、立方、消康 |  |  |
| 220 | 变压器 | 220V转24V | 1 | 个 | 人民、正泰、德力西 |  |  |
| 221 | 接触器 |  | 1 | 个 | 人民、正泰、德力西 |  |  |
| 222 | 继电器 |  | 1 | 个 | 人民、正泰、德力西 |  |  |
| 223 | 流量计 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 224 | 水泵接合器 | DN150 | 1 | 台 | 宏达、闵泰、管威 |  |  |
| 225 | 水泵接合器 | DN100 | 1 | 台 | 宏达、闵泰、管威 |  |  |
| 226 | Y型过滤器 | DN200 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 227 | Y型过滤器 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 228 | Y型过滤器 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 229 | 安全泄压阀 | DN200 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 230 | 安全泄压阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 231 | 安全泄压阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 232 | 室外消火栓 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 233 | 室外消火栓 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 234 | 蝶阀 | DN150 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 235 | 蝶阀 | DN100 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 236 | 蝶阀 | DN80 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 237 | 蝶阀 | DN65 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 238 | 蝶阀 | DN50 | 1 | 台 | 港合、唐沽、正兴 |  |  |
| 239 | 橡塑管道保温棉 | DN150 | 1 | 米 | 华美、格瑞、国美 |  |  |
| 240 | 橡塑管道保温棉 | DN100 | 1 | 米 | 华美、格瑞、国美 |  |  |
| 241 | 橡塑管道保温棉 | DN80 | 1 | 米 | 华美、格瑞、国美 |  |  |
| 242 | 3kg干粉灭火器 | 3A | 1 | 具 |  |  |  |
| 243 | 4kg干粉灭火器 | 4A | 1 | 具 |  |  |  |
| 244 | 消防水带（含接口） | 10-26-25 | 1 | 条 |  |  |  |
| 245 | 消防水枪 | 65 | 1 | 只 |  |  |  |
| 246 | 自卷盘（含支架、枪头） | 19 | 1 | 个 |  |  |  |

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、包含建筑消防设施维保执业人员资格证书在内的相关文件扫描件

3、服务方案及实施计划

4、服务团队介绍

5、服务保障承诺

6、业绩案例

7、其他所必需的相关材料