上海海事大学公共广播系统升级维修方案

- 项目概况

关于上海海事大学现有的公共广播系统，自建成运行10余年之久，当前系统自身老化已出现运行时故障，影响系统正常使用。

其中图文信息楼控制机房内的主机频繁出现故障，需要维护。需根据现场实际需求，给出最经济方案。不改变现有架构，更换部分设备，同时匹配升级当前软件保障系统正常运行。

- 询价内容

本方案主要是更换系统内的两台网络控制主机和一台功放。原系统的网络控制器主机，受当时技术水平限制，软件平台无法兼容当前所需增加同一品牌硬件，需要匹配最新软件，更新之后保持原有功能：

- 网络控制主机兼容原有的功率放大器，为系统内重要的分区增加相应的备用功放，保证系统播放的连续性；

- 网络控制器更新为最新4.30版本的设备，原系统使用的控制软件无法和新的主机兼容，需要匹配一套控制软件，用于控制系统内两台主机管理的89个广播分区；

- 定时播放软件用于编制定时播放铃声或者是背景音乐的功能，实现系统的无人值守；

- 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | 公共广播和紧急语音报警系统控制装置 | 1 | 台 |
| 2 | 8×60W功率放大器 | 8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出 | 1 | 台 |
| 3 | 广播控制软件 | 含定时播放功能 | 1 | 套 |
| 4 | 网络控制器软件授权 | 定制 | 2 | 套 |
| 5 | 系统控制服务器 | 工控I7四核，正版win7 | 1 | 台 |
| 7 | 控制台 | 定制 | 1 | 套 |
| 8 | 安装辅材 | 五金另料 | 1 | 套 |

- 询价产品参数

- 网络控制器

网络控制器是公共广播系统的核心。 它可以同时传输多达 28 个音频通道，为系统供电，报告故障以及控制系统。音频输入可以是来自呼叫站的广播、背景音乐或本地音频。可以配置网络控制器，从而适合最复杂的公共广播系统。 可以通过 PC 轻松且有效地完成配置。 仅在进行配置时才需要PC。 完成配置后，控制器可以断开 PC 并独立运行。 但是，借助随附的软件，控制器可以使用 PC 来显示系统状态信息。 此装置既可在桌面上独立使用，也可装入 19 英寸机柜中。

连接选项

网络控制器具有 4 个模拟音频输入。 其中两个可在话筒输入和线路输入之间切换。 另外两个固定用于线路输入。 如果配合任何 8 个控制输入的编程设置，话筒/线路输入可以用作呼叫输入。这些控制输入可以随心指定用于各种系统操作，且可自由选择优先级。 线路输入为电缆监测提供可选的20 kHz 导频音检测。控制器具有 4 个模拟音频线路输出，每个输出均具有可选的20 kHz 监控信号。 其中三个控制输出可以指定用于故障或

呼叫，而其它两个则可以用于连接视觉和声音故障指示器。目前提供有 24 Vdc 辅助输出，可用于为外部可视故障和/或应急灯塔供电。

操作和性能

用户可通过装有随附软件的 PC 来全面配置网络控制器，并且该 PC 还可以提供所运行系统的当前状态信息以及适当、有效的配置。 此外，在完成配置后，控制器可以断开 PC 并独立运行。 该前面板配有 2 x 16 字符 LCD 显示屏，以及用来浏览菜单和选择菜单项的旋钮。 使用显示屏和旋钮可以完成地址、版本、故障事件和监控查询。 网络控制器可以控制多达 60 个节点。 这些节点包括诸如功率放大器、音频扩展器、呼叫站、呼叫站套件之类的设备。为了满足紧急语音系统的要求，网络控制器提供了自动发布信息功能。 控制器内置有安装容量符合音频信息存储要求的可拆换 CF 卡。 系统可以同时播放 4 条信息。 系统对信息存储和信息本身均进行监控。 用户可以使用计算机并通过以太网链接下载音频信息（一组 wav 文件）。 此外，控制器还可以存储多种提示音、测试音和报警音，并且全部可以通过任何呼叫站或用于广播或报警广播的控制输入进行访问。该网络控制器内置蜂鸣器，用于通知故障或紧急情况。 内部实时时钟使您可以安排事件，例如播放预定广播或在夜间更改背景音乐的音量。 控制器具有多种用于音频输入和音频输出的音频处理功能。 用户可以使用配置软件轻松调节参数均衡、限幅器和增益。 此外，还配有用于监控音频通道的耳机插孔。

安全性

网络控制器支持冗余网络布线。 它既可以作为分支网络进行布线，也可以作为冗余环路进行布线。 系统可为数百个区域处理 256 个呼叫优先级，甚至可以满足最复杂的公共广播和紧急报警系统要求。

技术规格

| 市电电源 |  |
| --- | --- |
| 电压 | 115/230 VAC ±10%，50/60 Hz |
| 功耗 | 无负载时为 21 W，最大负载时为 160 W |
| 电池电源 |  |
| 电压 | 48 Vdc -10% 至 +20% |
| 性能 |  |
| 频率响应 | 20 Hz 至 20 kHz (-3 dB) |
| 线路输入 | 2 x |
| 连接器 | 3 针 XLR 和立体声莲花插（用于每条线路） |
| 信噪比 | >87 dBA（在最高电平时） |
| 共模抑制比 | >40 dB |
| 输入范围 | +6 dBV 至 +18 dBV (XLR) -6 dBV 至 +6 dBV（莲花插） |
| 控制输入 | 8 x |
| 连接器 | 可拆卸螺丝端子 |
| 操作 | 闭合触点（带监测） |
| 控制输出 | 5 x |
| 话筒/线路输入 | 2 x |
| 连接器 | 3 针 XLR |
| 额定输入电平 | -57 dBV |
| 信噪比 | >62 dBA（25 dB 余量） |
| 共模抑制比 | >55 dB（在 100 Hz 时） |
| 输入阻抗 | 1360 欧姆 |
| 幻象电源 | 12 V ±1 V @ 15 mA |
| 输入范围 | -7 dB 至 8 dB（参考额定输入电平） |
| 线路输出 | 4 x |
| 连接器 | XLR 和立体声莲花插（用于每条线路） |
| 输出阻抗 | < 100 欧姆 |
| 信噪比 | >89 dBA（在最高电平时） |
| 串扰 | <-85 dB |
| 信号范围 | -12 dBV 至 +18 dBV (XLR) -24 dBV 至 +6 dBV（莲花插） |
| 失真 | （1 kHz 时） <0.05% |
| 机械 | 尺寸（高 x 宽 x 厚） |
| 桌面安装，含支脚 | 92 x 440 x 400 毫米 （3.6 x 17.3 x 15.7 英寸） |
| 机架安装，含支架 | 88 x 483 x 400 毫米 （3.5 x 19 x 15.7 英寸） |
| 重量 | 7 千克（15.4 磅） |
| 环境规格 |  |
| 工作温度 | -5 至 +55 °C（+23 °F 至 +131 °F） |
| 存储温度 | -40 至 +70 °C（-40 ºF 至 +158 °F） |
| 湿度 | 15% 至 90% |
| 气压 | 600 至 1100 hPa |

- 功率放大器

功率放大器通过网络总线接收输入信号。 此外，它们还具有2 路辅助音频输入（LBB4428/00-CN 具有 4 路），可用于本地音频。 它们的 8 路控制输入可以自由编程以用于多种系统操作，而且还可分配不同的优先级。 每路控制输入均能监测所连接的线路，确定是否存在开路和短路。 控制输出可以自由编程用于与故障和呼叫相关的操作。2 x 16 字符显示屏和旋转按钮实现本地状态查询。 当激活音频监视模式时，显示屏会显示 VU 表读数。 此外，也可使用耳机来监听音频。

这些放大器具有自我监视功能，并且可以向网络控制器连续报告自身的状态。 它们支持单独分支和冗余环路布线。 此外，这些放大器还具有切换功能，用于切换备用功率放大

器。 放大器内置了切换继电器。 同时，这些放大器还具有48 VDC 备用电源输入。数字音频处理功能可以在每个通道上处理三个参量均衡和两个搁架均衡，以及可配置的音频延时功能。

控件和指示灯

• 2 x 16 字符 LCD 状态显示屏

• 旋钮/按钮控件

• 电源开关

• PRS‑xPxxx 的电压选择器

互连

• 交流电源输入

• 备用电池输入

• 两个系统网络连接

• 两路话筒/线路输入（LBB 4428/00 拥有四路输入）

• 可以选择 100 V、70 V 或 50 V 输出（每个通道）

• 固定 50 V 输出

• 八路可编程控制输入

• 控制输出（用于每个放大器通道）

• 耳机输出

• 备用放大器连接（用于每个放大器通道）

技术规格

| 市电电源 |  |
| --- | --- |
| 电压 | 100 至 240 VAC ±10%，50/60 Hz |
| 功耗 | 430 / 90 / 32 W |
| 电池电源 |  |
| 电压 | 48 VDC -10% 至 +20% |
| 功耗 | 400 / 65 / 22 W |
| 性能 |  |
| 频率响应 | 80 Hz 至 19 kHz (-3 dB) |
| 信噪比 | >85 dB（无导频音） |
| 串扰 | <80 dB，额定负载，1 kHz |
| 失真 | <0.3% (@ 1 kHz) @ 额定输出功率的 |
| 线路 |  |
| 频率响应 | -3 dB @ 50 Hz 和 20 kHz (±1 dB) |
| 信噪比 | >87 dBA |
| 共模抑制比 | >40 dB @ 1 kHz |
| 输入范围 | -6 dBV 至 6 dBV |
| 输入阻抗 | 22 千欧 |
| 话筒 |  |
| 频率响应- | -3 dB @ 100 Hz 和 16 kHz |
| 额定输入电平 | -57 dBV |
| 信噪比 | >62 dBA（25 dB 余量） |
| 共模抑制比 | 1 kHz 时为 40 dB |
| 输入阻抗 | 1360 欧姆 |
| 幻象电源 | 12 V ±1 V @ 15 mA |
| 输入范围 | -7 dBV 至 +8 dBV，参考额定输入值 |
| 控制输 | 8 x |
| 连接器 | 可拆卸螺丝端子 |
| 操作 | 闭合触点（带监测） |
| 控制输出 | 1 x（每个放大器通道） |
| 连接器 | 可拆卸螺丝端子 |
| 扬声器输出 |  |
| 额定负载阻抗 | 额定负载阻抗166 欧姆 (100 V)；83 欧姆(70 V)；42 欧姆 (50V) |
| 额定负载电容 | 额定负载电容30 nF (100 V)；60 nF (70 V) )；120 nF (50 V) |
| 额定输出功率 （每个通道） | 60 W（1 分钟，55 °C） 30 W（30 分钟，55 °C 时；连续，30 °C 时） 15 W（连续， 55 °C 时） |
| 连接器 | 9 针接头，用于可拆卸螺丝连接器 |
| 机械 | 尺寸（高 x 宽 x 厚） |
| 桌面安装，含支脚 | 92 x 440 x 400 毫米 （3.6 x 17.3 x 15.7 英寸） |
| 机架安装，含支架 | 88 x 483 x 400 毫米 （3.5 x 19 x 15.7 英寸） |
| 重量 | 15.8 千克（34.83 磅） |
| 环境规格 |  |
| 工作温度 | -5 至 +55 °C（+23 °F 至 +131 °F） |
| 存储温度 | -40 至 +70 °C（-40 ºF 至 +158 °F） |
| 湿度 | 15% 至 90% |
| 气压 | 600 至 1100 hPa |

- 广播控制软件

该软件包含三个部分：

• 配置软件，安装在网络控制器中

• 诊断和记录软件，安装在网络控制器中，也可以选择安装在记录 PC 上

• 文件传输软件，安装在配置 PC 上。

配置软件

软件支持三个访问级别：管理员、安装人员和用户。 每个级别具有不同的访问权限。

呼叫宏允许用户配置可以分配给输入（例如，控制输入和呼叫站按键）的不同功能和/或操作。 同一个呼叫宏可以分配给多个输入。 呼叫宏定义以下内容：优先级、启动和结束提示音、音频输入、信息或信息序列、重复次数，以及包含持续时间和时间间隔的时间表。

区域分组功能使用户可以定义包含同类地点的区域。

在区域配置中，诸如放大器通道输出、音频输出和控制输出之类的与区域相关的项目可以分配给已定义的区域。主功率放大器可以链接至备用功率放大器，当它出现故障时，可以自动切换至备用功率放大器。 主功率放大器与备用功率放大器的比率可以灵活设定，从而满足特定的应用要求。

该软件可以配置系统中的所有设备输入和输出。 所有音频输入和输出均具有音频处理功能，包括通过高通和低通滤波器对输入和输出进行参数均衡处理，以及仅对输入进行增益和限辐器调节。音频输入可以设为话筒或线路。 每个放大器输出可以单独配置延

迟时间。 系统可以自动调节 20 kHz 导频音的电平。 呼叫站键盘上的按键可以被分配不同的功能。 呼叫站可以定义为紧急呼叫站，从而可以在广播期间添加区域或音频输出。 用户可以为控制输入配置一系列功能。 经配置后，控制输入可以监视它们所连接的线路是否出现开路和短路情况。 区域可以配置多种基于时间的音量设置。 背景音乐源可以分配给音乐通道，而音乐通道可以分配给不同的区域/音频输出。

诊断和记录软件

该软件支持的查询模式包括常规事件、呼叫记录和故障记录。 通过这一功能，可以监控所有装置的故障状态以及系统中的任何状态变化。 用户可以查看存储在网络控制器上的 200 条最新故障信息。 控制输入可以用于报告不属于本系统的第三方设备的故障状态，因此用户可以查看受监控外部设备的记录事件。 此外，该软件还可以控制声音和视觉故障指示灯。当用户确认和复位故障及报警状态时，软件将会记录用户执行的确认和重置操作。 此外，也可使用基于 PC 的记录服务器将来自多个系统的事件存储到数据库中。 用户可以通过专用的日志查看器程序来远程访问该数据库。文件传输软件文件传输受用户 ID 和密码的保护。 对于必须存储在网络控制器中的信息组（包含多个 wav 文件的集合），用户可以在 PC 上组合和存储它们，然后发送至网络控制器。 在脱机模式下创建的配置文件也可以传输至网络控制器。 此外，用户还可以在网络控制器中检索配置文件。

文件传输软件

文件传输软件用于将数据和信息文件从 PC 输送至网络控制器。

- 网络控制器软件授权

呼叫服务器 NCO 许可证电子代码用于扩展 PC 呼叫服务器以使其额外增加 1 个网络控制器的许可证，将与 本系统 PC 呼叫服务器配合使用（需取得厂商正版授权）。

- 系统控制服务器

Intel第七代Core i7处理器

8GB DDR4内存

1TB机械硬盘

256GB固态硬盘

2GB独立显卡

正版WIN7

- 控制台

根据设备及安装位置进行定制化。