图书馆“门禁”更新改造项目技术要求

- 概述

上海海事大学图书馆门禁系统从新校建设之初到现在使用已有十年，由于线路老化、硬件设备故障并且型号陈旧无法更换等原因，大部门门禁都已经无法使用，这对图书馆的安全保障、消防疏散、人员通行造成了严重的不利影响。鉴于此，学校批准图书馆对门禁系统进行更新改造建设。门禁系统改造项目的主要内容包括施工方案的设计、系统设备的供应、运输、安装、调试、验收、以及培训工作等。

- 项目基本情况

- 改造范围：图书馆。

- 改造内容：在线联网式一卡通门禁系统，包含控制器、读卡器、其他门禁相关设备、系统链路建设。

- 根据建设需求，图书馆需要新建合计23套门禁（数量暂定23套，实际以最终安装数量为准），情况如下：

表1. 图书馆电磁门禁情况一览表

| 楼层 | 序号 | 位置 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 1 | 东面运输通道（无障碍电梯旁） | 线路或设备故障 |
|  | 2 | 东北角（教材库旁） | 线路或设备故障 |
|  | 3 | 通往北面亲水平台 | 正常 |
|  | 4 | 通往B楼（西北角） | 线路或设备故障 |
|  | 5 | 一楼北面走廊 | 拟新增 |
|  | 6 | 一楼密集书库北门 | 拟新增 |
|  | 7 | 一楼北面连接楼梯 | 拟新增 |
|  | 8 | B楼一楼客梯电梯间 | 拟新增 |
|  | 9 | B楼一楼货梯电梯间 | 拟新增 |
| 二层 | 10 | 通往东面亲水平台 | 线路或设备故障 |
|  | 11 | 目录厅通往北面亲水平台 | 正常 |
|  | 12 | 目录厅通往北面亲水平台 | 线路或设备故障 |
|  | 13 | 目录厅通往北面亲水平台 | 线路或设备故障 |
|  | 14 | 目录厅通往北面亲水平台 | 线路或设备故障 |
|  | 15 | 通往B楼（文献资源建设部旁） | 线路或设备故障 |
|  | 16 | B205（B217西面侧门，需外移到防火门） | 线路或设备故障 |
|  | 17 | 通往B楼（北连廊） | 拟新增 |
|  | 18 | 通往B楼（南连廊） | 拟新增 |
| 三层 | 19 | 通往B楼三楼平台（咖啡馆） | 正常 |
| 四层 | 20 | 四楼办公区北安全通道 | 正常 |
|  | 21 | 四楼办公区南安全通道 | 正常 |
| 六层 | 22 | 通往B楼（北连廊） | 线路或设备故障 |
|  | 23 | 通往B楼（南连廊） | 线路或设备故障 |

- 技术要求

3.1基本功能

（1）门禁系统应实时对接我校树维一卡通平台，读卡器可认证用户的身份。用户可刷校园卡或者输入密码开门。

（2）系统可以记录每个用户的详细进出情况，无论何种开门方式（包括开门按钮）均有进出门记录。

（3）可通过门禁管理软件对门禁进行远程开门、远程关门、远程常开、远程常闭、远程撤消等操作。

（4）可设置门禁设备2组常开时段，可以设定门为常开状态，到了设定时间门禁自动上锁。

（5）门禁设备提供在线、脱机两种工作状态并存；脱机后不影响门禁设备的正常通行；当后端控制器或通讯线路出现故障后，前端门禁设备仍能正常工作。

（6）卡机在室外使用时，必须具备键盘防流水或整机防流水功能（IP54防水等级）；设备具有防破坏处理，包括防雷、反极、过压、干扰（EMC）等保护功能。

（7）工程实施完毕后，设备要做到易于日常使用与运维，方便维护以及方便用户使用等方面较强者优先。

3.2安防功能

（1）安防联动设计。门禁控制器提供消防和报警接口可以接入消防和报警信号。

- 消防信号：门禁控制器提供DI输入，其中两组用于接入消防信号，当消防信号产生时，门禁控制器自动发出开门信号，打开房门。

- 报警信号：门禁控制器提供DI输入，其中两组用于接入报警信号，当出现报警信号时，门禁控制器自动发出闭门信号，锁定房门。

- 门磁信号：输入结合刷卡来判别是否开门超时或强行进入。如：当控制器没有接收到读卡信息，而检测到门磁动作，就可判断为有人强行进入；当控制器接收到读卡信息及门磁动作信息后，经过一段时间门磁动作还未复位，则可判断为开门超时。

- 烟雾探测器信息：与防盗器类似，当控制器接收到来自烟雾探测器的信息后，将信息上传控制中心，接通消防部门电话，进行消防联动处理。

（2）完善的事件检测功能：出现如非法闯入、门长时间不关、通信中断、设备故障、控制器被撬等异常情况，系统可接受报警信息。

（3）系统具有防撬报警、红外报警、温度报警、烟感报警、玻璃破碎报警、气体检测报警、开门超时报警等功能，一但发生上述报警，系统可以从电子地图显示案发地点，同时记录在案。

（4）系统记录所有开门记录、报警记录等；其中记录中明确时间、地点（门）、控制器、进出方式等。

3.3 门禁管理软件基本功能

（1）系统设置功能：设置系统数据库、账户数据、管理员权限、门禁参数设置等，首次使用必须设置。

（2）查询功能：能够查询任意时间段内任何一台门禁的所有流水明细，包括时间、地点、用户行为等。

（3）统计报表：能够按时间地点等条件对所选门禁流水进行统计汇总。

（4）门禁系统数据纳入一卡通平台数据库系统。

上述功能为门禁系统必备功能，验收时软件功能按此标准进行，如达不到，学校可拒付剩余款项。

3.4 其他要求

（1）参加询价的单位必须提供系统运行维护的售后服务承诺文本，其中包含主要部件的价格、维修周期等等；主要设备要求一年质量保证。

（2）参与询价单位必须提供门禁系统的硬件接口，且要求相应的软件研发能力，有自己的设备监控平台和软件系统。原则上，新建设的门禁系统需要融合到学校的一卡通整体解决方案中，中标公司必须按照海事大学原一卡通集成商的要求开放门禁系统协议，同时必须保证系统无缝接入原一卡通管理系统；对于中标单位，需要与校方、原一卡通集成商签订三方保密协议，签订协议后在校方监管下，原一卡通集成商提供密钥给门禁中标方。

（3）系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试等所有的分项报价。此外，提醒各参与询价单位注意，考虑到在施工过程中可能会破坏装修，因此请在总价中体现装修修复费用。施工过程中要注意避免破坏，考虑必要的保护措施及适当的修复费用。

- 工程界限

- 中标单位负责提供门禁系统深化设计图纸（充分考虑防破坏措施），经校方确认后作为施工的依据。

- 中标单位需负责设备运输、系统管线敷设、设备安装、设备安装调试以及培训工作等。

- 付款方式

（1）项目完成后经甲方验收合格，乙方向甲方支付合同总价的5%作为质保金。

（2）甲方收到乙方质保金及合同全额发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的100%。

（3）待货物质保期满后，未发生乙方原因的质量问题，甲方一次性退还质保金。

合同内全部款项均以“银行转帐”方式予以支付。