附件二：                        报   价   单        采购信息编号：
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	项目
	报价（元）

	1
	上海海事大学图书馆B106空调系统改造项目
	

	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表：分项报价表 
投标方名称：________________________
	序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合 价（元）
	备注

	一
	拆除部份
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	拆除部份
	空气处理机组至学校指定位置；拆除玻镁风管及垃圾清理并处理，拆除风口，矿棉板龙骨根据安装风管需要拆除，地面保护家具迁移及恢复
	台
	1
	
	
	　

	二
	安装部价
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	组合式空气处理机组
	风量：6800m3/h；冷量：68KW；热量：74KW；机外余压：350Pa；其他；详见招标件、技术要求、图纸。
	台
	1
	
	
	　

	2
	消声器1000*320*1200
	供应、安装满足招标要求
	个
	3
	
	
	　

	3
	防火阀1000*320
	供应、安装3C认证
	个
	4
	
	
	　

	4
	调节阀800*200
	供应及安装满足招标要求
	个
	1
	
	
	　

	5
	调节阀630*200
	供应及安装满足招标要求
	个
	2
	
	
	　

	6
	调节阀500*200
	供应及安装满足招标要求
	个
	1
	
	
	　

	7
	调节阀400*200
	供应及安装满足招标要求
	个
	12
	
	
	　

	8
	方形散流器400*400
	供应及安装满足招标要求
	个
	15
	
	
	　

	9
	侧送风口500*150
	供应及安装满足招标要求
	个
	5
	
	
	　

	10
	回风带网600*600
	供应及安装满足招标要求
	个
	5
	
	
	　

	11
	镀锌铁钢板风管0.5mm
	供应及安装满足招标要求
	㎡
	70.6
	
	
	　

	12
	镀锌铁钢板风管0.6mm
	供应及安装满足招标要求
	㎡
	48.9
	
	
	　

	13
	镀锌铁钢板风管0.75mm
	供应及安装满足招标要求
	㎡
	102
	
	
	　

	14
	玻璃棉保温30mm厚
	供应及安装满足招标要求
	m3
	8.86
	
	
	　

	15
	风管软接头
	供应及安装满足招标要求
	㎡
	0.3
	
	
	　

	16
	黄铜闸阀DN65
	供应及安装满足招标要求
	个
	3
	
	
	　

	17
	霍尼韦尔电动阀DN65
	供应及安装满足招标要求
	个
	1
	
	
	　

	18
	橡胶软接DN65
	供应及安装满足招标要求
	个
	2
	
	
	　

	19
	镀锌钢管及管件DN65
	供应及安装满足招标要求
	米
	17
	
	
	　

	20
	橡塑保温DN65*40厚
	供应及安装满足招标要求
	米
	17
	
	
	　

	21
	吊顶恢复、吊顶风口开洞
	拆除的吊项恢复，生锈龙骨更换，坏板及发霉板更换，更换矿棉板需与原房间同品牌，同型号。
	㎡
	247
	
	
	　

	22
	机组检查接线
	含电源线、控制线
	项
	1
	
	
	　

	23
	防火封堵
	通风管道安装完毕防火泥封堵
	项
	1
	
	
	　

	24
	空调冷冻水系统水处理
	水处理按照物业要求化学水处理。
	项
	1
	
	
	　

	25
	风、水系统调试
	水系统排空后，安装完毕后对整个系统补水，加保养剂、调试至整个系统正常使用。
	项
	1
	
	
	　

	三
	措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	措施费
	安全围挡措施、施工建筑垃圾清运、人员安全、成品保护，等本工程所发生的一切措施费用
	项
	1
	
	
	　

	四
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	　


公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：                    
报价日期：      年    月   日
