## 扉页
工程报建号：
上海海事大学图书馆空调风管维修工程工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 工程造价咨询人招标代理机构：
| （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2019-04-17 | 复 核 时 间：

## 分部分项工程项目清单与计价表
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
[502阅览室] [图纸编号阅览室4F-1]
1 | 030702007001 | 玻镁风管接缝打磨、克渗腻子嵌缝 接缝打结构胶(接缝长度) | 1.名称:玻镁风管接缝修补、加固、接缝处保温 2.材质:玻镁风管 3.形状:综合考虑 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.支架形式、材质:综合考虑 8.要求:1 直接缝处50mm周围用打磨干净，并除去尘粒，角缝处两边各50mm周围用打磨干净，并除去尘粒. 2 克渗腻子嵌缝 接缝压入结构胶，刮平整。 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.修补 5.保温 | m | 946.36
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
2 | 030702007002 | 玻镁板风管角接缝采用玻纤布 玻镁专用胶或环氧树脂二遍 | 1.名称:玻镁板风管角接缝采用玻纤布 玻镁环氧树脂二遍 2.材质:玻镁板风管 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.要求: 在纵向接缝处贴上玻纤布，用修补专用胶或树脂修二遍补平整、美观 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 697
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
3 | 030702007003 | 玻镁板风管直接缝贴60mm宽玻镁板（环氧树脂）专用胶胶粘 | 1.名称:玻镁板风管直接缝贴50mm宽玻镁板（环氧树脂）专用胶胶粘 2.材质:玻镁板风管 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.要求:风管对接横截面接缝处压入结构胶修补后，再采用专用胶水粘贴10mm厚,60mm宽与原有风管材质相同的玻镁风管板，粘贴牢固 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 249.34
4 | 031002001001 | 风管支架制作、安装,风管错位调正 | 1.材质:热镀锌C型风管专用支吊架，50*5角钢共2米 2.管架形式:风管支架 | 1.制作:按图纸及规范要求 2.安装:按图纸及规范要求 | 套 | 4
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
5 | 011302001001 | 吊顶天棚（矿棉板） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:600mm×600mm矿棉板 4.压条材料种类、规格:配套压条 | 1.基层清理、吊杆安装:按图纸及规范要求 2.龙骨安装:按图纸及规范要求 3.基层板铺贴:按图纸及规范要求 4.面层铺贴:按图纸及规范要求 5.嵌缝:按图纸及规范要求 | m2 | 31.32
分部小计
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
[621电脑室] [图纸编号阅览室5F-1]
1 | 030702007004 | 玻镁风管接缝打磨、克渗腻子嵌缝 接缝打结构胶(接缝长度) | 1.名称:玻镁风管接缝修补、加固、接缝处保温 2.材质:玻镁风管 3.形状:综合考虑 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.支架形式、材质:综合考虑 8.要求:1 直接缝处50mm周围用打磨干净，并除去尘粒，角缝处两边各50mm周围用打磨干净，并除去尘粒. 2 克渗腻子嵌缝 接缝压入结构胶，刮平整。 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.修补 5.保温 | m | 409.6
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
2 | 030702007005 | 玻镁板风管角接缝采用玻纤布 玻镁专用胶或环氧树脂二遍 | 1.名称:玻镁板风管角接缝采用玻纤布 玻镁环氧树脂二遍 2.材质:玻镁板风管 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.要求: 在纵向接缝处贴上玻纤布，用修补专用胶或树脂修二遍补平整、美观 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 307.5
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
3 | 030702007006 | 玻镁板风管直接缝贴60mm宽玻镁板（环氧树脂）专用胶胶粘 | 1.名称:玻镁板风管直接缝贴50mm宽玻镁板（环氧树脂）专用胶胶粘 2.材质:玻镁板风管 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.要求:风管对接横截面接缝处压入结构胶修补后，再采用专用胶水粘贴10mm厚,60mm宽与原有风管材质相同的玻镁风管板，粘贴牢固 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 102.1
4 | 031002001002 | 风管支架制作、安装,风管错位调正 | 1.材质:热镀锌C型风管专用支吊架，50*5角钢共2米 2.管架形式:风管支架 | 1.制作:按图纸及规范要求 2.安装:按图纸及规范要求 | 套 | 4
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
5 | 011302001002 | 吊顶天棚（矿棉板） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:600mm×600mm矿棉板 4.压条材料种类、规格:配套压条 | 1.基层清理、吊杆安装:按图纸及规范要求 2.龙骨安装:按图纸及规范要求 3.基层板铺贴:按图纸及规范要求 4.面层铺贴:按图纸及规范要求 5.嵌缝:按图纸及规范要求 | m2 | 7.2
分部小计
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
[508 阅览室] [图纸编号活动室]
1 | 030702007007 | 玻镁风管接缝打磨、克渗腻子嵌缝 接缝打结构胶(接缝长度) | 1.名称:玻镁风管接缝修补、加固、接缝处保温 2.材质:玻镁风管 3.形状:综合考虑 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.支架形式、材质:综合考虑 8.要求:1 直接缝处50mm周围用打磨干净，并除去尘粒，角缝处两边各50mm周围用打磨干净，并除去尘粒. 2 克渗腻子嵌缝 接缝压入结构胶，刮平整。 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.修补 5.保温 | m | 959
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
2 | 030702007008 | 玻镁板风管角接缝采用玻纤布 玻镁专用胶或环氧树脂二遍 | 1.名称:玻镁板风管角接缝采用玻纤布 玻镁环氧树脂二遍 2.材质:玻镁板风管 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.要求: 在纵向接缝处贴上玻纤布，用修补专用胶或树脂修二遍补平整、美观 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 706
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
3 | 030702007009 | 玻镁板风管直接缝贴60mm宽玻镁板（环氧树脂）专用胶胶粘 | 1.名称:玻镁板风管直接缝贴50mm宽玻镁板（环氧树脂）专用胶胶粘 2.材质:玻镁板风管 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:综合考虑 6.接口形式:综合考虑 7.要求:风管对接横截面接缝处压入结构胶修补后，再采用专用胶水粘贴10mm厚,60mm宽与原有风管材质相同的玻镁风管板，粘贴牢固 | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 253.8
4 | 031002001003 | 风管支架制作、安装,风管错位调正 | 1.材质:热镀锌C型风管专用支吊架，50*5角钢共2米 2.管架形式:风管支架 | 1.制作:按图纸及规范要求 2.安装:按图纸及规范要求 | 套 | 5
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
5 | 011302001003 | 吊顶天棚（矿棉板） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:600mm×600mm矿棉板 4.压条材料种类、规格:配套压条 | 1.基层清理、吊杆安装:按图纸及规范要求 2.龙骨安装:按图纸及规范要求 3.基层板铺贴:按图纸及规范要求 4.面层铺贴:按图纸及规范要求 5.嵌缝:按图纸及规范要求 | m2 | 12.6
分部小计
本页小计
合 计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税

## 安全防护、文明施工清单与计价明细表
安全防护、文明施工清单与计价明细表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元）
1.1 | 031302001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制
1.2 | 031302001002 |  |  | 噪音控制
1.3 | 031302001003 |  |  | 有毒有害气味控制
2.1 | 031302001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌
2.2 | 031302001005 |  |  | 现场围挡
2.3 | 031302001006 |  |  | 各类图板
2.4 | 031302001007 |  |  | 企业标志
2.5 | 031302001008 |  |  | 场容场貌
2.6 | 031302001009 |  |  | 材料堆放
2.7 | 031302001010 |  |  | 现场防火
2.8 | 031302001011 |  |  | 垃圾清运
3.1 | 031302001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施
3.2 | 031302001013 |  |  | 现场宿舍设施
3.3 | 031302001014 |  |  | 现场食堂生活设施
3.4 | 031302001015 |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施
3.5 | 031302001016 |  |  | 水泥仓库
3.6 | 031302001017 |  |  | 木工棚、钢筋棚
增值税
安全防护、文明施工清单与计价明细表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元）
3.7 | 031302001018 |  |  | 其他库房
3.8 | 031302001019 |  |  | 配电线路
3.9 | 031302001020 |  |  | 配电箱开关箱
3.10 | 031302001021 |  |  | 接地保护装置
3.11 | 031302001022 |  |  | 供水管线
3.12 | 031302001023 |  |  | 排水管线
3.13 | 031302001024 |  |  | 沉淀池
3.14 | 031302001025 |  |  | 临时道路
3.15 | 031302001026 |  |  | 硬地坪
4.1 | 031302001027 | 安全施工 | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护
4.2 | 031302001028 |  |  | 通道口防护
4.3 | 031302001029 |  |  | 预留洞口防护
4.4 | 031302001030 |  |  | 电梯井口防护
4.5 | 031302001031 |  |  | 楼梯边防护
4.6 | 031302001032 |  |  | 垂直方向交叉作业防护
4.7 | 031302001033 |  |  | 高空作业防护
4.8 | 031302001034 |  |  | 脚手架
4.9 | 031302001035 |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用
增值税
安全防护、文明施工清单与计价明细表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元）
品
合 计
增值税

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：上海海事大学图书馆空调风管维修工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员部分
1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 5.21
1.1.2 | 施工现场作业人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 32.04
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 1.59
2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 |  | 9
合 计
增值税