更换游泳池出发台项目

比选文件

项目编号：HFBX2026116

采购人：上海海事大学

二〇二六年十一月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026116；

项目名称：更换游泳池出发台项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币12万元；

采购需求：本项目需采购22台游泳池出发台，将原游泳馆旧出发台拆除并安装新出发台，要求与原游泳馆基座匹配，与游泳池计时系统兼容。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海海事大学游泳馆。

交付时间：合同签订后10天内交付并完成安装调试工作。

质保期限：质保期3年，自项目验收合格之日起计算。

付款方式：货到经甲方验收合格后的30天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年11月9日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：徐老师021-38282275

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳出发台 | 台 | 22 | 定制 | 10日历天 |

二、技术要求

1.功能要求

（1）出发台适用于国际、国内大型赛事及国家级专业运动员训练，符合 WA（2021-2025）规章对出发台的相关规定。

（2）主体材质：增强玻璃纤维，白色，具备终身防腐性能。

（3）外形尺寸：起跳面长 0.735m、宽 0.535m，台高 400mm；出发面与水平面夹角 9.5°。

（4）台面采用进口专用防滑材料及工艺制作，防滑性能满足国际、国内大型比赛使用要求。

（5）后端配置五档可调节蹬脚起跳装置，人体工程学弧度设计，增大脚部接触面积，助力运动员发力。

（6）前端配置仰泳出发手柄，含高低 2 根横杆；横杆带凹凸防滑纹路，便于抓握发力，适配不同运动员需求。

（7）起跳面预留安装接口，可搭载各类专业计时设备。

（8）配套防滑垫，防滑性能执行DIN 51130:2014，防滑等级≥R10（试验临界角≥10°，中级及以上防滑），保障起跳踩踏安全稳定。

（9）出发台发货配套齐全，含不锈钢内胀膨胀螺栓、蹬脚起跳装置、仰泳出发手柄等全部配件。（10）出发台预留结构与接口，支持悬挂安装可调节式仰泳出发器。

仰泳出发器不包含在本次采购范围内，由采购人另行采购；投标人须在技术响应中承诺：所投出发台可兼容悬挂后续采购的可调节仰泳出发器，并随附安装接口规格 / 图纸说明。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

提供维修维护及备件及技术支持。

三、其他要求

1、保修期内免费维修；电话报修后 3 个工作日内上门服务。质保期满后，持续提供维修及技术支持服务，仅收取合理成本费用。

2、培训要求：设备交付完成后，组织使用人员操作培训不少于 1 次。

3、履约验收：由使用部门及归口管理部门在交付后两周内组织验收，查阅设备随机资料，现场功能测试，验收标准参照采购文件。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年11月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026116

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料