上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

上海海事大学23号学生公寓水控系统改造工程

技 术 要 求  

单位：上海海事大学

二零一玖年陆月
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1.具有独立的法人机构和设计实施售后服务队伍；

2.2.通过ISO质量体系认证；

2.3.投标单位须提供已实施完成的水控系统项目业绩。（投标时需提供合同复印件）；

3.
报价文件的组成
3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及按设备类别的报价明细。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年类似业绩（须附合同扫描件）

3.3实施方案
（1）投标单位需根据现场情况，提供具体实施方案及设计图纸。

（2）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（3）服务承诺（售后服务、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（4）投标人认为有必要表述的其他相关内容。 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。实施方案等技术文件采用word格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

一、项目概况

项目名称：上海海事大学23号学生公寓水控系统改造工程
工程地点：上海海事大学23号学生公寓
项目背景：上海海事大学23号学生公寓水控系统由于使用年限较长，且在设备投入使初期使用过程中存在一些人为破坏问题，导致线路短路及设备损坏影响了整体的使用寿命，同时该设备厂家不再生产同类型设备，维修和更换都比较困难。本次改造中将更换所有水控设备。

项目内容：该栋楼共6层，每层约37个房间，共计220个点位，每个点位安装一套设备，共220套设备。新设备线路重新布线，原有设备和线路拆除。
二、基本技术要求

项目清单及技术要求见下表
	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	计费控制器
	工作频率：13.56MHZ。。读写时间小于0.3秒，感应距离25-50mm（可放卡）。FLASH 保存数据，掉电不丢失，最大记录量20000 条。计费精度0.01 元。通讯方式
RS485，通讯速率19200bps。工作电压DC12V，工耗＜ 3W。国内外知名品牌
	220
	台

	2
	电动阀
	工作电压范围 DC5～12V，最大工作电流 15mA（DC5V）。负载能力 ≤10mA 。使用环境温度范围 0～100℃（无结冰状态），使用湿度范围 35%～85%RH（无结霜状态）。允许耐压 水压1.2Mpa以下。开关时间ON<4S，OFF<1S，防护等级
不低于IP67。
	220
	个

	3
	开关电源
	直流输出电压：5V，额定30A，输入电压范围：100-264V，频率范围：47-63HZ，效率：＞85%。过载、过压、短路保护功能。
	12
	个

	4
	协议转换器
	具有TCP/IP转换RS485串行通讯接口功能，一个10/100自适应RJ45接口，电源DC12V
	6
	台

	5
	线材
	通讯线：RVVP 2*1.5
电源线：RVV 2*2.5 
网线：CAT-5
国内外知名品牌
	1
	批

	6
	线管
	PVC：25mm
	1
	批

	7
	安装辅材
	明盒、插座、易耗品等
	1
	批

	8
	原有设备拆除
	原有设备拆除后运至校区内指定地点
	1
	项


示意图（供参考）
[image: image1.png]-

mmm

i

L777777777777J




[image: image2.png]N

LR E ]

&

DDUKWWWWWWWWW

i

K

fWOUE%—Mfﬁ

V000

O O O e
000

{aao
SEE
800,
GEE

000
L0000

OO0 s
500

000 o
000 |

D00 | s
000 |

1 0oo

000,
1 000D
0

SN
000 |
@

T

-
i
%





[image: image3.png]IR

RERETEE -
E5%
] #WKE
—— 1 #oKE
L] st
777 A % R o A )





二、施工要求

安装水控器时，应离地面有合适高度（建议不低于1.2m），四周应留合理空间，以便操作和维修。
水控器的安装位置要避免曝晒、冰冻、污染和水淹，且方便拆装。冰冻期间，除将水控器和水管包扎外，不用时将水控器进水端阀门关闭，出水端放水阀和水龙头打开，可防止水控器因冰冻膨胀而损坏
一般情况下水控器前应保留10D以上直管段，水控器后应保留5D以上直管段，同时尽量避免弯头、三通、锥管、泵的干扰（D为管道口径）。若水控器前管道有缩径管时，水控器前直管段应在15D以上；水控器前管道有90度弯头时，水控器前直管段应在20D以上；水控器前管道有半开的阀门时，水控器前直管段应在50D以上
安装水控器前，应先将管道内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净，以免堵塞造成故障。
水控器的进、出水口连接水管活接头时必须加装橡胶密封圈，活接头与水管的连接处应该缠生料带或麻绳防止漏水。
三、其他要求

质保期：不少于3年，施工单位自报。质保期自总工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

投标方应承诺提供下列售后服务：至少应满足接到报修电话后3小时内做出响应，接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担）。

投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天，缺勤按每天1000元处罚。
投标单位须自行前往学校做好现场勘查工作。

所涉及材料必须是全新产品，须经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品。

投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。投标人必须针对本招标文件里所有的货物及相关服务进行投标报价，不能只对部分货物及服务进行投标报价。

所有设备材料均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间，中标单位应提供设备安装、操作、维护手册及说明书以及所有相关产品技术资料。中标单位应提供培训教材。

施工进度：拟定于2019年暑期集中施工。工期暂定20天，请各单位自报具体工期。因中标方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

验收条件：安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书等资料。中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收。验收时，中标单位项目负责人必须在场。
项目验收如未通过，招标方扣除中标方合同价格的3%作为处罚，同时中标方根据 验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。
四、注意事项
如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
五、合同履行的监督

按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。
付款方式： 合同签订后七个工作日内支付合同总价的30%做为预付款；工程竣工经招标方验收合格、工程资料移交招标方，招标方向中标方支付合同价的40%；项目审价完成，中标方向招标方支付审定价5%的项目质保金后，招标方向中标方支付至审定价的100%。质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。

本项目预算：18万元，不接受超过预算的报价。

第 - 1 - 页 共 7 页

第 7 页 共 7 页

