


上海海事大学消防检测服务
比选文件


项目编号：HFBX2026125







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026125；
项目名称：上海海事大学消防检测服务；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币19万元；
采购需求：本项目拟委托一家合格供应商对采购人临港校区所有建筑消防设施开展检测工作。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。
服务期限：合同签订后15个日历天内完成消防设施检测，出具《上海市建筑消防设施检测报告》和《上海海事大学消防安全诊断报告》两份成果文件。
付款方式：检测成果文件交付完成、报告上传至上海市消防技术服务管理系统，采购人验收合格后10个日历天内，一次性支付全额合同款。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]截止时间：2026年11月11日（周三）上午11时00分
[bookmark: _GoBack]提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：王老师021-38284519


第二章 采购需求
一、项目概况
本项目采购消防检测服务，对采购人临港校区所有建筑消防设施开展检测工作，落实《中华人民共和国消防法》第十六条相关要求，确保校内消防设施满足法律法规及国家规范规定。检测范围包含火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火卷帘、防火门共七个系统，覆盖 17 个泵房管辖区域。检测工作依据《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《消防应急照明灯具通用技术条件》《气体灭火系统施工及验收规范》等现行国家规范实施，服务完成后出具合规有效的消防设施检测报告。

二、服务摘要
	序号
	名称
	服务说明

	1
	上海海事大学消防检测服务
	对采购人临港校区所有建筑的消防设施进行一次全面检测，涵盖火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火卷帘、防火门等七个系统，涉及17个泵房管辖区域（含海联楼、海达楼、63-64宿舍楼、65-66宿舍、大礼堂、航科楼、海馨楼、第四教学楼、海丰楼、工训楼、学生服务中心、图书馆、海琴楼、体育馆、行政楼、海科楼、信息工程学院等泵房管辖区域）。



三、具体要求
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否需要
证明材料

	1
	消防检测资质
	投标单位须为已在全国消防技术服务信息系统完成录入的建筑消防设施检测机构，在本市有固定的服务网点和专业人员，能提供良好的技术支持和售后服务保障能力。
	是

	2
	检测业绩
	投标人近3年具有建筑消防设施检测服务业绩（高校、大型公共建筑等人员密集场所优先）。
	是

	3
	检测报告成果
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]出具《上海市建筑消防设施检测报告》和《上海海事大学消防安全诊断报告》两份成果文件。其中《消防安全诊断报告》须客观反映各消防系统现状、存在隐患及整改完善建议，并得到采购人认可，作为完成履约和付款依据。《上海市建筑消防设施检测报告》按上海市规范制式出具，由一级注册消防工程师审核签字，加盖消防技术服务机构印章，并按要求上传至上海市消防技术服务管理系统。
	是

	4
	火灾自动报警系统检测
	检测系统线路绝缘电阻、接地电阻、接地、管线安装及保护状况（每个回路检测）；火灾探测器和手动报警按钮设置、安装质量、保护半径及模拟响应测试并比例抽检；火灾报警控制器安装质量、柜内配线、保护接地、主备电源及转换功能，各项功能测试（100%检测）；消防设备控制柜安装、配线、手自动控制及信号反馈功能（100%检测）；消防通讯、应急广播音响及手动/自动广播功能；电梯迫降、消防电梯使用功能（100%检测）；切断非消防电源功能、着火层灯光显示；火灾应急照明和疏散指示设置、照度、转换时间及图形符号。
	是

	5
	消防供水及消火栓系统检测
	检查消防水源性质、进水管条数和直径及消防水池设置（100%检测）；消防水池容积、水位指示器和补水设施、防冻措施（100%检测）；消防水箱设置、容积、防冻、补水及单向阀（100%检测）；消防供水泵性能、管道、手自动控制、启动时间、主备泵和主备电源转换（100%检测）；水泵接合器设置、标志及输水功能（100%检测）；室内消火栓安装、组件、规格及间距；屋顶消火栓设置、防冻措施及充实水柱长度（100%检测）；管网设置、管径、颜色、连接形状；首层和最不利点静压、动压及充实水柱长度（按每个供水分区最不利点及首层出水测试）；手动启泵按钮设置及功能。消火栓栓口静水压力0.07-0.8MPa，出水压力不大于0.50MPa，充实水柱长度不小于7m（高规10m）。
	是

	6
	自动喷水灭火系统检测
	检查管网安装、连接、喷头数量及末端管径；水流指示器和信号阀安装及功能；报警阀组安装、阀门状态、各组件及功能（100%检测）；喷淋头安装、外观、保护间距及与障碍物距离；报警阀组功能试验（100%检测）；自动喷淋水（雾）系统功能试验。喷头距顶板距离75-150mm；通风管道宽度大于1.2m应增设喷头；湿式报警阀处设排水设施；试水管管径25mm。
	是

	7
	气体灭火系统检测
	检查贮瓶间设备、组件、灭火剂输送管道、喷嘴及防护区设置和安装状况（100%检测）；气体灭火系统模拟联动试验，验证先发声后发光报警程序，切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等动作正常。
	是

	8
	防排烟、防火卷帘门、防火门检测
	检测排烟系统风机（100%检测）、风道、防火阀、送风口、主备电源设置及功能；通风空调系统管道和防火阀设置；各系统手动、自动及联动功能试验；正压送风系统风管、风机、送风口设置及风速和正压送风值测量（楼梯间正压值40-50Pa，前室25-30Pa）；防火卷帘、防火门外观、安装、传动机构、动作程序及手动和联动功能检测；防火卷帘联动控制（防火分隔卷帘直接降至底位，疏散通道卷帘分两步降底）。
	是

	9
	检测工作规范性
	包含检测方案编制、方案报送相关行政管理部门、现场消防设施检测、检测成果报告编制提交，以及配合协调消防验收相关工作；全部检测工作须符合国家、上海市现行法律法规、规范规程、技术标准及项目设计要求。
	是



四、其他要求
1.后期服务（质保期）：
1）质保期内供应商须对本次检测发现的隐患提供技术咨询服务，配合采购人开展隐患复核、技术答疑。
2）供应商须配合采购人做好消防隐患整改相关技术支撑工作，对整改疑问提供技术指导。
3）提供1次免费复检服务，仅限本项目已检出隐患整改完成后的复核确认。
2.检测工作完成后向采购人提交全套检测成果报告，并针对检测发现的消防安全隐患开展技术交底，说明隐患风险、整改要点。
3.完成全部检测工作，出具合规有效的《上海市建筑消防设施检测报告》和《上海海事大学消防安全诊断报告》。
第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、 具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	20
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	服务响应程度
（客观分）
	25
	针对第二章中的采购需求：不满足技术要求的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	服务方案整体质量
（主观分）
	20
	优秀（16～20分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。
良好（11～15分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。
一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。
较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。

	5
	服务承诺
（主观分）
	20
	优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。
良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。
一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。
较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报价单
TO：上海海事大学 采购与招投标管理中心                     项目编号：HFBX2026125
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                     联系人：
电子邮箱：                                     公司地址：
电话：                                         联系人手机：

	序号
	项目名称
	项目总价（元）
	备注

	1
	上海海事大学消防检测服务
	
	

	合计金额（人民币）
	￥（大写）：



公司名称（盖章）：         委托代理人（签字）：       报价日期：    年   月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
4、报价单附页（如有）共页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                      委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划
3、服务团队介绍
4、服务保障承诺
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
