上海海事大学中央空调系统

清洗项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二〇二四年六月

第一部分  项目概况

上海海事大学中央空调系统清洗项目进行比选采购，兹邀请合格的报价单位对下述内容进行报价。

一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

比选内容：上海海事大学临港校区图书馆、体育馆和游泳馆空调系统清洗工程。包括图书馆、体育馆和游泳馆、大礼堂、报告厅中央空调系统的清洗、开孔、消毒、检测后吊顶恢复等全过程。

二、报价单位资格审核要求

1、具有独立的法人资格及相应的经营范围；

2、获得上海空调风管清洗协会颁发的《空调风管清洗专业资格证书》或集中空调系统清洗消毒服务企业资质证书以上的服务供应商；

3、报价人必须有中央空调系统的清洗经验。

三、报价文件的编写

1.	要求

1.1	报价方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对比选文件作出实质性响应，否则，其报价可能被拒绝。

2.	报价语言及计量单位

2.1	报价文件及报价方和招标方就报价交换的文件和来往信件，应以中文书写。

2.2	计量单位应使用公制单位，如报价方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。

3.	报价文件的组成

3.1报价方编写的报价书至少应包括下列部分：

商务标

A  按照报价方须知填写的报价书

B  按照报价方须知填写的报价报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）《空调风管清洗专业资格证书》（复印件）

（4）报价人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）清洗项目业绩

技术标

D 清洗方案详细描述

E 清洗设备清单

F 清洗人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 清洗进度计划

I 售后服务

J 报价人认为有必要表述的其他相关内容

E 报价方应对本比选文件作逐条响应。

4.	报价文件格式

4.1 报价方应按比选文件中提供的报价文件格式填写报价书、开标一览表、报价价格表及货物简要说明一览表等。

5.	报价报价

5.1报价方应按比选文件的报价价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。报价方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。

5.2 报价价格表填写时应注意下列要求：

（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，报价人应编制独立的报价报价，最终汇总成报价总价。

（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，报价方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，报价方不得提出异议。

（3）报价中应充分考虑如开孔、清洗后的吊顶等的装修恢复费用等，这些费用都将闭口包干。如未在报价报价中列明，则视作报价人对招标人作出的优惠让利；

5.3报价方按上述格式填写报价供招标方评标方便， 但不限制招标方以其它方式签订合同的权利。如果报价方自行编制报价表，其报价书将被拒绝。

5.4 报价方所报的报价价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。

6. 报价货币

6.1人民币报价。

7.	报价有效期

7.1 报价文件从开标之日起，报价有效期为90天。

8.	报价文件的签署及规定

8.1  要求报价单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。

第二部分 	技术规格及要求

一、工程概况：

上海海事大学位于上海临港新城海港大道1550号，本次清洗内容为图书馆、体育馆、游泳馆、大礼堂和报告厅空调系统清洗。

清洗区域和数量

| 区域 | 风管面积（㎡） | 风机盘管（台） | 空调箱（台） | 风口（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆 | 10800 | 108 | 42 | 1395 |
| 体育馆 | 5794 | 4 | 13 | 197 |
| 游泳馆 | 4029 |  | 12 | 165 |
| 学生服务中心报告厅 | 893 |  | 1 | 38 |
| 行政楼128报告厅 | 695 |  | 1 | 25 |
| 物流学院报告厅 | 357 |  | 1 | 18 |
| 法学院报告厅 | 583 |  | 3 | 42 |
| 交通运输学院报告厅 | 327 |  | 1 | 17 |
| 外国语学院报告厅 | 407 |  | 1 | 17 |
| 大礼堂 | 533 |  | 3 | 29 |
| 经管学院报告厅 | 324 |  | 1 | 17 |

1.空调箱、新风空调箱：清洗消毒机组内外表面、冷凝水盘、盘管及组件、风机叶轮、过滤网、送回风口等。

2.风机盘管：清洗消毒冷凝水盘、盘管及组件、风机叶轮、过滤网、送回风口等。

3.风管：清洗消毒风管内表面包括过滤网、消声器、静压箱、防火阀、调节阀、软接头等。

各报价单位报名后请于答疑前根据图纸对现场工程量进行实地确认。如无异议，届时报价以上述数据为准，一旦中标，工程按总价闭口方式结算。

二、相关标准

报价单位施工、验收应满足下列标准、规范，如存在新旧标准、规范矛盾处，以新标准、规范为准：

《空调通风系统清洗规范》         （GB 19210-2003）

《上海市公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T10005-2023

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS/T 10004—2023

《空调通风系统运行管理标准》(GB50365-2019)

《上海市传染病防治管理办法》（上海市人民政府第60号公布）等。以上标准和规范有不一致时，以标准高者为准

三、技术要求

1、报价中应充分考虑如开孔、清洁、装修恢复等所有费用，这些费用都将闭口包干。如未在报价报价中列明，则视作报价人愿意无偿完成上述所有工作；

2、空调清洗后由招标方寻找第三方检测单位检测，费用由招标方支出。报价方清洗质量应满足第三方检测合格的要求。

3、清洗过程中因施工方原因造成空调配件破坏，由报价人自行修复。如清洗过程中发现有时间较长有必要更换的空调配件（如更换旧的过滤网等），则由报价人、学校中央空调维保单位、物业管理方三方现场确认后，由学校中央空调维保单位负责维修更换，经费由学校支出。

4、成交供应商应提供货物维修、清洗消毒操作及对操作、维护人员的培训；

5、验收标准：达到国家相关室内空气环境检测标准，由采购人委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测出具检验合格文件，并通过政府卫生监督部门验收备案。（第三方检测费不包含在本项目报价范围内）；

6、空调系统清洗消毒后，要求保证1年内空调空气质量达标，在保证期内检测不合格，服务方应及时免费清洗消毒使其达标；

四、工程施工

1、供方需针对此项目成立项目组，施工人员通过厂方技术培训合格，相关专业工种需持有有效的资质证书。

2、部分层高较高的房间，需要搭设移动脚手架，搭设前应与物业管理人员沟通协调。相关费用报价单位须考虑。

3、各楼宇的风管清洗实际工程量需要求物业管理人员现场签字确认。

五、质量指标和进度要求：

质量指标：

项目质量达到国家规定合格标准及以上，由国家认可的第三方检测出具合格证书。

进度要求：

2024年7月20日－2024年 8 月 19日。

六、资料内容

应在报价文件中详细说明中央空调系统清洗的方案等，包括但不限于以下内容：

1．清洗设备、药水的详细配置清单（含为保证空调系统清洗所必需的附件、专用工具等），需标明品牌、型号、数量、产地等。

2．详细的工程进度计划周期表。

3. 空调系统清洗过程以及前后对比的照片及影像资料。

七、特别说明

1、本工程为交钥匙工程，报价方须自主承担起本工程的所有改造内容，包括开孔、装修修复、强弱电配合等。学校仅负责配合。

2、必须在2024年8月20日即学校暑假放完之前完成清洗，保证不能影响师生的正常教学。