上海海事大学港湾校区实训项目通排风系统设备清单及技术指标

一、设备清单及技术指标

| 设备序号 | 设备名称 | 尺寸（MM） | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声离心风机柜（排风机） |  | 1 | 台 | 功率：380V/15kw；排风量：25296-38735M³/H；全压：912-686Pa；转速：780R/Min；噪声：77分贝 |
| 2 | 轴流风机（排风机） |  | 1 | 台 | 功率：380V/2.2kw；排风量：5500M³/H； |
| 3 | 低噪声离心风机柜（新风） |  | 1 | 台 | 功率：380V/5.5kw；排风量：12619-19325M³/H；全压：553-417Pa；转速：760R/Min；噪声：711分贝 |
| 4 | 油烟净化装置 |  | 1 | 台 | 功率：220V/1kw；处理量：24000M³/H |
| 5 | 镀锌风管制作安装（排风） |  | 125 | ㎡ | 包括镀锌法兰、吊杆等；按通风规范制作； |
| 6 | 镀锌风管制作安装（新风） |  | 105 | ㎡ | 包括镀锌法兰、吊杆等；按通风规范制作； |
| 7 | 风管消声器 |  | 2 | 只 | ZP200；技术性能符合GB4760-84要求 |
| 8 | 散流器 |  | 6 | 只 | 铝合金、ABS材质；360度送风 |
| 9 | 避震装置 |  | 8 | 只 | 抗压为250KG/只、阻尼比：0.045～0.065；正常工作载荷固有频率2HZ-5HZ；弹簧径150次疲劳试验无裂缝、无断裂、到达国际标准 |
| 10 | 高温防火阀 | 1300*500 | 2 | 只 | 150℃熔断动作，阀门自动关闭，输出关闭信号；具有手动复位功能；具有风量调节功能；风量不大于500m³/㎡·h；耐火时间1.5h |
| 11 | 风机控制箱 |  | 2 | 台 | 用于控制风机的启动和停止 |
| 12 | 风机控制箱星三角启动 |  | 1 | 台 | 用于控制风机的启动和停止 |
| 13 | 槽钢、风机支架及安装辅料 |  | 1 | 项 | 包括支架、风机、槽钢、吊装台班、辅料等 |
| 14 | 不锈钢油水分离器 | 1200*800*1000 | 1 | 只 | 由上海市餐饮烹饪行业协会及上海市食品协会网上公示的合格品牌 |
| 15 | 方形集气罩 | 2600*1200*550 | 1 | 组 | 烟罩主体采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配置防水照明T5灯(灯罩采用磨砂钢化玻璃）及不锈钢油烟过滤栅板；不含风机、风管 |
| 16 | 岛式油网烟罩连送新风 | 3400*2600*550 | 1 | 组 | 烟罩主体采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配置防水照明T5灯(灯罩采用磨砂钢化玻璃）及不锈钢油烟过滤栅板；不含风机、风管 |
| 17 | 方形油网烟罩连送新风 | 4000*1450*550 | 1 | 组 | 烟罩主体采用厚1.2mm SUS304HL/PVC不锈钢板；侧板采用厚1.0mm SUS304HL/PVC不锈钢板；配置防水照明T5灯(灯罩采用磨砂钢化玻璃）及不锈钢油烟过滤栅板；不含风机、风管 |

二、设备安装要求：中标单位须负责设备运输、系统管线敷设、设备安装、设备安装调试以及培训工作等。

★三、其他要求：因涉及设备安装，供应商在报价时应提供上海市建筑机电安装工程施工专业承包三级及以上资质。