辅机实验室冷库维修技术要求

船舶单机多库制冷系统位于上海海事大学商船学院E124，船舶单机多库制冷系统需要维修的内容和技术要求如下：

1.制冷剂系统有渗漏的地方，需要充氮检测并补焊 。

2.压缩机冷冻机油油发黄，需要更换。

3.压力变送器失效，需更换 2 套。

4.冷库系统补漏后补充制冷剂。

5.压力仪表失灵，需要更换。

6.室外冷却塔老化、开裂、漏水需要更换。

7.室外冷却水管冻裂裂需要维修。

8.DN50 冷却水系统过滤器 1 个冻坏漏水需要更换。

9.DN50 波纹软管 2 支冻坏需要更换 。

10.冷却塔基础加高 300mm，确保无积水。

11.冷凝器需要清洗 。

12.DN50 闸阀 2 个更换。

13.电子捉漏仪购买4套备用，用于管路系统的检漏。

14.点温计用于测量管路系统中的温度，购买4套备用。

15.冷库用抽真空泵系统购买一套，用于自检维修。

船舶单机多库制冷系统维修后制冷系统能正常工作，正常显示温度和压力。

以上维修内容如有需要，可到学校实验室内现场查看。（联系人赵老师：13816736754）