拓展工程精密空调及环控系统采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026044

采购人：上海海事大学

二〇二六年六月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026044；

项目名称：拓展工程精密空调及环控系统采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币21.99万元；

采购需求：本项目需采购2台20kW精密空调、一套环控系统配置在新建教学楼弱电机房。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海海事大学新建教学楼弱电机房（上海市海港大道1550号）。

交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试。

付款方式：货到安装完毕经甲方验收合格后的7天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

可自行踏勘，需提前一天报备，联系人：张老师，手机：18918908826

六、响应文件提交

截止时间：2026年6月5日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：张老师021-38284568

第二章 采购需求

一、项目概况

1、安装2台20kW精密空调（上前送风前回风，含风帽），空调就位、室内外机安装、铜管敷设、配电柜安装、供电电缆敷设、铜管安装、进排水管路安装、系统压力测试、开机调试等；

2、安装一台环控系统，实时监测空调故障报警，每套空调配置漏水报警系统，实现电话语音、短信等报警方式进行报警。

3、空调质保维保要求：原厂3年质保服务。

二、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频精密空调（含风帽） | 国产 | 套 | 2 | 总冷量≥20.0kW； 显冷量≥18.0kW； 风量≥5500m2/h; 加湿器采用湿膜加湿器， 加湿量≥3kg/h； 加热量≥6kW； 压缩机采用全封闭变频涡旋压缩机； 风机采用EC风机； 上送风前回风 | 是 |
| 2 | 铜管（含保温） | 国产 | 米 | 60 | φ12 | 否 |
| 3 | 铜管（含保温） | 国产 | 米 | 60 | φ16 | 否 |
| 4 | 配电柜 | 国产 | 套 | 1 |  | 否 |
| 5 | 电缆 | 国产 | 米 | 50 | 5*10平方 | 否 |
| 6 | 室内机支架 | 国产 | 套 | 2 |  | 否 |
| 7 | 室外机底座 | 国产 | 套 | 2 |  | 否 |
| 8 | 制冷剂 | 国产 | 瓶 | 4 | R410a | 否 |
| 9 | 环控主机 | 国产 | 套 | 1 | 详见技术要求 | 是 |
| 10 | 漏水检测报警器 | 国产 | 个 | 2 | 详见技术要求 | 否 |
| 11 | 不带定位线式漏水检测绳 | 国产 | 条 | 2 | 详见技术要求 | 否 |
| 12 | 12V直流电源 | 国产 | 个 | 1 | 详见技术要求 | 否 |

三、应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2024）

《单元式空气调节机》（GB17758-2010）

《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》（GB/T 19413-2010）

《电磁兼容限值谐波电流发射限值》（GB17625.1-2012）

《家用和类似用途电器的安全 第一部分通用要求》（GB4706.1）

《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》（GB4706.32）

《标牌》（GB/T13306-2016）

《单元式空调机安全要求》（GB 25130-2010）

《电子计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统》（YDT 1363.1-2014）

除上述标准外，还应遵守其他相应的国家或行业规范和标准。

四、报价要求

1、报价方必须对所有供货产品质量和服务质量负责，即保证符合所有技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。

2、报价方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品，并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。

3、报价方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修，并提供免费的技术支持。

4、▲生产商应通过IS09001质量、IS014001环境、IS045001职业健康安全、IS050001管理体系认证；生产商须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发或中国合格评定国家认可委员会认可的机构颁发的实验室证书；

5、▲生产商须具有建筑机电安装工程承包贰级及以上资质或电子智能化工程专业承包贰级及以上资质并提供安全生产许可证。

6、★投标产品型号必须为生产商自己生产的成熟产品，不是订制产品或OEM产品，投标产品型号通过中国国家强制性产品认证（CCC认证)；

7、▲精密空调生产商应具备5A级节能技术服务认证证书，满足CTS报价方XBRZ001-2025《节能技术服务认证技术规范》标准要求；

8、▲空调厂商具备售后服务五星级认证证书；

9、▲精密空调生产商应具备国家级专精特新“小巨人”企业证书；

10、投标设备为制造商近年来定型投产的成熟产品，通过型式检验，非报价方OEM报价方产品。投标设备控制系统、驱动系统和主机有不少于36个月可靠性运行记录，满足运行期内每天24小时连续运行的需要的全新合格产品，是在制造商自有生产工厂完成组装，进行整机性能试验，试验内容包括额定负荷和部分负荷下的各项性能试验，并按要求进行出厂检验、抽样检验。

11、▲设备厂商应在上海本地有售后服务地点、本地备品备件库以及本地售后服务人员，便于快速响应现场需求。应提供上海售后服务地点以及备品备件库租房合同以及本地售后人员（至少2名本地社保）社保信息；

12、▲售后服务原厂工程师应具备制冷证、电工证、焊工证、高处作业证四证，提供不少于6人的特种操作证书；本项目拟配置的项目经理应具备本科或以上学历，具备有效的一级建造师注册证书（注册专业：机电工程），提供相关资质文件证明。

13、投标单位是制造商的需提供盖章证明，投标单位不是制造商的需提供制造商对本项目的授权书。

五、技术要求

1、	整体要求

1）电源制式：380VAC/50Hz；

2）空调性能参数：主要技术参数满足以下要求；

| 名称 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 总冷量 | ≥20.0kW |
| 显冷量 | ≥18.0kW |
| 显热比 | ≥0.9 |
| 风量 | ≥5500m3/h |
| 风机类型 | EC风机 |
| 压缩机类型 | 全封闭变频涡旋压缩机 |
| 制冷功率 | 投标人提供 |
| 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 |
| 制冷剂类型 | R410A |
| 室内机尺寸（mm） | ≤750×750×2000（宽×深×高） |
| 送风方式 | 下前进风，上前送风 |
| 加湿量（可选） | 3kg/h，湿膜加湿 |
| 加热量（可选） | 6kW |
| 无故障运行时间（h） | ≥100000 |
| 电源 | 380V/50Hz/3Ph |

3）★以上所有机组应采用符合国家CCC认证要求，其中制冷量小于21000大卡（24.36kW）的机组，同时须具备强制性CCC认证，提供国家CCC认证。

4）控制精度：温度调节精度≤1℃，温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度≤5%RH；

5）气流组织：机组下前进风，上前送风；

6▲恒温恒湿：可配置加热加湿；加热量≥6kW，PTC电加热；加湿量≥3kg/h，采用湿膜加湿形式，节约能耗，禁止采用高耗能的电极式加湿或远红外加湿形式，湿膜采用蒙特、澳蓝、ACS等知名品牌；

7）室内机运行环境：18~40℃；

8）室外机运行环境：-30~45℃；

2、	结构要求

1）室内机尺寸：室内机尺寸≤宽750*深750*高2000；

2）机组颜色：机组外观及颜色与服务器机柜协调；

3）维护需求：支持全正面维护；

4）管线走向：支持下/侧走管，上/下走线；

5）门体：柜门上装有减震垫或减震装置，防止门与框架直接碰撞；

6）钣金：各门板、钣金表面平整，无明显凹凸变形，无毛刺，无棱角；

7）框架：框架型材钣金厚度不低于1.5mm，面板厚度不低于1.0mm，满足承重要求；框架外观表面处理，如脱脂、磷化、静电喷塑等，厚度不小于60μm；

3、主要部件要求

1）▲压缩机：变频涡旋压缩机，品牌为谷轮、丹佛斯等知名品牌；压缩机要求放置于室内机，压缩机配套变频器与压缩机需为原厂配套产品，不接受不同品牌的压缩机与变频器混搭设计；

2）▲室内风机：EC风机，0～100%无级调节，品牌为施乐百、EBM等知名品牌；

3）膨胀阀：必须采用电子膨胀阀，品牌为丹弗斯、三花、卡乐等知名品牌；

4）制冷剂：应采用环保冷媒R410A；

5）过滤网：过滤等级不低于G4；

6）室外风机：标配冷凝风机无级调速控制器，室外风机可实现无级调速运行模式；

7）冷凝器：冷凝器应采用铜管铝翅片换热器，翅片不应采用开窗翅片；

8）外机结构件：应具有良好的刚性和防腐性，适应恶劣环境；

9）▲电气元件：机组内部采用的电气元件，诸如电源隔离保护开关、空气开关、交流接触器等，品牌为西门子、施耐德、ABB等知名品牌。

4、控制系统要求

1）▲通信接口：具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离；提供Modbus通讯协议，以接入动环监控系统；

2）三遥性能要求：遥测项目：包括但不限于送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；

遥信项目：包括但不限于开/关机，电压过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；

遥控项目：包括但不限于空调开/关机等；

3）显示屏：配置触摸屏显示器，具有大容量的故障报警和储存的功能；

4）电气功能告警：机组安规等级高，有电源反相、缺相、过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

5）制冷功能告警：制冷单元具备必要的告警监控，包括但不限于吸排气压力温度过高/过低、高低温高低湿等；

6）电控界面隔离：机组应通过结构合理化设计，保证电控部件不结露，安全性更高；

7）群控功能：具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的通讯协议，每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：主备、轮巡、层叠、防竞争等；

8）▲每台机组均应具有先进的微处理控制器，为保证机组稳定性，要求为空调制造商自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性，提供控制系统软件著作权证书。

9）▲空调控制器应具有良好电磁兼容性，以保证控制器安全可靠，提供国家级检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的控制系统电磁兼容性检测报告。

10）▲环境监控系统需与精密空调兼容，实时监测空调故障报警，每套空调配置漏水报警系统，配置如下：

| 序号 | 设置名称 | 主要配置及性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不定位漏水控制器 | 1、供电电源：9-12VDC 2、检测灵敏度：0-50K无级调节，响应时间小于3秒。 3、检测线缆长度：最大可接线缆长度为200米 4、继电器输出：常开常闭输出；告警输出蜂鸣器报警。 5、提供告警声音输出；标准DIN导轨安装方式。 | 套 | 2 |
| 2 | 漏水检测绳 | - 二芯螺旋漏水检测线缆，以螺旋式结构压制而成，易于安装。 - 光滑的设计特点利于电缆快速干燥，工业级设计标准，耐腐蚀、耐磨性强、寿命长； - 检测方式：短路导电式，电流强度2mA左右。（已包含3米延长线和1包固定胶贴） | 根 | 2 |
| 3 | 环控主机 | 1、软件是嵌入式设计，典型低功耗、无风扇、无需辅助散热设备；基于LINUX操作系统设计。 2、产品集成2路智能设备接口，可用于环境智能设备监控，如精密空调、温湿度等环境设备； 3、产品集成2路端子DI干接点输入接口，可接入漏水、烟雾、红外、断电等DI型传感器； 4、▲须提供本机供电，所有的DI接口皆能提供12VDC电源，所有传感器皆可由主机提供电源，无需独立供电。 5、主机支持集成锂电池，保证市电中断，或者UPS电池放光后，产品还能发出产品断电的重要告警提醒，同时保证10分钟的其它传感器持续监控。 6、本产品须集成短信告警、电话告警、网络监控snmp三大基础功能，最少支持设置8个及以上的告警接收号码。 7、▲主机，需提供第三方的硬件检测报告。 | 台 | 1 |

5、投标人提供投标设备原理图、外形尺寸、基础尺寸、控制原理图、接线图等相关文字说明，提供操作手册和设备维修手册（以上资料应全部为中文版）。

六、其他要求

1、质保要求

（1）质保期至少3年，质保期内原厂提供免费上门维护服务；（提供原厂售后服务承诺函）

（2）3年质保期内，供应商应承诺提供季度巡检服务，每次巡检服务提供巡检报告。

（3）质保期内所有设备保修服务方式均为设备生产厂家上门保修，即厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商或厂家承担；

（4）供应商应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无需更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，中标人须对此作出承诺；

2、售后服务要求

（1）故障响应为全天候，需提供至少7天×24小时服务级别的报修电话，响应时间为1小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因中标人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由中标人承担。

（2）当接到采购人故障维护请求后，1小时内给予响应，在4小时内中标人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在8小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，中标人承诺在24小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。

3、履约验收要求

外观安装：设备安装牢固水平，外壳完好无破损，管路、布线整齐规范。

运行状态：机组启停正常，压缩机、风机运转无异响、无故障报警。

环境调控：温、湿度精准可控，冷热加湿功能正常，满足机房需求。

管路密封：冷媒无泄漏，冷凝水排水通畅，无渗水、漏风、结露问题。

安全资料：接地及电气接线合规安全，设备资料、合格证齐全有效。

4、免费提供培训。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。计算公式如下：报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 10 | 提供近3年（合同日期自2023年5月起至今）业绩案例。（每提供1个得2分；最高得10分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 10 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣1分； |
|  |  | 34 | 针对第二章中的采购需求：不满足▲技术条款的，每项扣2分，扣完为止； |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 6 | 优秀（5～6分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（3～4分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（1～2分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026044

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、产品资料（产品参数及性能）

3、实施计划

4、售后方案

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料（提供项目布局图、提供项目施工方案、项目难点描述及解决措施）