上海港湾学校环境监控系统

技术要求

## 项目概述

上海港湾学校行政楼4楼中心机房在2018~2020年期间，多次出现空调故障，机房温度快速升高，导致机房内设备高温死机，全校网络故障，高温也容易导致设备故障。除此之外还发生过供电系统故障，UPS电池耗光之后，中心机房所有设备断电，导致全校网络故障。

为了有效解决机房内温度、供电等机房环境问题，需要采购环境监控系统，保障全校的网络资源。

## 技术要求

| 序号 | 系统名称 | 功能 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监控系统 | 环境监控主机 | 标准1U，19英寸机架式工业级设计，典型低功耗，无风扇，无需辅助散热设备； |
| 2 |  |  | 主机基于ARM架构Linux平台开发，具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；具有来电自启动、数据预处理、自检自愈、免维护等诸多功能。 |
| 3 |  |  | 具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等功能。 |
| 4 |  |  | 主机集成4个RS232接口，4个RJ45式的RS485接口，4个端子式的RS485接口，可直接连接多路AI主设备，如精密空调、UPS电源、精密配电柜、红外遥控器等等。 |
| 5 |  |  | 主机集成16路RJ45-DI干接点输入接口，4路RJ45-DO继电器输出控制接口，便于安装调试。 |
| 6 |  |  | 主机须提供16路DI对应面板的16路指示灯，当对应的DI产生异常时须有“红灯”进行提醒。 |
| 7 |  |  | 主机须提供POE供电，所有的DI接口皆能提供12VDC电源，所有传感器皆可由主机提供POE电源，无需独立供电。 |
| 8 |  |  | 主机集成GSM、 TTS合成技术和 DTMF技术，同时实现短信报警模块、人工语音报警模块，无需独立短信报警器和独立的电话语音模块，避免误报。可脱网运行并具有独立数据处理和数据存储能力，网络中断时仍可继续监控机房环境及动力设备，并处理报警信息，通过SIM卡发出短信报警、语音报警。 |
| 9 |  |  | 主机面板须集成LCD液晶屏，可直接显示中文厂家信息、B/S软件的IP地址，避免管理员遗忘。 |
| 10 |  |  | 标配存储10万条以上历史数据、历史告警事件存储，掉电不丢失；预留可插拔数据存储SD 卡接口(最大支持 32G)，可保存100万以上历史数据保存。 |
| 11 |  |  | 可自定义名称等信息，可自定义告警发送方式。 |
| 12 |  |  | 监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品；主机拥有远程升级功能，不需拆卸主机即可完成升级 |
| 15 |  |  | 动环系统采用嵌入式Linux平台开发，安全系数高，拒绝使用工控机、X86架构、组态动环，保证可靠性及避免网络病毒的影响。 |
| 16 |  |  | 平台使用Mysql数据库的机房动力环境监控系统，已内嵌安装于动环监控主机。B/S架构，WEB访问，无需安装客户端。 |
| 17 |  |  | 3D建模的效果与真实机房一致，包括结构、尺寸，以及内部的装修风格、机柜摆放等。可将各个区域或房间的信息进行公用信息展示，且能以各种视角、角度来查看机房整体情况； |
| 18 |  |  | 根据建筑图纸和机房实际部署情况建立完整楼层、机房、设备安装部署情况及动力环境等附属设施的直观3D展示场景。为机房管理提供与实际情况相一致的3D可视化管理环境和统一的用户访问界面。 |
| 19 |  |  | 实现机房里面所有资产设备的3D虚拟仿真，包括空调、机柜、发电机、配电柜、UPS等独立设备 |
| 20 |  |  | 展示配电柜箱的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示UPS电源的输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、电池参数等，UPS状态包含整流器状态、负载在线、负载旁路状态、负载电池供电状态等常规状态值；能展示精密空调的回风温度、回风湿度、水温、压缩机运行状态、加湿器运行状态、电加热运行状态、加湿器运行状态、除湿器运行状态、风机运行状态、滤网状况、漏水检测等监控信息；能展示漏水检测，包括漏水位置定位、漏水线长度定位等信息；能展示新风机运行状态、滤网状态等信息；各类监控数据可以用图层的方式进行叠加显示，以方便进行显示控制。采用三维动画立体呈现。 |
| 21 |  |  | 具有第三方数据输出接口，支持modbusRTU、TCP及SNMP等方式。 |
| 22 |  |  | 系统具有IP防丢失，可通过我司设备管理软件找回。 |
| 23 |  |  | 支持多帐号多管理员查看； 实现管理员帐号的权限分级。 |
| 24 |  |  | 系统具有自动报表功能。可以提供所有监控到的智能设备的运行记录，方便维护人员了解机房的运行情况。提供所有设备运行历史数据、报表、统计、分类、打印等功能，供运行维护人员分析研究之用。 |
| 25 |  |  | 历史数据，可根据需要设置时间保存频率，以达到管理员运维管理之用。 |
| 26 |  |  | 告警方式支持声光联动告警、短信告警、语音告警及web页面提示告警。 |
| 27 |  |  | 可自定义每个智能设备、每路干接点的名称。并提供布防、撤防的功能 ，时间由管理员自由设置。 |
| 28 |  |  | 具备声光告警自动关闭的功能，可自定义延时关闭时间。 |
| 29 |  |  | 软件自适用市场上的主流浏览器登陆使用，如IE8-IE10、Firefox、Google Chrome、QQ浏览器、360浏览器等等。 |
|  |  |  | ★主机需有中国赛宝实验室检验报告（必须提供，不提供废标处理） |
| 30 |  |  | ★机房动力环境监控集中监控软件拥有计算机软件著作权登记证书、信息处理产品标准符合性检测中心的测试报告，并提供复印件加盖原厂公章（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 31 |  |  | ★制造厂商须提供高新技术产业认定证书复印件加原厂公章（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 32 |  | 断电检查功能 | 可检测2路220V或者380V的强电电流的通/断。 |
| 33 |  |  | 常用于监控以下场合：配电柜的主路空开状态、UPS市电输入空开状态、某条特殊电路的空开状态。 |
| 34 |  |  | 检测配电柜的空气开关的状态变化 |
| 35 |  | UPS系统监测功能 | 监控UPS运行参数，如输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态等状态参量， 并可存储UPS异常信息，如市电中断、UPS旁路、电池电压低等等。并合理布局、形象显示； |
| 36 |  |  | 支持标准modbus协议及SNMP协议数据输出； |
| 37 |  |  | ★不间断电源环境网络监控终端软件必须拥有计算机软件著作权登记证书。（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 38 |  | 精密空调监控功能 | 监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。根据时间保存频率，提供运行数据报表。 |
| 39 |  |  | 监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。提供历史告警的报表下载功能 。 |
| 40 |  |  | 支持标准modbus协议及SNMP协议数据输出。 |
| 41 |  | 漏水检测功能 | 检测灵敏度：0-50K无级调节，响应时间小于1 |
| 42 |  |  | 检测线缆长度： 最大可接线缆长度为500米 |
| 43 |  |  | 他指标：静态电流< 20 mA，告警电流< 30 mA ，电导率>5us.cm-1，隔离度>2000V |
| 44 |  |  | 继电器输出：1SPDT常开常闭输出；告警输出蜂鸣器报警。 |
| 45 |  |  | 采用导电聚合物材料和含氟聚合物材料制成的2芯漏水检专用测线； |
| 46 |  |  | 工业级设计标准，耐腐蚀、耐磨损性强、寿命长。 |
| 47 |  |  | 当液体发生侧漏时，监控软件可直观监控机房的漏水情况； |
| 48 |  |  | 允许自定义漏水的中文名字，当漏水发生异常时，其状态会变红色并第一时间发出手机短信、语音等对外报警设置。 |
| 49 |  | 温湿度检测功能 | 3套采用大屏的LED液晶实时数据显示，美观大方。 |
| 50 |  |  | 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 |
| 51 |  |  | 温度测量：-22℃～100℃ 误差±0.5℃。 |
| 52 |  |  | 湿度测量：0～100%RH 误差<±5%RH。 |
| 53 |  |  | 监控软件可实时监控机房的温度、湿度、凝露情况。 |
| 54 |  |  | 可设置每个传感器模块的温度上限、下限； |
| 55 |  |  | 可设置每个传感器模块的湿度上限、下限； |
| 56 |  |  | 可设置每个温度、湿度的滞回值，根据现场环境需求。 |
| 57 |  |  | 支持标准modbus协议及SNMP协议数据输出。 |
| 58 |  | 消防监测功能 | 3套吸顶式安装、ABS阻烯外壳烟感 |
| 59 |  |  | 报警输出：继电器常开、常闭 |
| 60 |  |  | 探测灵敏度：II、III级 |
| 61 |  |  | 通过继电器将消防系统输出的告警信号转换为监控可用的DI信号，即将24VDC转化为系统系统专用的12VDC 。 |
| 62 |  |  | 当消防系统干接点信号发现异常时，快速在软件进行响应报警，联动一些控制功能。 |
| 63 |  |  | 当传感器信号，如烟雾、感火等发生异常时，快速在软件进行响应报警，联动一些控制功能。 |
| 64 |  | 视频监控功能 | 4套，200万像素；采用ROI等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率。采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达20-30米。ICR红外滤片自动切换，实现真正的日夜监控。具有多种焦距型号，满足各类机房监控需求。符合IP67级防尘设计，可靠性高。 |
| 65 |  |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； |
| 66 |  |  | 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； |
| 67 |  |  | 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； |
| 68 |  |  | 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的入/导出和升级等功能； |
| 69 |  |  | 支持HDMI、VGA、CVBS接口，HDMI与VGA支持双操作模式； |
| 70 |  |  | 支持双千M网口；8路网络硬盘录像机。 |
| 71 |  |  | 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能。 |
| 72 |  |  | 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期（默认配置2T硬盘）。 |
| 73 |  |  | 内嵌视频播放插件； |
| 74 |  |  | 可实现从1-4路IP摄像头的监控页面中调用即时的监控页面； |
| 75 |  |  | 网络摄像头的IP地址网段，必须与动环监控系统网段是同属一个网段或者互通。建议IP摄像头不采用POE供电，或者如需POE供电是有独立的POE交换机而非直接插在NVR硬盘录像机上。 |
| 76 |  | 报警功能 | 声光报警，声响强度：≥108分贝，声响形式：消防声，使用环境：温度：-20℃-+50℃，安装方式：外露壁挂， |
| 77 |  |  | ★国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检验报告（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 78 |  |  | 报警软件模块，当机房发生任何异常，可能管理员发送手机短信、拔打电话语音进行人工语单播报。 |
| 79 |  |  | 具有语音防漏接听功能，可在电话无人接听时，重复三次拨打告警通知号码，若正常接听，则停止重复拨打。 |
| 80 |  |  | 具有短信、语音播报主机设备通讯断线或通讯故障告警。 |
| 81 |  |  | 报警软件模块，当机房发生任何异常，可能管理员Email邮件报警。 |
| 82 |  |  | 具有邮件通知主机设备通讯断线或通讯故障告警。 |
| 83 |  |  | 支持短信GSM手机段，2G/3G/4G皆可。 |
| 84 |  | 兼容性 | ★系统需要与上海港湾学校统一身份认证做对接，提供对接方案（必须提供，未提供废标处理）； |

## 公司资质要求

- 在中国境内注册的合格法人机构，并具有相应的经营范围

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 在上海市有固定的服务点。

- ★提供制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺书（必须提供，未提供废标处理）

- 质保三年，交付时间1个月

## 投标文件组成

- 报价单（附件二）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照

- 招标要求的其他材料