船舶中压直流电能变换系统技术需求

- 大功率DC-DC变换器技术规格

- 技术要求

- 采用电压电流双闭环控制算法，输入电流纹波小，输出电压稳定；

- 功率变换及控制部分要求采用模块化设计，可快速更换，方便维修和维护；

- 能工作于恒流、恒压等多种工作模式，并可在线快速频繁地切换工作模式；

- 双向DC/DC变换器工作电压达到48V以上，转换效率达到97%以上。

- 高低电压任何一侧加电，均可使模块启动；

- RS485、RS232或CAN总线；

- 掉电状态恢复功能；

- 输入极性防反接功能，电源极性接反不会有电流流过；

- 各种异常情况保护功能：带有过压，过流，过热，短路保护功能；

- 技术参数

- 额定功率：8kW

- 正常使用的使用环境条件

- 环境温度：-10 ℃～+40 ℃；

- 相对湿度：10%～90%，无冷凝；

- 大气压力：80 kPa～110 kPa；

- 噪音：≤65dB，在 1m 处测量；

- 安装环境：室内；

- 耐地震能力：水平加速度 0.2g，垂直加速度 0.1g，按 IEC61166 进行试验，安全系数 1.67；

- 热性能（过载能力）

产品的热性能（过载能力）标识如下：1.05倍额定容量连续工作;1.1倍额定容量10分钟;1.2倍额定容量1分钟。

- 直流侧输入参数（低压侧）

- 输入电压范围：AC 220V；

- 保护功能

- 包含直流过/欠压保护、直流过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护及其它必要保护。

- 在各种故障情况下能保护自身的安全

- 通讯接口

- RS485或RS232通信接口

- 光伏电池板配电箱系统一套

光伏电池板配电箱主要规格要求及参数如表1所示。

表1  电池板配电箱主要性能指标

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 | 非标定制（光伏电池板功率，3.3kW） |
|  | 结构形式 | 全开放式结构（可拆卸）、安装检修方便 |
|  | 表面处理 | 脱脂、酸洗、磷化、烤漆颜色：RAL7035 |
|  | 外观要求 | 造型美观、工艺精湛、曲线流畅、尺寸精密、拆卸方便 |
|  | 材质要求 | 采用优质镀锌板成型，整箱静电喷塑、柔光、耐磨、仿腐蚀、防火性好、绝缘、劲酒耐用 |
|  | 交流开关 | 1个 |
|  | 电池板 |  |
|  | 支架 | 1付 |
|  | 安装 | 负责全套安装 |

- 光伏逆变器一套

光伏逆变器主要技术要求及参数要求如表2所示

表2光伏逆变器规格参数要求

| 效率 | 最高效率 | 98.50% |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 最大输入电压 | 1000V |
|  | 每路 MPPT 最大输入电流 | 18A |
|  | 每路 MPPT 最大短路电流 | 25A |
|  | 启动电压 | 200V |
|  | MPPT工作电压范围 | 200V~950V |
|  | 额定输入电压-DC | 400V |
|  | 最大输入路数 | 4 |
|  | MPPT数量 | 2 |
| 输出 | 额定有功功率 | 3.5kW |
|  | 最大视在功率 | 3.85VA |
|  | 最大有功功率(cosφ=1) | 2.85kW |
|  | 额定输出电压-AC | 220V(单相) |
|  | 输出电压频率 | 50Hz |
|  | 额定输出电流 | 16A |
|  | 最大输出电流 | 17.6A |
|  | 功率因数 | 0.8 超前...0.8 滞后 |
|  | 最大总谐波失真 | ＜3% |
| 保护 | 防孤岛保护 | 支持 |
|  | 输出过流保护 | 支持 |
|  | 输入反接保护 | 支持 |
|  | 组串故障检测 | 支持 |
|  | 直流浪涌保护 | 类型Ⅱ |
|  | 交流浪涌保护 | 类型Ⅱ |
|  | 绝缘阻抗检测 | 支持 |
|  | 残余电流监测 | 支持 |
| 显示与通信 | 显示 | 图形化LCD |
|  | RS485 | 支持 |
|  | USB | 支持 |
| 常规参数 | 尺寸（宽 x 高 x 厚） | 520 x 610 x 266 mm |
|  | 重量（含挂件） | 50 kg |
|  | 工作温度 | -25 °C ~ 60 °C |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 最高工作海拔 | 3000m |
|  | 相对湿度 | 0~100% |
|  | 输入端子 | Amphenol Helios H4 |
|  | 输出端子 | Amphenol C16/3 |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 拓扑 | 无变压 |
| 标准 |  | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, NB/T 32004-2013 |

- 充电设备一套

储能充电器规格参数要求

| 交流侧输入 |  |
| --- | --- |
| 额定输入电压 | 230VAC |
| 输入电压范围 | 154~272VACfor appances);184~272VAC(for UPS) |
| 额定交流输入频率 | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| 交流最大充电电流 | 80A |
| 电池 |  |
| 电池电压 | 48V |
| 最大充电电流 | 200A |
| 逆变器 |  |
| 额定输出功率 | 10KW |
| 输出电压 | 230V |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz |
| 浪涌功率 | 20000VA |
| 功率因数 | 1 |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 切换时间 | 10ms(个人电脑) /20ms(家庭负载) |
| 基本参数 |  |
| 尺寸（宽/高/厚）mm | 650*380*255 |
| 重量 | 66Kg |
| 运行温度范围 | 0℃～50℃ |
| 存储温度范围 | -15°C ... +60°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 5%-95%，不凝露 |
| 质保期限 | 2年 |