


上海海事大学临港校区海联楼泵房供水区域地下管网探测服务
比选文件

[bookmark: _GoBack]
项目编号：HFBX2026124







采购人：上海海事大学
二〇二六年十一月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026124；
项目名称：上海海事大学临港校区海联楼泵房供水区域地下管网探测服务；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币20万元；
采购需求：本项目拟委托一家合格供应商，对采购人指定的临港校区海联楼泵房供水区域内埋地供水、消防（含喷淋）管线开展地下管线探测，采用地质雷达法实施区域扫描探测，采集管线位置、埋深、材质、连接关系、管径等基础数据。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。
服务地点：上海海事大学临港校区；
服务期限：自合同签订且采购人完成现场交底、具备进场条件次日起15个工作日内完成全部现场探测作业、编制提交正式成果报告并完成数据库录入。
服务保障：须为项目提供2年保障，自项目全部验收合格（开挖验证复检合格）之日起计算。保障期内，因中标单位探测成果本身错漏、点位偏差、管线遗漏等乙方原因造成的问题，中标单位须免费上门复核、补测、修改成果资料、更新数据库，承担相关费用。
付款方式：实行两次验收、两次付款。物探测绘成果评审通过后10个日历天内支付合同总价的80%；采购人另行安排单位依据测绘成果开展开挖验证。开挖验证结果经验收满足测绘精度要求的，采购人10个日历天内支付合同总价剩余20%；若出现管线遗漏，或存在2处及以上点位不满足测绘精度要求的，判定开挖验证不合格，采购单位有权不予支付该20%尾款。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
踏勘时间：2026年11月10日（周二）上午9时00分；
集合地点：学校保卫处；
联系人：胡老师
联系方式：13611814467
各供应商若有意踏勘现场，请提前一天联系办理入校报备。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]截止时间：2026年11月12日（周四）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：胡老师021-38284516


第二章 采购需求
一、服务概况
对采购人指定的临港校区海联楼泵房供水区域内埋地供水、消防（含喷淋）管线开展地下管线探测，采用地质雷达法实施区域扫描探测，采集管线位置、埋深、材质等基础数据；按照现行国家管线探测、测绘相关规范编制全套测绘物探成果资料，完成成果数据入库。本项目为闭口包干含税总价，包含完成本项目全部工作所需人工、仪器设备、交通、现场安全防护措施、管理、保险、成果编制、数据入库、利润、税金、踏勘及现场不可预见风险等一切费用。

二、服务说明
	序号
	名称
	服务期限
	服务说明

	[bookmark: _Hlk244610101]1
	上海海事大学临港校区海联楼泵房供水区域地下管网探测服务
	15个工作日
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]服务期限内完成全部现场作业、出具正式成果报告，并完成数据库录入工作。



三、技术要求
（1）特定资质
★投标单位须持有有效期内自然资源主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书，资质专业范围包含工程测量（含地下管线测量）。
（2）测绘要求
1）平面坐标采用CGCS2000国家大地坐标系；高程采用大地高。
2）主要采集信息应包括：消防、喷淋和供水管线的平面位置、埋设深度、连接关系、管径、材质、位置等信息。
3）按采购人要求出图及出成果，包含但不限于进度、时间节点、测绘成果需结合检测成果查错整改等要求，另如需入数据库，则需配合采购人把成果录入到所要求的数据库中。
4）提供可编辑版本，兼容Office2007及以上版本。
5）提供CAD成果图一套，CAD图纸应包含但不限于：
a)全部埋地管线管位、管径、标高信息；
b)建筑出户立管、用户私接管管位、管径信息；
c)管线排放口位置（河道出水口、市政接入井）；
d)管线相关附属地形要素。
（3）技术规范
1）DB45/T983‑2014《工程物探规范》
2）CJJ/T8‑2011《城市测量规范》
3）CH/T2009‑2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》
4）CJJ/T100‑2017《城市基础地理信息系统技术标准》
5）GB50026‑2022《工程测量规范》
6）CJJ61‑2017《城市地下管线探测技术规程》
7）CH/T1033‑2014《管线测量成果质量检验技术规程》
8）GB/T24356‑2009《测绘成果质量检查与验收》
（4）探测精度
地下管线探测需满足《城市地下管线探测技术规程》的探测精度要求：
1）地下管线水平位置限差Mts≤0.05h；
2）地下管线中心埋深限差Mth≤0.075h；（h—地下管线的中心埋深，以mm计，若h＜1000mm，则取h=1000mm；探测极限限差取2倍中的误差。）
3）平面位置测量中误差不大于±5cm（相对于邻近控制点）；
4）高程测量中误差不大于±3cm（相对于邻近控制点）。
（5）服务实施要求
1）投标人须结合项目现场实际及采购需求编制项目实施进度计划，明确各阶段工作内容与时间节点。
2）项目实施前须开展项目重点、难点分析，制定专项解决方案；识别作业过程各类风险，编制应急预案，降低突发事件对项目的影响。
3）编制完整项目实施方案及成果质量保证措施。
4）建立项目内部管理制度，明确岗位分工及岗位职责。
（6）安全作业要求
1）作业人员须遵守校园现场各项管理规章制度，落实安全生产各项措施。
2）作业过程中须做好既有公共设施、周边管线保护；因中标单位作业造成设施损坏的，由中标单位承担全部修复及赔偿责任。
3）现场作业按规定设置安全警示标识、作业围挡；配齐合格有效的个人防护用品，作业人员必须佩戴安全帽、反光背心；道路区域作业应设置临时防护，疏导无关人员；作业结束及时复位井盖，清理作业现场。
4）中标单位工作人员在履行本项目服务期间（含上下班往返途中）发生人身伤害、伤亡事故，全部责任及相关经济赔偿由中标单位承担，采购单位不承担任何责任。
（7）人员配置要求
配置项目负责人1名、技术负责人1名，二者不得为同一人。项目负责人须具有有效期内的测绘高级职称证书。投标文件须提供投标企业为上述人员缴纳的近三个月中任意一期社保缴纳证明，并提交项目人员信息表。不满足人员配置及证明材料要求的，视为未实质性响应采购需求，按无效投标处理。
（8）业绩要求
投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过管线探测类业绩，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见。
（9）保密要求
中标单位对项目实施过程中获取的校园管线数据、图纸、校内相关资料负有保密义务，未经采购人书面许可，不得向任何第三方泄露、复制、传播；项目结束后须按采购人要求销毁留存的涉密数据副本。保密责任不因合同终止而失效。
（10）知识产权要求
本项目实施过程中产生的全部工作成果（含探测原始数据、CAD图纸、文字报告、数据库文件等全部载体形式），知识产权全部归采购人所有。中标服务单位不得对交付成果设置任何技术壁垒、加密锁或访问限制，保障采购人可完整、无限制使用全部成果。
（11）其他服务工作
1）对提交的成果信息安全性进行维护，直至成果全部提交；
2）进行数据建库和数据维护工作，直至成果全部提交；
3）向采购单位提供有效的技术支援；
4）配合采购单位与本项目有关的其他工作。
（12）成果质量处置
采购人有权对测绘探测成果开展检查核验。若出现管线遗漏、探测精度不满足规范等质量问题，采购单位有权依据合同约定追究中标单位违约责任。

四、其他要求
1、服务须符合《城市地下管线探测技术规程》CJJ61、《工程测量规范》GB 50026、上海市地下管线相关管理规范等国家、行业及地方现行有效标准。项目完成后，中标单位须配合采购人开展成果核验、数据更新、技术答疑、成果对接等相关配套工作。
2、成果质量达到合格等级，依据国家、行业及上海市现行有效规范（含 CJJ61、GB 50026）验收。项目分两次验收：①采购人对提交的物探测绘成果开展评审验收，评审合格后方可开展开挖验证；②采购人另行安排单位开展开挖验证验收。开挖验证出现管线遗漏或 2 处及以上点位精度不达标即为不合格，中标单位须限期整改复检，复检合格方为整体验收通过。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、 具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	20
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年11月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	服务响应程度
（客观分）
	15
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。

	4
	服务方案整体质量
（主观分）
	30
	优秀（21～30分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。
良好（11～20分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。
一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。
较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。

	5
	服务承诺
（主观分）
	20
	优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。
良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。
一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。
较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026124                     
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                          联系人：
电子邮箱：                                          公司地址：
电话：                                              联系人手机：

	序号
	项目名称
	项目报价（元）
	备注

	1
	上海海事大学临港校区海联楼泵房供水区域地下管网探测服务
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：



公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划
3、服务团队介绍
4、服务保障承诺
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
