（一）UPS主机产品要求

| 基本要求 | 1、★ UPS主机要求为：三进三出高频机，双变换纯在线式，功率40KVA。 2、要求所投UPS品牌为国内外知名品牌，近二年CCID关于UPS大功率市场份额排名前五名。 3、★ 所投产品须获得中国节能产品认证证书。所投产品必须要在节能产品采购清单里，并能提供相关证明。 4、★ 在报价时提供ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证等证书（三样缺一不可）。 5、★ 具有自主专利并联技术（要求生产厂家拥有自己的并机专利技术，能提供专利证书。） 6、★ 要求提供生产厂家对本项目的投标授权书，供货证明书、售后服务承诺书。 7、要求在当地必须有厂家直属服务网点 8、★主机质保要求，厂家承诺保修期不少于三年 9、品牌推荐：伊顿、APC、科华 |
| --- | --- |
| 参数和功能要求 | 1、采用高频IGBT整流技术。市电输入电压范围： 380V(-45％～+25％)；旁路输入电压380V（-25％～+15%或-25％～+20%可选） 2、具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。 3、整流输入频率范围：50/60Hz±5％（±10%可选）。 4、输出电压范围：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。 5、负载功率因素（带载能力）≥0.8。 6、输入功率因数≥0.99 7、★ 具备直流冷启动功能及来电自启动功能。 8、面板显示为中英文LCD大液晶显示及LED显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态；并具有至少4国语言（中英必须有）显示。 9、采用DSP全数字化控制，逆变控制、相位同步、逻辑控制等，整机精度高，速度快，性能好。 10、能够记录至少1000条的历史记录，记录各种故障信息需有：市电停电、电池低压、整流器异常、逆变器异常等； 11、★ 智能风机故障检测及调速控制，制冷优化，对UPS的散热风道进行优化； 12、具有多级保护，应具有过载，短路，缺相，相序错误等告警及保护； 13、★ UPS应具备EPO紧急关机开关，实现紧急情况下的电源关断、有效保护设备。 14、标配RS485/RS232数据接口、继电器干接点通信、可选SNMP网络适配器接口，以实现局域网监控。 15、方便操作维护，主机内部至少需要配置主输入、旁路输入、输出及维修旁路开关。 16、★输出电压有三个档位，分别为220V、230V、240V输出可调，无需更改其它硬件面板软件操作既可完成。 17、实现在市电断电后，对服务器关机功能。 18、在质保期内保证每半年一次的巡检服务 |

（二）电池的产品要求

- ★电池每组29-32节65AH(100AH)/12V配置，每套UPS配1组共29-32节（电池品牌需与主机为同一品牌

- 25℃室温下，电池设计寿命应不少于五年，且电池生产厂家承诺保修期不少于三年；

3、供货时需要提供电池厂家的原产地证明文件。