技术要求

报价单位需提供的资质（扫描件）：

1．《营业执照》原件加盖公章；

2．制造商针对本项目唯一授权书（如为代理商）原件加盖公章；

3．整机涉水产品卫生许可批件原件需加盖公章；

4、直饮水机设备的技术参数说明书。

一、情况概述

1、本次需采购饮水设备6台，教学楼1楼1台三个龙头，2楼2台三个龙头，体育场1台三个龙头，学生事务中心1台一个龙头，办公楼1台两个龙头。

二、对供应商的要求（必须符合）：

1、供应商及其提供的产品和服务符合国家法律规定及强制性规范所规定：

（1）直饮水设备应具有有效的整机涉水产品卫生许可批件；

（2）直饮水设备应为固定式或驻立式，设备的防触电保护应为Ⅰ类、Ⅱ类或Ⅲ类，外壳防护等级至少为IP44，设备应取得相应的国家强制性认证—3C认证。

2、直饮水设备水处理工艺需符合超滤水净水器处理工艺（水处理工艺中不能使用反渗透技术）。

3、投标人应当为：制造商或代理商（一个品牌的直饮水设备只能有一家单位参与投标，代理商也只能代理一个品牌的产品）。

4、供应商必须承担直饮机设备现场安装的一切费用（包括现场安装施工费用、场地改造费用、场地修复费用等等）。

三、直饮水设备技术要求（投标产品必须满足）

1．水处理工艺：超滤水净水器处理工艺（水处理工艺中不能使用反渗透技术）。（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）

出水水质：应符合《生活饮用水卫生标准水质处理器卫生安全与功能评价规范---一般水质处理器标准》（2001）要求。（见：涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

2.净水流量：净水流量≥5L/min或≥0.3m³/h（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）。

3.额定总净水量：一次滤芯更换寿命（额定净水总量）不少于80m³（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）。

4．加热方式：宜步进式加热技术。

5.隔夜热水自动排空：直饮净水设备应有隔夜热水自动排空技术（根据样机详细描述达到过程）。

6.出水水温：热水温度20℃～99℃可设定。

7．计量显示：直饮水设备应安装有净水流量显示器，且方便查看。

8．净化系统自动冲洗功能：直饮水设备净化系统应具有自动冲洗功能，并自动定时排出。

9．出水控制方式：宜采用电磁阀控制，电磁阀需采用断电自闭式的方式，且出水口配有不锈钢水嘴。

10．外壳材质：采用304不锈钢材质，厚度1.0mm，防腐防锈，经久耐用。

11.滤料更换智能报警：设备应具有滤料更换自动报警功能，及时提醒更换滤料。