移动式柴油机发电机组租赁

用   途：为上海海事大学承担的船舶低速机二氧化碳吸附再生系统的压缩液化单元提供电力。

使用时间：2023年5月至9月

使用地点：上海海事大学校内

租赁服务内容：

一、发电机要求

1、整套完整可用的柴油发电机组，参数见表1。

表1  发电机参数要求

| 1 | 励磁方式 | 单轴承，无刷，自励 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定转速 | ≈1500 RPM |
| 3 | 额定频率 | ≈50 Hz |
| 4 | 相数 | 3 |
| 5 | 额定电压 | ≈400V |
| 6 | 功率因素 | ≈0.8 |
| 7 | 电压调整率 | ≥5% |
| 8 | 稳态电压波动率 | ≤±1% |
| 9 | 绝缘等级 | H |
| 10 | 防护等级 | IP23 |

2、主要电气运行参数

表2 电气运行参数

|  |  | 电压 |  |  |  | 频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳态调整率 | 波动率 | 恢复 时间 | 瞬时波动率 | 稳态调 整率 | 瞬时 波动率 | 恢复时间 | 波动率 |
| +/-2.5% | 0.5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 0.5% |

二、柴油机要求

表3 柴油机指标

| 1 | 发动机缸数 | 16 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 气缸排列/ 冲程 | V Type 4 |
| 3 | 吸气方式 缸径 ×冲程 (mm×mm) /排量 (升) | 涡轮增压中冷 /158.8×158.8/ 50.3 |
| 4 | 压缩比 | 14.9:1 |
| 5 | 额定功率 /转速 (kW/RPM) | 1074/1500RPM |
| 6 | 备用功率 /转速 (kW/RPM) | 1192/1500RPM |
| 7 | 调速方式 | electronic |
| 8 | 冷却方式 | intercooled |
| 9 | 冷却液容量 (L) | ≥152.00 |
| 10 | 稳态调速率 (%) | ±0.25% |
| 11 | 机油容量 (L) | ≥177 |
| 12 | 机油消耗 (%相对燃油 ) | 0.15% of fuel consumption |
| 13 | 100%负载时油耗 (L/h) | ≤261.0 |
| 14 | 75%负载时油耗 (L/h) | ≤196.0 |
| 15 | 50%负载时油耗 (L/h) | ≤136.0 |
| 16 | 启动马达电压 | 24v |
| 17 | 充电机电压 | 24v |

三、安保装置

表4 安保要求

| 机组保护内容 | 显示的参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ●低油压保护 | ●电压 | ●机油压力 |  |
| ●高水温保护 | ●电流 | ●机油温度 |  |
| ●超速保护 | ●功率 | ●功率因数 |  |
| ●超次启动时间保护 | ●转速 | ●运行时间 |  |
| ●超负载保护 | ●频率 | ●冷却液温度 |  |
| ●超电压 /低电压保护 |  | ●电瓶电压 |  |
| ●超频 /欠频保护 |  |  |  |
| ●充电失败警示 |  |  |  |

四、机组承诺

100%的新机和高质量的产品。每一台机组，在出租发货前，都会有严格的质检测试；配备一名机组人员配合开机运行。