电动机综合实验台

组成

2个带电压表、电流表装载前斜面的钢质实验台，地脚配有4个万向滑轮，每个台内置六个空格，用户分别存放6个电动机起动控制箱，台面配有一台电动机做为实验负载。

控制台为380V50Hz10A三相三线电源，控制箱为船用结构，面板配有电流表等基本设施，具体根据实施的图纸进一步配置。其中Y-△（双地点）起动控制箱2个，正反转（双地点）起动控制箱2个，直接起动（双地点）控制接线箱2套，互为备用起动控制箱2套，空压机起动控制箱2个，自耦变压器降压起动控制箱2个。

附图做为参考。

主要功能

实现直接起动、Y-△起动、自耦降压起动、正反转起动、空压机压力自动控制起动、互为备用起动逻辑控制功能，提供可以进行外部接线工艺操作及评估；实现相关的故障设置和查找功能。

主要技术参数

1）控制台外形1500×1000×1000mm，钢质材料，内置四个控制箱，控制箱外形为400×600×300，IP42；控制台共5个。控制箱采用1.0mm冷轧钢板经防腐处理后外喷环氧树脂粉体喷塑；抽屉底板与柜体材料相同；门绞链、门把手、抽屉自关滑轨使用优质产品；台面选用国产环氧树脂板，不少于15mm厚。

2）380V3相50Hz；配380V,△接法的电动机750w的5台；

3）配有总开关漏电保护，控制箱内的主开关容量在10A以下，接触器等均在9A以下。

4）控制回路电源均是经变压器（380V/220V）变换得来，副边有接地保护。

5）故障设置环节由继电器或开关实现，开关位于控制箱面板上，并带有封闭遮蔽功能。

6）控制箱内配有原理图和安装图。

系统配置综述表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制台 | 1200×800×1000mm（供参考） 内置6个起动箱（约400×600×300mm） | 2 |  |
| 2 | 直接起动控制箱 | 标准船舶起动控制箱 | 2 |  |
| 3 | Y-△起动 | 标准船舶起动控制箱 | 2 |  |
| 4 | 正反转起动 | 标准船舶起动控制箱 | 2 |  |
| 5 | 互为备用起动 | 标准船舶起动控制箱 | 2 |  |
| 6 | 自耦降压起动控制箱 | 标准船舶起动控制箱 | 2 |  |
| 7 | 空压机自动起动控制箱 | 标准船舶起动控制箱 | 2 |  |
| 8 | 电动机 | 三相380V，0.5kW，△接法，1450rpm，B级 | 2 |  |
| 9 | 控制线路及附件 |  | 2套 | 用于系统接线 |
| 10 | 控制台配套附件 |  | 若干 |  |

故障模拟要求

每个控制台中至少包含以下故障设置功能：

| 序号 | 故障名称 | 实现方式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主回路电源未提供 | 主电源回路串联一个常闭触点来模拟 | 2 |  |
| 2 | 变压器原边回路断线 | 变压器原边回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 3 | 变压器副边回路断线 | 变压器副边回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 4 | 控制回路短路 | 控制回路并联一个常闭触点和10Ω电阻串联来模拟 | 1 |  |
| 5 | 热继电器故障 | 热继电器串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 6 | 停止回路断线 | 停止回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 7 | 自保回路断开 | 自保回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 8 | 延时继电器故障 | 延时继电器触点串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 9 | 起动按钮回路断线 | 起动按钮回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 10 | 限位开关不起作用 | 限位开关回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 11 | 主接触器线圈断线 | 主接触器线圈回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 12 | 互锁信号短接 | 互锁信号回路串联一个常闭触点来模拟 | 2 |  |

- 电气图纸：我方提供

- 制作时间：6个月

- 验收标准：

- 外观稳重大气；

- 控制箱质量可靠；

- 控制回路功能正常；

- 电器元件品牌优质、质量可靠；

- 所有接头考虑避免裸露，避免实验造成触电；