


信息工程学院报告厅多联式空调系统更新采购项目
比选文件


项目编号：HFBX2026113







采购人：上海海事大学
二〇二六年十月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026113；
项目名称：信息工程学院报告厅多联式空调系统更新采购项目；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币18.6万元；
采购需求：本项目拟购置一批多联式空调系统，包括拆旧及安装调整。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付时间：合同签订后30日历天内完成旧设备及配套管道拆除、新设备供货、安装及调试、室内环境修复等，达到验收条件。
质保期限：质保期至少2年，质保期内原厂提供免费上门维护服务；
付款方式：货到经甲方验收合格后的15天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月3日（周二）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：刘老师021-38283007


第二章 采购需求
一、项目概况
本项目为多联式空调系统采购及安装工程，工作内容如下：
[bookmark: OLE_LINK6]1.原有旧设备及配套管道拆除；新安装2套多联式空调系统，包含2台顶出风式室外机、8台四面出风嵌入式室内机。工作范围含空调设备就位、室内外机安装、室外配电柜安装、供电线缆敷设、桥架安装、冷媒铜管安装、冷凝排水管路安装、系统压力检测、整机开机调试等全部相关工作。
2.售后服务质保期不少于2年，由各投标单位自行填报；质保期内，对交付设备及系统正常运行过程中出现的故障提供免费保修服务。

二、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	主要技术参数及工作内容
	单位
	数量

	1
	多联式空调室外机
	额定制冷量≥40KW★；
额定制热量≥40KW★；
APF数值≥4.5★；
额定风量≥11000m3/h；
电功率：≤11.5KW★；
静压≥80Pa；
噪音≤62dB(A)★；
报价要求:室外机连接至室内机配套线缆、防雷接地、支架及配件等考虑在单价中；
品牌：三菱电机、大金、东芝、日立
	台
	2

	2
	四面出风嵌入式空调室内机
	额定制冷量≥10KW★；
额定制热量≥11.2KW；
额定风量≥1350m3/h；
电功率：≤146W★；
噪音≤40dB(A)★；
报价要求：室内机的电源线、吊架考虑在单价中。达到施工规范、调试、交付等一切工作内容；
品牌：三菱电机、大金、东芝、日立
	台
	8

	3
	液晶温控器
	高、中、低档风量调节；
冷、暖、除湿模式；
报价要求：温控开关到空调的控制线缆考虑在单价中，线缆规格根据空调厂家要求选定，满足业主使用要求；
品牌：三菱电机、大金、东芝、日立
	台
	4

	4
	冷媒管
	1.安装部位:室内、室外机连接
2.介质:R410制冷剂
3.规格、压力等级:根据空调厂家要求选定，满足设计、使用要求
4.连接形式:根据空调厂家要求选定，满足设计、使用要求
5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
6.警示带形式:按设计要求
7.要求:用PVC扎带包扎成束,固定方式采用8-10mm丝杆作吊筋固定。将冷媒管用相应尺寸的骑马卡经螺栓固定在丝杆上。铜管的管道支架当管径6.4~9.5mm时间距不大于1.2米,当管径在12.7mm以上时不大于1.5米。冷媒管穿越楼板或穿越墙体时用钢套管护套。套管高出地面50mm,套管中间设止水环。冷媒管的分支处用分支器进行分支,焊接采用充氮保护纤焊焊接,最后进行氮气检测,冷媒管焊接大于φ25的铜管用相应规格的束接连接。
8.保温:保温材料采用符合国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624的难燃B1级发泡橡塑保温,20℃时,其导热系数λ≤0.0365W/(m2.k),湿阻因子不小于7000,氧指数不小于32%,烟密度小于等于50%,密度不小于64kg/m3。冷媒管的保温厚度按照厂商技术要求及相关节能规范要求且≥25mm,,或设置架空加厚型热浸锌桥架内。
9.报价要求:管件、分歧管、支架、保温、冷媒补充等配件包含在单价内
品牌：飞轮、宏泰、中佳
	项
	1

	5
	冷凝水管
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:UPVC灰色化工级DN40、DN32、DN25，PN1.6MPa;
4.连接形式:胶水连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
6.警示带形式:按设计要求
7.保温:9mm难燃B1级柔性泡沫橡塑
8.报价要求:管件、支架、保温等配件包含在综合单价内
	项
	1

	6
	电气
	1.安装部位：室内、室外。
2.热浸锌槽式桥架，规格：300×150×2.5mm（槽体与盖板同厚）；材质为碳钢热浸锌，桥架自带排水孔。
3.每台室外机模块配置独立空气开关，各电缆回路配套浪涌保护器；室外配电箱采用加厚不锈钢防雨型箱体。
4.包含室内机电源线、室外机电源线敷设。
5.防雷接地：每台室外机设置不少于2处接地连接点，其余接地做法严格按照现行电气相关规范执行。
6.本次改造施工，不得改动原有电气回路。
7.电气元器件品牌范围：ABB、施耐德、西门子。
8.浪涌保护器品牌范围：ABB、施耐德、西门子。
	项
	1

	7
	其他
	1. 墙体钻孔与修复、防火封堵；
2. 旧设备拆除至校方指定位置；
3. 吊顶：吊顶拆除与恢复，与原吊顶一样，不允许有色差；
4. 管井：管井拆除与恢复至拆除前状态；
5. 附件保护：地面保护、家具保护、现场既有设备防护。
6. 施工措施：夜间施工、安全措施、超高等
	项
	1





[bookmark: _GoBack]三、技术要求
1.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范
1.1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）
1.2《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）
1.3《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）
1.4《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）
1.5《单元式空气调节机》（GB17758-2010）
1.6《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010
1.7上海市《多联式空调（热泵）工程施工技术规程》DG/TJ08-2091-2024
1.8《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2021
1.9《标牌》（GB/T13306-2016）
1.10《单元式空调机安全要求》（GB25130-2010）
1.11《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
2.项目要求
2.1室内机组
2.1.1多联机的室内机采用四面出风嵌入式，冷媒为R410a环保冷媒。
2.1.2提供的设备应是在过去承接的工程中使用过的成熟产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。机组内配置的风机、盘管以及其它零部件应符合国家有关标准规定。
2.1.3生产厂商应该对风机进行动平衡和静平衡测定及调整，并符合产品性能所规定的参数。
2.1.4各类型的多联机在中速/高速运行时，所产生的噪音应满足设备表的限值要求。如设备在安装完成后噪声超出正常产品标准和规范要求时，中标人须采用有效的减振和消声措施，使之符合要求。
2.1.5多联机应是原厂制造和装配的整机成品，包括压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、电子膨胀阀，电动机起动器以及有关机组操作及温度控制器等。各机组的功能必须满足设备表内所标注的要求。
2.1.6多联机系统具有冷媒流量预警技术，冷媒流量少时，具有故障报警功能。
2.1.7室外机适用380伏三相50Hz的电源，室内机适用220伏单相50Hz的电源。
2.1.8多联机选型的制冷工况为室内干球温度27℃、湿球温度19℃,室外干球温度35℃、湿球温度24℃,制热工况为室外干球温度7℃、湿球温度6℃。
2.2室外机组
2.2.1室外机组采用顶出风机组须包括高压腔涡旋式或双转子式压缩机、冷凝器、冷凝器风机、电脑控制板、直流变速控制器等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。
2.2.2室外机组应具备后备运转的功能，以保证在某一台压缩机发生故障时，其他压缩机能紧急启动运转以避免整个系统的关闭。如提供后备运转的功能，需在投标书中详细说明。
2.2.3室外机组应能根据室内机负荷需求、室外机机组状态（是否有故障风险等），模块按需、变周期性轮换，提升整体模块运行的寿命，同时在满足用户需求的同时，采用最合适的外机开启以提升能效，降低电量消耗。
2.2.4机组要有隔震装置，运转中不出现异响和振动，有夜间低噪运行模式。
2.2.5机壳应采用厚规镀锌钢板制造，配有原厂设计的散热口。机组须为防风雨保护适合室外安装，机壳表面须经防锈处理，然后外涂由业主所认可颜色的装饰面漆。须使用防锈蚀金属制成的螺丝、垫圈和螺帽。
2.2.6每个室外机组须提供包括但不限于下列保护措施：
a)压缩机过热保护
b)压缩机及风机电流过载保护
c)系统高压保护装置
d)系统低压保护装置
e)风机电动机过热保护
2.2.7压缩机
A.压缩机采用高压腔涡旋式或双转子式压缩机，适用于直流变速运行，采用冷媒冷却及适用于R410A环保冷媒。
B.压缩器电动机应有过载保护措施。
C.机组内须配有对空调系统电动机变转速运转过程中产生的干扰性电磁波进行防护的装置。
2.2.8冷凝器
A.冷凝器采用铜管铝箔翅片形式，由无缝紫铜管以机械胀管法与铝箔翅片胀接而成的交叉式盘管构成。
B.冷凝器采用φ7mm内螺纹换热管，铜管管壁厚度不小于0.25mm。铝箔翅片的片距≤1.4mm。
C.冷凝器采用分区换热，上下层分流毛细管差异化，增大上侧冷媒流量，分液更均匀。
D.换热器要求采用亲水防腐翅片。
2.2.9冷凝器风机及电动机
A.风机应为直驱轴流式，具备耐侵蚀结构。
B.风机在出厂前应通过动、静平衡的测试。
C.电动机采用直流变频风扇电机，绝缘等级为B级。
D.室外机可根据负荷变化，调节冷凝器风机的转速。
E.风机电动机应具有足够的过载能力，须适用于380伏、3相、50赫兹的电力供应。
2.2.10控制装置
A.热泵机组带四通换向阀。
B.提供保护措施，如压缩机过热保护装置、系统高压保护装置、低压保护装置、风机电机过热保护装置。
C.机组每台室内机应分别配置一个中文显示的有线液晶控制器，应具备且不限于开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风等）、温度设定、定时开关、过滤网清洗自动提示等功能。
D.通讯（控制）线要求采用专用屏蔽型双绞线通信线，采用多主通讯方式，网络上所有机组能立即反馈状态信息，总线利用率高；内外机通讯速率达到20Kbps，数据交换更快速。
E.电气及通讯（控制）布线注意事项：
a）多联机电路分为强电（电源）电路与控制（通讯）电路两部分。
b)通讯信号电路必须采用屏蔽措施，为防止强电信号对控制信号干扰，控制通讯线必须使用带屏蔽的双绞线。
c)通讯信号分为A和B两个极性，连接同一极性，不同极性不能相连（A和B之间不得连接）。
d)通讯线屏蔽层一直连接一起，直到最末端一台室外机组才接地。
e)有主从机的机组，通讯（控制）线只接主机。
f)电源线与控制线平行布线时，必须分别套电线管，并保持大于20厘米的间距。
g)通讯（控制）线总长小于1000米。
2.2.11冷媒管
A.冷媒管布设、尺寸及实验应按厂家技术要求执行，所有分支管均由投标人提供。
B.冷媒管、电线、电气系统工程量由投标人深化设计确定并包含在总价内，后期不得变化总价。
C.冷媒液管与气管的保温采用难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，冷媒液管保温层厚度不小于20mm，气管保温层厚度不小于15mm。
3.安全生产、文明施工管理
3.1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。
3.2、安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求。
3.2.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
3.2.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
3.2.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
3.2.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员人员必须持证上岗。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
3.2.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
3.2.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。
4.其他要求：
4.1节能政策
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的多联式空调机组属于政府强制采购节能产品。
4.2投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件和其他相关条件。招标人对货物的尺寸有要求的，卖方提供的货物尺寸应符合招标人的规定。
4.3由采购人提供的资料和数据，只是使投标人能够利用采购人现有的资料。采购人对投标人未了解安装现场，仅凭资料而由此作出的推论、解释和结论概不负责。
4.4机组外壳材料、构架及内部部件、配件的表面处理应有良好的防腐性能，在机组所处的环境条件下应保证10年不生锈。室内机应满足冷凝水排放要求，应配冷凝水提升泵。
4.5中标人在货物供货前应对所供设备结合使用现场和本市环境实际条件情况能否达到满足合理的舒适环境标准进行复核，并根据复核结果提出合理建议报采购人批准。
4.6中标人在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的管理协调。
4.7乙方施工负责范围：
1、根据国家技术操作规范，按图精心施工，保质保量完成本合同项目。
2、在施工中应确保安全生产，遵守国家规定的安全规章制度。
3、室内、外机组及线控器就位安装。
4、施工过程中的管道打洞及封堵。
5、室内外机组间冷媒管道安装连接，清洗、试压。
6、室内、外机组间信号连接。
7、室内机组、室外机电源线电箱开关连接，室外机需要装隔离开关，由投标人负责。
8、室内机组与有线温控器间信号系统安装与连接，室外机与室内机通讯线安装与接线。
9、室内机冷凝水系统的安装。
10、系统调试。
甲方配合工作：
1、甲方提供施工仓库。
5.质量标准与验收要求
5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。安装后机组室内、室外噪音还应满足环保与环境使用要求(距机组1m测试)，投标单位应提供机组设备噪音指标。
5.2如验收未获通过，中标人应整改至合格并接受采购人按照合同约定的违约处理。
5.3中标人应承诺根据招标方要求提供2套全套资料，并负责或配合招标方完成资料竣工档案的编制工作。
5.4、在货物交货时，中标人需向招标人出示产品质量与数量证明文件等资料。每套资料内容至少应包括：
(1)产品出厂检验检测报告
(2)产品出厂检验合格证/质量证明
(3)产品装箱单
(4)产品质量保证书
(5)设备原产地证书（如需）
(6)其它有关招标方需归档的文件
6、所投标产品应按国标、部标或行业标准要求制造，达到合格标准。
7、售后服务不少于2年，各投标单位自报。

三、其他要求
1.质保时间
（1）质保期至少2年，质保期内原厂提供免费上门维护服务；
（2）质保期内所有设备保修服务方式均为设备生产厂家上门保修，即厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商或厂家承担；
（3）中标人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，中标人须做出出承诺。
2.售后服务标准
（1）故障响应为全天候，需提供至少7天×24小时服务级别的报修电话，响应时间为1小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因中标人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由中标人承担。
（2）当接到采购人故障维护请求后，1小时内给予响应，在4小时内中标人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在8小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，中标人承诺在24小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。
3.履约验收
采购人按学校相关规定组织验收小组对供应商交付的货物及服务进行验收。
供货数量、型号和硬件规格以实物、产品资料及现场检测结果核对。
外观安装：设备安装牢固水平，外壳完好无破损，管路、布线整齐规范。
运行状态：机组启停正常，压缩机、风机运转无异响、无故障报警。
系统控制：温度可控，冷/热/风量调节功能正常，满足使用需求。
管路密封：冷媒无泄漏，冷凝水排水通畅，无渗水、漏风、结露问题。
安全资料：接地及电气接线合规安全，设备资料、合格证齐全有效。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	设备技术参数响应
（客观分）
	24
	根据招标文件采购需求中设备清单及技术参数，“★”号条款参数不满足或存在负偏离的；扣3分，扣完为止。

	3
	项目实施及验收计划
（主观分）
	26
	施工方案、项目实施进度计划、产品的交货、安装、调试、测试方案、与环控系统的对接方案、质量保证措施、保证安全生产，文明施工的措施，相对较优者得20-26分，基本可行者得12-19分，相对较差着得0-11分

	4
	售后服务方案
（主观分）
	10
	保修承诺的具体内容和实施措施（根据投标人提供的售后服务方案的合理性和可行性进行综合评审，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障，团队等以及质保期后的服务方案，相对较优者得7-10分，基本可行者得4-6分，相对较差着得0-3分

	5
	业绩案例
（客观分）
	10
	提供投标人或设备厂家近三年以来近似的业绩案例，每提供一项业绩得2分，最高得10分。注：需提供合同复印件或中标通知书，加盖公司公章，复印件需在投标文件中，否则该业绩不予认可。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026113                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
