上海海事大学图书馆B106室空调系统改造项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二二年七月

第一部分  询价邀请

上海海事大学图书馆B106室空调系统改造项目进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。

一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学图书馆B106室空调系统改造项目

上海海事大学图书馆B106室空调系统改造项目主要内容为拆除原房间内空调管道及机房相关设备，更新设备和管道等。

二、投标单位资格审核要求

1、投标人应具备机电安装的相关资质；

三、投标文件的编写

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标语言及计量单位

2.1	投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

2.2	计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。

3.	投标文件的组成

3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：

商务标

A  按照投标方须知填写的投标书

B  按照投标方须知填写的投标报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）机电安装相关资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）类似相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 改造方案详细描述

E 改造设备清单

F 施工人员资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 项目进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。

4.	投标文件格式

4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。

5.	投标报价

5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。

5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。

（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

5.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。

6. 投标货币

6.1人民币报价。

7.	投标有效期

7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

8.	投标文件的签署及规定

8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。

第二部分  技术要求

一、项目概况

本项目为上海海事大学图书馆B106空调系统改造采购及更换项目,本次空调系统项目的承包范围以本招标文件及所提供的设备清单、材料清单工程项目内容说明以及现场勘测为准。

1.1根据上海海事大学图书馆及物业的运营使用要求，自习室吊顶空调风管（玻镁复合材质）开裂老化、冷凝水滴漏造成安全隐患的情况，对自习室吊顶空调风管（具体详见图纸）等配套管路进行整体更换，本次更换为镀锌钢板风管及保温，厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范50243-2016》实施，确保自习室吊顶空调风管完好运行，避免冷凝水结露，消除安全隐患，满足中上海海事大学图书馆及物业实际运行需要。

1.2图书馆中央空调系统主要采用全空气混合风方式和AHU变风量空调箱集中送风方式。为了不影响图书馆的正常运营、减少整个系统的能源浪费，需要对原有中央空调系统部份空调机房的变风量空气处理机组及相关部分设备进行更换、风管更换、调试完成后能够正常使用。

本改造设计不改变原主体建筑的建筑、防火、使用年限等要求，原主体建筑耐火等级为一级，使用年限50年。

二、招标范围

2.1本工程为B106空调系统改造采购项目，其中主要包括空气处理机组、将原有玻镁风管拆除、根据新的图纸更换为镀锌钢板风管及风口、风阀、消声器、水阀、电动阀、电线、线管等配套部件的更换、安装、调试，拆除的玻镁风管自行运出校外处理，重新接入BA系统，原有空气处理机组、风机拆除运至业主指定位置以及售前售后服务工作。

2.2吊顶拆除、安装完毕后恢复、更换损坏及发霉矿棉板、更换生锈龙骨。承包范围以本招标文件及所提供的工程量清单、工程项目内容说明以及现场勘测为准。

- 更新空气处理机技术需求

3.1  更新空气处理机组参数：

| 设备编号 | 机房号 | 总风量 | 新风量 | 机外余压 | 风机 |  | 表冷器冷却工况 |  |  |  |  |  | 表冷器加热工况 |  |  |  |  |  | 工作压力 | 水阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电源 | 功率 | 冷量 | 进出水温 | 进风参数 |  | 出风参数 |  | 热量 | 进出水温 | 进风参数 |  | 出风参数 |  |  |  |
|  |  | M3/h | M3/h | Pa | ∅-V | KW | KW | ℃/℃ | DB ℃ | Ψ % | DB ℃ | Ψ % | KW | ℃/℃ | DB ℃ | Ψ % | DB ℃ | Ψ % | MPa | KPa |
| AHU-GF-1 | B101 | 6800 | 1500 | 350 | 3-380 | 2.2 | 68 | 7/12 | 19.4 | 64 | 18.4 | 90 | 74 | 45/40 | 9.9 | 6.0 | 27.6 | 13.8 | 1.0 | 40 |

说明：

1、 过滤器形式：袋式初效，过滤效率80%，机组余压不包括袋式过滤器阻力。

2 、减震方式：风机弹簧减震，整体橡胶减震。

3 、噪音：小于60dB(A)。

4 、盘管迎面风速：2.5米/s

5 、电源：3相380V 50HZ

6 、配备的凝结水盘应采用不锈钢制成

3.2  B106空调系统工作内容：

3.2.1 拆除原有空调所有风管（不允许留在吊顶内）及空调水管。

3.2.2拆除原有空气处理机组搬运至校内业主指定位置。

3.2.3所提供设备的风管、水管接驳口原则上要求一致，如遇设备与风管、水管接驳口有差异时，中标单位需将风管、水管与设备合理的连接，并不得增加风系统、水系统阻力。

3.2.4图书馆目前已正常开馆，拆除及更新设备时无法采用电梯搬运，需要分解散件方可搬运

3.2.5恢复风管、水管与空气处理机组接驳，水系统并进行压力试验，风系统进行漏光试验。对改造区域现有吊顶的构件吊筋、龙骨等进行检查和维护加固；施工所需对现有的装修、安装设备临时迁移及恢复。

3.2.6对施工区域做好相关成品措施，包括但不限于现场原有设备、装饰面、电梯、设施等的成品保护；施工期间对机房内消防设施，各类强弱电线及安防设备保护工作。

3.2.7更换空气处理机组时需考虑水系统阀门关闭不严，需将整个水系统放排放干净，方可更换空气处理机组，重新补水后，需重新调试水系统及补充水处理药剂。

3.2.8建筑垃圾及拆除的玻镁风管垃圾清运及对整个施工区域及施工路线清扫保洁。

3.2.9安装完毕后进行系统调试，效果运行并满足使用要求。

3.2.10 对更新空气处理机组检测并提供测试报告。

3.2.11空气处理机组更换品牌要求：特灵、约克、开利

3.3更新空气处理机组技术要求：

3.3.1 一般要求

3.3.1.1本节说明有关空气处理机组包括风机、盘管、加湿器、空气过滤器及热回收装置等的生产及安装的各项技术规格要求。空气处理机组包括全空气系统的空调机组、新风系统的新风机组及热回收机组。根据不同的功能要求，选用对应的功能段组合机组。

3.3.1.2 应按照设备表内所标注的供热量、供冷量、送风量、供电量、加湿量、水流量、水温差等技术要求选取及提供合适的机组。

3.3.1.3 质量标准

有关设备须符合下列有关国际认可的机构/组织或中国有关政府机关所制定的条例和规范：

a) 所有国内有关单位的规范要求。

b) 美国制冷协会标准（ARI）410。

c) 空气处理机组欧洲标准 EN1886 与EN13053。

d) 能量回收设备欧洲标准 EN308。

e) ANSI/AMCA 210-1985。

f) NFPA 90A-1996。

g) NEMA ICSI-1993，NEMA ICS3.1-1990，NEMA ICS6-1993

h) ASHRAE 52.1-1992。

3.3.1.4 空气处理机组应由业主认可的制造厂制造，制造厂须有十年以上生产同类型的空气处理机组之经验，并需要有超过十套或以上已成功运行五年或以上同类型空气处理机组的纪录。生产厂家需要具有 ISO9001 全面质量管理体系的认证。

3.3.1.5 有关设备，无论在运送、储存及施工安装期间，应采取正确的保护设施，以确保设备不受破损。而空调机组的所有出入接口在接驳风管和水管前应有适当的覆盖和保护。

3.3.2技术要求

3.3.2.1 在设备表内所标注的机组送风压头，是设计概算，仅作招标参照，而实际所需的送风压头须由承包单位按照其所提供的送风设备和送风管道等所引起的风阻，再作计算确定，有关计算结果须提交审核。如以后仍发现所提供的机组在实际系统运作时不匹配，而需对部分设备（风机、电动机、控制组件、电缆等）作修改或更换以配合时，所引起的一切经济损失，一概由承包单位负责。

3.3.2.2  每台机组须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。

3.3.2.3  机组每一部份如风机、盘管及空气过滤器等可独立装于每一分段外壳，并能组装在同一底架上成为一整体机组。

3.3.2.4  机组在正常运行时所产生的振动及噪音必须不能超过指定的标准。如高于限制时，承包单位须提供减振和降噪音措施。

3.3.2.5  所有由厂方提供及安装的保温及消音的材料，必须经当地消防局批准使用的耐火材料。

3.3.2.6  每一机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括外壳、离心式风机、盘管、加湿器、空气过滤器等。机组必须为不含石棉物质产品。

3.3.2.7  外壳

a) 所有机组外壳箱体须为双层金属板结构，内外层分别采用厚度不少于0.5mm 及1.2mm 的镀锌钢板或彩色钢板，中间夹以保温材料拼合安装在坚固的五角柱组合而成的框架上，形成坚固、耐用及气密的机组。而面板及框架表面须经防锈处理。

b) 外壳钢板的组合设计应为可拆卸的并附设检修门及手柄以方便风机和盘管的检修。

c) 须采用镀锌钢螺栓、螺母、螺丝及垫圈。

d) 机组的外表面须有标准原厂面油作全面保护。

e) 须采用 25mm 厚32kg/m3密度的聚氨酯泡沫塑料或其它认可的保温材料作为机组外壳间壁及结构支撑构件的保温。导热系数不能大于0.022W/m°C。机组表面应不会产生湿气。

f) 箱体的传热系数应符合 EN1886 T2 级标准。

g) 箱体的断冷桥系数应符合 EN1886 TB2 级标准。

3.3.2.8  风机

a) 除特别说明外，空气处理机组采用低噪声单级离心通风机，可配用调频或调压变速控制器后实行变风量节能运行。

b) 应采用为前弯式、后弯式或机翼型叶片。

c) 轴承应该是同轴式，而皮带的速度不能超过 25m/s。

d) 风机的轴承润滑剂应至少能维持 12 个月运行周期而不需检修。

e) 空调风机叶轮及框架应作防腐处理，防止风机腐蚀引起空气污染

f) 风机的驱动滑轮和皮带须装上保护装置，允许在安全情况下使用测转速计。

g) 所有轴承也应设有添加润滑剂设备，如轴承是封闭或设于不能接触的位置时，应设有适当的润滑剂添加设施。

h) 风机转速应不超过 1450r.p.m。

i) 风机的其它要求须满足本技术说明书“风机”一节之说明。

3.3.2.9 风机电机

a) 电机应是全密封风冷防水型，电源电压为 380V，三相四线，50Hz，电压变化范围为±10%。

b) 电机额定功率应至少超过负载轴功率的 15%。

c) 电机线圈绝缘等级为 F 级。

d) 电机防护等级为 IP55。

e) 电机的其它详细要求须满足本技术说明书“电动机”一节之技术说明。

3.3.2.10  过滤器

有关空气过滤器的要求，请参阅本机组参数表“空气过滤器”之说明。

3.3.2.11 盘管

a) 盘管的空气阻力不能超过 200Pa，而流过盘管的风速不宜超过2.5m/s。

b) 盘管必须配备管外径 9.53/12.7mm 及管壁厚度不少于0.37mm 的无缝铜管，且配以铝制散热翅片组装在一由1.6mm 厚镀锌钢板制成的盘管框架内。

c) 铝制散热翅片的厚度不能少于 0.1mm，翅片须按每25.4mm 横向间距不多于12 片排列，并以机械连接方法与盘管水管外壁连接。

d) 管的总分水管应采用无缝铜管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。

e) 盘管的高度不能超过一米，如所需的高度超过一米时应把盘管分成上下两个。

f) 如盘管的横向长度超过一米时，应在中间及适当位置加设支承架。

g) 盘管水管的水流速度不能低于 0.6m/s 及高于1.8m/s。

h) 盘管内的水应能够完全放空。

i) 盘管的工作和试验压力，须符合本技术说明书第三部分第六章“暖通空调系统测试与试运行“部分中所规定的要求。

j) 盘管的工作温度不应超过 70℃。

k) 配备的凝结水盘应采用不锈钢制成。

3.3.2.12 安装

a) 应按照制造厂家的安装说明书所规定的方式进行安装空调机组及各部件，并提供所需的辅助设施，以保证设备的正常运行。

b) 供应及安装一组工字或槽钢结构底座架，将机组安放在结构基座上，使机组能满意地运行。

c) 整个机组应设置有效的减振措施。

d) 机组安装完后应再进行风机的调试及平衡，确保没有明显的振动。

3.3.3 资料送审

3.3.3.1 提供详细的施工图，内容应清楚显示有关管道及电气接驳、防振和安装要求等资料。

3.3.3.2  提交原厂提供的技术数据，显示有关机组在指定的工作条件下的机组效率、噪音水平、送风量、送风压头、采暖量、盘管之水流阻力、水压差、水流速度及工作与试验压力等资料。

3.3.3.3  提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。

3.3.3.4  提供由原厂编印的安装、操作及维修手册。

3.3.4测试与试运行

3.3.4.1 安装后的空调机组漏风量不能超过额定风量的 1%。

3.3.4.2 在风机运行前须安装空气过滤器，空气过滤器应与过滤器的框架紧密安装。在系统正式移交业主前应先把所有不清洁空气过滤器完全更换。

3.3.4.3在试运行期间如发现空调机组有振动，应适当地加装支承或避振等设备。

四、通风管道及通风系统附件

4.1. 一般要求

4.1.1. 本节说明有关通风管道及空气分送附件包括但不限于散流器、风阀、通风格栅口等各种附件的制造和安装所需的各项技术规格要求。

4.1.2. 所提供的通风管道及各种空气分送附件须符合招标图纸和本技术规格说明书的规定和业主代表的要求。

4.1.3. 质量标准

适用的规范和标准：

a) GB50243-2016 的最新版本。

b) HVCA, DW/143, 风管道漏风测试指引。

c) HVCA, DW/144, 金属风管道制作技术规格标准。

4.1.4. 所有格栅通风器、百叶和其它附件必须是本说明书内可接受厂家产品。

4.1.5. 制造商至少具有五年制造散流器、调风器及格栅通风口的实际经验。

4.1.6. 所有送至工地的通风管道及空气分送附件必须为全新制品，并有不能擦掉的印章标记，以区别不同的等级、物料和制造商。

4.1.7所有用于本工程镀锌钢板材料，镀锌层厚度不得小于120克/㎡。

4.2. 技术要求

4.2.1. 本工程使用的风管材料和厚度要求应参见招标图纸，当招标图纸没有规定时应参见下表：

| 系统 | 材料 | 直径或大边长mm | 厚度mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调风管普通送排风管 | 钢板 | 直径或大边长mm | 圆形 | 方形 |
|  |  | ≤320 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | 320～450 | 0.60 | 0.60 |
|  |  | 450～630 | 0.75 | 0.60 |
|  |  | 630～1000 | 0.75 | 0.75 |
|  |  | 1000～1250 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 1250～2000 | 1.20 | 1.00 |
|  |  | 2000～4000 | 1.50 | 1.20 |

其它法兰及垫料要求应满足91SB6 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程中的要求。

4.2.2. 所有供本工程使用的空气分送系统及附件必须为不含石棉物质的产品。

4.2.3. 风管须采用非燃材料。管道之保温、消声及粘结剂须采用非燃或难燃材料。

4.2.4. 所有采用的物料包括通风管道、封密剂、保温材料、粘合物、柔性接合垫圈、粘贴剂、玻璃纤维板等应完全符合当地消防部门的所有规定。

4.2.5. 金属板制通风管道

a) 所有金属板的通风管道的制作须满足中国国家规范（GB50243-2016）通风与空调工程施工及验收规范所制定的高、中及低风速能风管道制作、安装和测试的技术规格的最新要求。

b) 所有镀锌钢板风管的板厚须符合上述认可标准内所规定的最小厚度要求而制造。

c) 招标图所示的风管尺寸，皆为净空内部尺寸，并须为需加保温的风管道预留足够空间。

d) 无论有否在招标图内有显示，在所有送风管各分支处，须装设有带调节把手的气流分隔片或同类功能的配件，以调节各送风量。

e) 须按招标图所示在各支管上安装多叶对开风量调节阀。在不锈钢风管道须配以不锈钢的调节风阀。

f) 须按招标图所示和依照当地消防条例在需要的位置装设防火阀，防火阀的构造须符合当地消防处的规例和为当地消防处认可产品。

g) 在接驳各空调风机及通风机时须于接驳口装设长度不小 50mm 柔性软接头以防止振动传送，同时在经过建筑膨胀伸缩缝的地方亦须同样装设柔性软接头。

h) 柔性软接头的材料须附有聚乙烯合成橡胶涂层并符合要求的气密性标准，适用于指定的风压和气温条件。有关材料须为防火材料，防火程度须符合当地消防的规定。

i) 在管道适当位置提供检修门以便检修管道内的调风阀、防火阀、过滤网和控制组件。

j) 须提供易装拆型检修门。如用多螺钉定位的检修门将不被接纳。

k) 为便于系统及设备的检修，在需要的位置和设备接驳口须用法兰作连接。

l) 所有法兰接驳位须采用橡胶密封接合垫片或合适的胶粘剂作为气密封。

m) 须采用密封胶剂、粘合剂或粘合带作为接驳位的气密封，有关密封材料须符合当地消防处及其它有关标准的要求。

n) 须采用认可的防火密封材料以封堵防火阀与所穿越之墙体及楼板洞间的空隙。防火阀的安装须按照国家规范要求.

4.2.2. 防火阀

a) 在下列风管道的安装位置应配置防火阀

管道穿越防火分区处。

风管穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

垂直风管与每层水平风管交接处的水平管道上。

按当地最新防火规范及条例所要求的所有位置。

按图纸上所标注的位置。

b) 防火阀的设计和构造须符合当地消防部门所订定的规格要求。

c) 防火阀气密程度须与其相联的风管道相同。

d) 防火阀的外框及叶片须以钢片制造及扫上两层防锈漆，并在两端设置角钢框作接驳。

e) 防火阀外框两端须配有法兰与相联的风管道进行接驳，而防火阀的内横切面的面积不能小于与其相连的风管道。

f) 在接驳防火阀两端的风管道上按气流方向和易熔片安装位置于适当及易于操作的位置，设置气密检修门，以便对防火阀叶片和易熔片进行例行检查和维护。

g) 除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为 70℃，并须安排设置在防火阀的气流向之上方位置。

h) 在施工图上应清楚显示各防火阀及其检修门的位置和细节，并须先经有关消防部门和业主代表认可后才可进行施工。

i) 须按设计要求及于图纸上特别作标示的防火阀位置，提供及安装电热式易熔片。除特别标明外，有关电热式易熔片之操控电线接点须安排在防火阀附近以便于接驳。

j) 须提供足够和稳固的支架构件供防火阀的安装。

k) 須采用认可的防火密封材料以封堵防火阀与所穿越之墙体及楼板洞间的空隙。

l) 当完工时须提供备用易熔片，其数量按易熔片总安装数量的百分之五十计算。

4.2.3. 风量调节阀

a) 风量调节阀须为对开多叶型。

c) 在系统调校完毕后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标示。控制杆应与调节阀位置一致。

d) 在调校完毕后，调节阀可以六角固定螺丝固定的调校位置上。

e) 当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于百分之五。

f) 在调节阀体和转轴须妥善密封。

4.2.4. 电动调节风阀

a) 所有电动调节风阀应同时配置手动操作装置。

b) 电动调节风阀的操控器应配有摸拟讯号输出接点。

c) 其它要求应满足风量调节阀的要求。

4.2.5. 检修门

a) 气密式设计的检修门须按风管道的材料，以镀锌铁板或不锈钢板制作。保温的风管检修门亦须采用相同的材料作保温，以减少热能损失和防止结露。防漏气之橡胶边需为阻燃物料并符合有关消防要求。

b) 检修门须为易装拆型，每道检修门须配有不少于两个铰链和锁扣，数量须按检修门的大小面增加，有关检修门的资料和样本须提交业主代表作审批。

4.2.6. 散流器

a) 散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，表面按建筑师要求涂上认可的颜色。

b) 中心叶片分离式散流器须配有方形或圆形颈，散流器大小须按图中所示尺寸。

c) 每个散流器须配有一个由铝合金或钢板制成的对开多叶式风量调节阀，叶片须涂上黑色一内置隐敝式调校杆作调校。在通常情况下，如每台风机备用管之送风，只配有一个散流器时，则无需装设风量调节阀。

d) 为配合内装要求而虚设的散流器，须在有关散流器的颈部位置以表面涂黑的镀锌铁板密封。

e) 当散流器是用作回风用途时，该散流器的外观、结构、材料和颜色须与送风散流器互相吻合。

f) 回风用的散流器之中心叶片应为易装拆型以方便检查和清理回风过滤器。过滤器须紧附在散流器上或设置在风管道内，以防止空气不经过滤。

4.2.7. 作一般用途之送风口

a) 双层调节百叶式送风口须适合安装于风管道的侧面或底部，各送风口须配有可在0-90°。范围内任意调节的叶片，以调校送风距离和扩散角度。并须提供原厂叶片调较工具，每个送风口应具有不少于80%的有效截面。

b) 须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的格栅/调风器。同时须提供气密垫圈以防止空气外泄。

c) 当送风口与回风口与照明灯具合为一体，作为系统天花时，应得到业主代表及建筑师的认可。

d) 须按照图纸所示提供连接风管道和格栅及调风器之转接段。

e) 每个格栅及调风器须由原厂装配对开多叶式调节阀并安排在送风口之正面作调校。

f) 格栅及调风器须由预制铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，表面按业主代表要求，涂上认可的颜色。

g) 所有格栅须为易装拆型，能方便从风管道拆除以对管道内之附件作检修。

4.2.8. 作一般用途之回风/排风口

a) 单层固定斜百叶防直视式回风口，叶片倾斜度为 45°及相互间距为19㎜以能有效地遮盖回风开口。

b) 每个回风口应具有不少于 80%的有效截面。

c) 其它要求与部分有关“方型散流器”所述相同。

4.2.9. 条型散流器

a) 多条缝垂直/水平送风散热器，须配备一静压送风箱连接口，以便连接送风管道。

b) 散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后表面按业主代表要求，涂上认可的颜色。须配备黑色可调活动叶片，以提供180°的送风角度和送风量的调校。

c) 散流器的条缝数量和散流器长度及送风量要求须如图示要求提供。

d) 静压箱须以 26 号镀锌铁板制作，箱体内部表面须附有25 毫米厚48kg/m3 密度的保温玻璃纤维棉，保温层表面须防风化剥落处理。静压箱及保温须设计可完全覆盖散流器的颈部。

e) 条型散流器的外框法兰应设计可承担吊顶天花板的装设。

f) 静压送风箱和散流器的支承须与吊顶的支承分开设置。

g) 静压送风箱接口的位置和大小应按照图纸所示提供

h) 为配合内装要求而虚设的散流器，须在有关散流器的颈部位置以表面涂黑的镀锌铁板密封。

4.2.10. 风管柔性接头

a) 应按照“金属风管系统，低速和高速，压缩空气系统规范 DW-144”所订定的材料规格和安装方法，在各风管系统和设备连接口提供柔性接头。

b) 按图纸所示或为减低振动，在所有风机和空调处理机的进风和出风接口安装隔振柔性接头。在每个接头均须预留有25 毫米阔的宽松带以确保由风机所产生的振动不会传送至风管系统。柔性接头的连接应采用内折于金属片内或附于金属框架上，以防止漏风。

c) 连接器应采用氯丁橡胶涂膜玻璃织物制造。所有连接器要符合当地消防局最新要求。呈交有关试验证书以供审批。

4.2.11消声器

a) 消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量则应等于或大于其管道系统的要求，并符合BS4718 的测试要求。

b) 矩形消声器的外壳须采用 1.2mm 厚的镀锌钢板制造。

c) 矩形消声器内部隔板须采用不少于 0.6mm 厚的镀锌穿孔钢板制造。钢板的孔眼直径应为2.4mm ，交错中心距为4.8mm。

d) 内部加强支撑均须用不少于 0.9mm 的镀锌钢板制造。

e) 进/出口两端须为喇叭口形设计，而其中进风喇叭口应用0.88mm 镀锌钢板制造，并与穿孔钢板连接。

f) 附在消声器柜体的分隔板应有适当的加强保护，以保证分隔板的任何部份在系统运行不会震动或松脱。

g) 应采用无机矿物玻璃纤维作为消声器的内部填充物料，密度应不少于40kg/m3，并且在不低于5%压缩率下填充，以避免因震动和物料下附沉积所引起的间隙。所用材料应是不起化学作用的、防虫及防潮的。

h) 镀锌金属板的切割面和焊接点均须涂上高锌漆料。

i) 所有消声器的柜体接口须附上气密封胶以保证在额定风量及系统静压1200Pa 情况操作时仍能保持气密封。

j) 消声器须在系统压 2kPa 的情况下不会有任何变形现象产生。

k) 应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。

4.2.11. 穿越防火分隔墙板的管道保温

a) 但凡穿越防火分区的分隔墙板的保温风管道，除须装设防火阀外，其外覆的保温层之耐火程度必须与防火分隔墙板的耐火要求相同。

b) 在防火阀前后 1 米范围内，不应在保温内衬里装置。

c) 所采用的保温材料必须是当地消防局批准，其厚度与保温功能须与其相连接的管道保温相同。

4.2.12. 金属风道的保温

a) 金属风道采用离心玻璃面毡带有铝箔保护层的保温材料，保温厚度30mm，48kg/m3。

b) 在安装风管道保温时，在周边有预留足够的长度，以保证在任何位置尤其是转角处的保温厚度均匀一致。

c) 在所有保温的边缘接驳位置须予以紧密封贴。

d) 使用认可的胶贴剂令保温材料均匀及稳固地附于管道表面。

e) 当风管道的阔度大于 450mm 时，除采用胶贴剂外，须同时采用固定钉和定位钢夹作固定。而突出保温层外的固定钉尾部须整齐地切平，再外以铝质防潮贴片覆盖。而固定钉的间距不能多过300mm。

f) 在风管道内的内衬保温材料应用金属固定钉和定位钢夹来固定。

g) 在需要保温的设备和管道，必须完成所需的各项系统测试后，才能进行保温安装。

h) 所有保温安装应由熟练的工作人员进行施工。

i) 须在清洁及干燥而没有任何污染物质的表面才能进行保温工作。而所有冷热水管道在安装保温材料前，必须先清除表面铁锈，并刷上两层防锈底漆。

j) 只可使用清洁及干燥的保温材料。

k) 由保温材料制造商所提出的保温施工建议将作为基本的保温施工条件要求。

l) 凡金属吊钩、锚杆支撑及其它穿过保温套而与冰冷管道表面接触的金属构件，均须提供一个完善的防潮密封处理。

m) 除图纸特别说明外、穿越套管和孔洞的管道保温须保持连续不断。

n) 离心玻璃棉保温的对接口须作交错安排，并以 50mm 阔的铝质防潮贴片将接口紧密封贴。

o) 保温须适当地安装以保证外表平滑而厚度一致。

4.2.13. 氯丁橡胶隔振器

a) 氯丁橡胶隔振器应具双重隔振幅度设计而最小之隔振量须为12 毫米。

b) 全部金属面须覆以氯丁橡胶而底座之上下面皆附以防滑垫片及栓孔。

c) 设备如空气处理机组在隔振器上加角钢固定。

d)  防振垫片。由两层或以上之蜂窝组式氯丁橡胶片叠合，中夹填隙钢片。

五、主要工程量：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除部份 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除部份 | 空气处理机组至学校指定位置；拆除玻镁风管及垃圾清理并处理，拆除风口，矿棉板龙骨根据安装风管需要拆除，地面保护家具迁移及恢复 | 台 | 1 |  |
| 二 | 安装部价 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空气处理机组 | 风量：6800m3/h；冷量：68KW；热量：74KW；机外余压：350Pa；其他；详见招标件、技术要求、图纸。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 消声器1000*320*1200 | 供应、安装满足招标要求 | 个 | 3 |  |
| 3 | 防火阀1000*320 | 供应、安装3C认证 | 个 | 4 |  |
| 4 | 调节阀800*200 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 1 |  |
| 5 | 调节阀630*200 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 2 |  |
| 6 | 调节阀500*200 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 1 |  |
| 7 | 调节阀400*200 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 12 |  |
| 8 | 方形散流器400*400 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 15 |  |
| 9 | 侧送风口500*150 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 5 |  |
| 10 | 回风带网600*600 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 5 |  |
| 11 | 镀锌铁钢板风管0.5mm | 供应及安装满足招标要求 | ㎡ | 70.6 |  |
| 12 | 镀锌铁钢板风管0.6mm | 供应及安装满足招标要求 | ㎡ | 48.9 |  |
| 13 | 镀锌铁钢板风管0.75mm | 供应及安装满足招标要求 | ㎡ | 102 |  |
| 14 | 玻璃棉保温30mm厚 | 供应及安装满足招标要求 | m3 | 8.86 |  |
| 15 | 风管软接头 | 供应及安装满足招标要求 | ㎡ | 0.3 |  |
| 16 | 黄铜闸阀DN65 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 3 |  |
| 17 | 霍尼韦尔电动阀DN65 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 1 |  |
| 18 | 橡胶软接DN65 | 供应及安装满足招标要求 | 个 | 2 |  |
| 19 | 镀锌钢管及管件DN65 | 供应及安装满足招标要求 | 米 | 17 |  |
| 20 | 橡塑保温DN65*40厚 | 供应及安装满足招标要求 | 米 | 17 |  |
| 21 | 吊顶恢复、吊顶风口开洞 | 拆除的吊项恢复，生锈龙骨更换，坏板及发霉板更换，更换矿棉板需与原房间同品牌，同型号。 | ㎡ | 247 |  |
| 22 | 机组检查接线 | 含电源线、控制线 | 项 | 1 |  |
| 23 | 防火封堵 | 通风管道安装完毕防火泥封堵 | 项 | 1 |  |
| 24 | 空调冷冻水系统水处理 | 水处理按照物业要求化学水处理。 | 项 | 1 |  |
| 25 | 风、水系统调试 | 水系统排空后，安装完毕后对整个系统补水，加保养剂、调试至整个系统正常使用。 | 项 | 1 |  |
| 三 | 措施费 |  |  |  |  |
| 1 | 措施费 | 安全围挡措施、施工建筑垃圾清运、人员安全、成品保护，等本工程所发生的一切措施费用 | 项 | 1 |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |

六、工期要求：45个日历天。

6.1根据图书馆实际运营、自习室安全管理，开馆期间馆内原则上不施工作业，需要安排施工由此发生的费用成交单位自行解决。

七、质量要求：符合规范标准要求，一次验收合格率100%。

八、质量保证期：三年。

九、现场成品保护要求。

9.1由于本改造项目施工区域为图书馆室内。施工区域下部为书架处，施工单位需考虑施工现场条件，做好施工各项准备措施，保证现场施工安全。施工区域及通道需采取成品保护措施，对现有图书馆阅览室其他设施进行保护，制定相关方案，包括但不限于对现场原有设备、装饰面、书籍书架设施的成品保护，避免施工直接接触、施工产生灰尘、施工用水用电、施工动火等相关设备和书籍书架等设施造成影响和破坏，并承担施工所造成损坏赔偿的风险责任。

9.2施工过程中应保护原装修，若对原装修产生破坏的应根据业主要求原样恢复。

十、安全、文明施工与环境保护

10.1成交人在施工过程中应遵守招标方规章制度及相关标准，服从馆方安全、物业管理及相关要求，做到安全和文明施工。

10.2包括但不限于环境保护（粉尘控制等）、成品保护（要求见第十一条）、文明施工、安全施工、临时设施。

10.3成交人应严格履行招标人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求。

10.4各报价人应根据采购人对安全文明施工的要求，在磋商文件中单独编制文明施工措施并列支费用清单，该费用计入措施项目中报价。

10.5成交人必须严格执行国家与地方政府的安全、文明施工与环境保护政策、法规和法律。

十一、其他

11.1报价供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的报价产品。

11.2报价供应商在得到询价文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制响应文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在报价时一并考虑。一经成交，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。报价供应商应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由报价供应商承担。

11.3成交人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其成交资格。

11.4本技术需求中所涉及的品牌、型号为参考品牌、型号，报价供应商在实际报价时不限于参考品牌、型号，但报价产品的技术指标及性能不应低于产品参考品牌、型号中相应的要求。

11.5采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，成交人应及时通知采购人验收，由采购人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若采购人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，成交人不得自行验收。

11.6工程量认定方法：工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

十二、特别说明

因为疫情的原因，本项目作如下特别要求：

1.项目中应考虑疫情防控专项措施费，包括并不仅限于核酸检测、防疫物资、隔离误工等费用，报价中一并考虑；

2.施工人员进校后学校提供住宿房间（场所），原则上项目完工前不离校，生活用品由各施工单位自理，住校施工期间应遵守学校疫情防控各项规定；

3.项目发生的水电费按合同金额的0.5%收取；住宿物业服务费和生活垃圾清运服务费等按合同金额的0.5%收取，与物业公司直接结算服务费用；

4.住宿期间若损坏房间的物品，根据物品的价值进行赔偿。