
上海海事大学图书馆精密空调维保服务需求
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.
投标单位资格审核要求
2.1
具有独立法人资格，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料, 供招标方审验。
2.2
维保单位必须具有空调维保资质，提供相应的资质证书，并具备精密空调维保的经验。

2.3 须提供近三年相关项目案例，有高校精密空调维保案例的优先考虑（须提供维保合同或复印件加盖公章）。

2.4 在上海地区有专门的售后服务机构。

3.
投标文件的组成
 3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案
（1）应针对图书馆精密空调使用近十年的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保内容及技术方案等统一制作成WORD格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

6.图书馆精密空调设备清单：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	数量

	1
	恒温恒湿精密空调
	意大利优力牌
	BDAR2202
	3


7.基本要求

7.1维保方式：全面维保,包括中央空调定期检查和年度检查。质量标准：优良,保证所有机组的正常运行。承包类型为：__A__
A.全包制：包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费、配件及辅材费用和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。

B.清包制：除维修配件和辅材外的上述任何费用。

7.2每月初对机组进行检查，每二个月对机组进行保养。保养符合行业相关标准。投标文件要求附上各类检查保养的工序和具体检查项目。
7.3到现场检查机组需以现场视频为准，保养前需提前通知招标方后勤中心。保养完毕后，将保养单交招标方信息办签字认可，然后交到后勤中心。保养任务的完成与否，以保养单为准。 

7.4系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，投标方维修人员应在4小时内赶到现场进行检查维修，并在赶到现场后2小时内解决一般问题,严重故障应在2天内提供备品备件进行修复。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方随时有权解除合同。

7.5如招标方空调发生故障，需要更换配件，中标方必须在24小时内先行提供配件并及时更换，而后与招标方进行商务处理。如由于中标方维修不及时导致机房设备损坏，一切责任及损失由中标方承担。中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后精密空调系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复。

7.6若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：

（1）未完成保养任务；(扣除当季度维保费用的100%)

（2）精密空调系统发生故障，招标方通知中标方，投标方在4小时内没有来人解决问题；(扣除当季度维保费用的10%)

（3）精密空调系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。(扣除当季度维保费用的20%)

（4）精密空调系统投诉，一经核实为维保单位责任的。(处罚为2000元/次)

（5）维保单位使用假冒伪劣空调配件的，一经核实，除扣除维保总费用的10%以外，并处于配件价格3倍的罚款。
（6）因维保单位维修不及时导致机房其他设备故障、损坏或瘫痪等问题，所有损失由维保单位照价赔偿。

7.7中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

7.8根据招标方实际需要提供精密空调系统操作的系统培训。

7.9 投标方在制订维保方案时，应针对我校精密空调系统使用年限（10年），对容易出现的故障分析及维保要点进行描述，这些都将作为评审维保方案时的参考依据。基本要求如下：（该内容投标单位可有针对性的进行补充或更改）
A.机组清扫

清扫机组外观及内部相关的积累灰尘和油污等，以保证机组清洁美观。每年清洗更换空气过滤网以保证机房的洁净度。

B.制冷部分

制冷部分是空调机组的心脏每次检修中，会对机组运行压力、压缩机油位、系统液位等关键性部分进行检查，及时发现故障并排除，以保证制冷回路的稳定工作和延长使用寿命。

C.电器部分

电器部分是空调的神经系统，空调能否精确控制机房的温度和湿度取决于此，检查各电器部件是否准确控制、动作，机组间各电力部件间的电缆连接是否可靠，各触电的温升是否正常。

D.室外机部分

室外机会做定期冲洗，尤其是在初春和入夏的时候。以保证机组有足够的散热能力，而使室内机正常制冷，另外室外机的电器控制部分也在例行检修之列。

E、
提交报告

每次的例行维护工作结束后需提交客户服务报告（记录工程师在客户场地的行为和客户对工程师的意见及机组出现的异常情况）和机组检测报告（设备运行状态的客观记录）。

三、注意事项

8.如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

9.投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

10.需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

11.按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

12.服务年限：自合同签订之日起一年，服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

13.付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

14.本项目预算：8万元，不接受超过预算的报价。


第 5 页 共 5 页

