上海海事大学30#-37#学生公寓太阳能热泵系统维保服务

比选文件

项目编号：HFBX2025095

采购人：上海海事大学

二○二五年十一月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2025095；

项目名称：上海海事大学30#-37#学生公寓太阳能热泵系统维保服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币28万元；

采购需求：委托专业供应商提供临港校区学生公寓热泵系统的维保和技术服务。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务范围：上海海事大学临港校区（海港大道1550号）；

服务期限：2026年1月1日-2026月12月31日；服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

付款方式：全年维保费用按季度分四次付款。

耗材及维修配件费用支付：与服务费用一并进行支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

4、须具备住建部颁发的机电设备安装工程专业承包叁级及其以上资质。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

本项目定于2025年12月3日（周三）上午10：00，在临港校区学生公寓30号楼门口组织现场踏勘，请至少提前一天联系报备进校。（联系人：张老师，联系电话：18918908826）

六、响应文件提交

截止时间：2025年12月9日（周二）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：张老师021-38284568

第二章 采购需求

一、品种与数量

太阳能热泵系统具体配置情况见维保设备清单。

二、基本要求

- 1、维保方式：清包制，即除维修配件和辅材外的其他费用，包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。

- 2、每年定期对系统内各项设备进行检查保养，符合行业规范标准。各类检查保养的内容、计划保养的时间和保养后的验收标准须在保养方案内明确。

- 3、保养完毕后，将保养单交招标方物业设备管理人员签字认可，然后交到招标方管理部门，即后勤中心能源管理科。保养任务的完成与否，以保养单为准。

- 4、系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，投标方维修人员应在1小时内赶到现场进行检查维修，一般问题在赶到现场2小时内解决,严重故障应在2天内修复。如太阳能热水系统发生故障需要更换配件，中标方必须在24小时内先行提供配件并及时更换。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方按照合同进行扣款，如故障导致招标方受损严重，招标方有权随时解除合同。

- 5、中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后热水热泵系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复。

- 6、由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修所产生的设备、配件费用由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额由合同约定或者双方根据市场价格商议确定。商议不成时，招标方有权另找维修单位。

- 7、若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：

（1）未完成保养任务；（扣除当季全部保养费用）

（2）太阳能热水系统发生故障，招标方通知中标方，投标方在1小时内没有到场；（扣除当季维保费用的10%）

（3）太阳能热水系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。（扣除当季维保费用的20%）

（4）太阳能热水系统投诉，一经核实为维保单位责任的。（扣除2000元/次）

（5）使用假冒伪劣配件的，一经查实，除处罚配件价格3倍的罚款外，当季维保费用扣除10%。

(6) 服务期间，未见常驻维保人员的，扣除当季50%的维保费。

- 8、中标方须承诺,通过保养,热水热泵系统更换相关配件的维修费用应控制在维保总费用的50%以内。（其中空气源热泵经双方确认无法维修，需要整体更新时，由招标方另行委托实施）

- 9、中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

- 10、中标方须提供全天候24小时的太阳能热水系统信息查询功能（学校已开通追能网查询功能）,但每年的使用费应包含在维保总价内。

- 11、根据招标方实际需要提供太阳能热水系统操作的系统培训。

- 12、投标方应明确承诺派维修技术人员至少一名驻扎现场（要求有相关工作经验，且该驻场人员不能在其他维保项目中承担驻场职责），每年11月至次年3月须派驻2名维保人员。

- 13、投标方在制订维保方案时，应针对我校太阳能热水系统使用年限（8.5年），对容易出现的故障分析及维保要点进行描述，这些都将作为评审维保方案时的参考依据。

- 14、投标方应根据配件设备清单，按照不同热水热泵系统列出常用备品备件的价格清单（包括型号品牌），作为将来中标单位今后更换配件的参考。此项内容也将作为评标的重要组成部分。（所列价格清单应包括且不限于：联箱、真空管、热泵压缩机、电机、系统主板、循环泵、增压泵、电磁阀、排气阀等）

三、注意事项

1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

30#-37#学生公寓太阳能设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 30# | 31# | 32# | 33# | 34# | 35# | 36# | 37# | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能联箱（SLL5818（R）-30-D/S（热管）） | 42 | 42 | 45 | 45 | 42 | 42 | 45 | 45 | 348组 |
| 2 | 长菱空气源热泵（10p） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24台 |
| 3 | 电加热（9KW ） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16组 |
| 4 | 保温水箱（18吨） |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4个 |
| 5 | 保温水箱（15吨） | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4个 |
| 6 | 弱电控制柜（PLC） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8套 |
| 7 | 强电控制柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8套 |
| 8 | 通讯柜（远程监控数据传送至后勤平台） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8套 |
| 9 | 太阳能集热循环泵（PH-257E） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8台 |
| 10 | 热泵循环泵（PH-257EH） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24台 |
| 11 | 热水增压循环泵（PH-751E） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8台 |
| 12 | 水箱间循环泵（PH-150E） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8台 |
| 13 | 电磁阀（ZQDF-50） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8个 |
| 14 | 电磁阀（ZQDF-40） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24个 |
| 15 | 电磁阀（ZQDF-20） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8个 |
| 16 | 水表（DN50） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16台 |

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 服务方案 （主观分） | 20 | 根据投标人针对本项目提供的保养实施方案进行综合打分； |
| 3 | 服务承诺、质量承诺 （主观分） | 10 | 根据投标单位的维保范围、响应时间、完工时限及维保质量承诺等进行综合评审 |
| 4 | 项目管理和专业人员配置 （主观分） | 10 | 项目经理（负责人）及主要管理人员的工作经历和资历，各工种的配置和人员的投入以及从业经验满足项目需求，从业人员持证上岗情况等 |
| 5 | 处罚承诺 （客观分） | 12 | 针对招标需求投标人做出的处罚承诺情况进行评分，满足1项得2分； |
| 6 | 类似项目业绩 （客观分） | 10 | 投标人近三年（2022年12月至今）内类似维保业绩情况，需提供合同复印件证明文件并加盖公章，有1项业绩得2分，最高10分。仅提供业绩列表的不得分。 |
| 7 | 项目备品备件情况 （主观分） | 8 | 根据投标人提供的备品备件品牌、价格及与原系统匹配情况综合评定。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2025095

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

表1：报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元/年） | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学30#-37#学生公寓太阳能热泵系统维保服务 |  | 清包制 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

- 表2：配件报价清单（本清单不计入价格得分）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价：元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能联箱 | SLL5818（R）-30-D/S （热管） | 清华阳光 | 1 套 |  |
| 2 | 热管真空管 | 58*1800 | 清华阳光 | 1 根 |  |
| 3 | 双系统主板 | E8227 | 长菱 | 1只 |  |
| 4 | 线控操作器 | CL02 | 长菱 | 1只 |  |
| 5 | 电磁阀 | ZQDF-50 | 巨良 | 1只 |  |
| 6 | 电磁阀 | ZQDF-40 | 巨良 | 1只 |  |
| 7 | 电磁阀 | ZQDF-20 | 巨良 | 1只 |  |
| 8 | 压力开关 | 0.1/0.2 (OFF/ON) | 长菱 | 1只 |  |
| 9 | 压缩机 | 热泵主机用 | 长菱 | 1台 |  |
| 10 | 电机 | 长菱YS-750W-8P | 长菱 | 1台 |  |
| 11 | 风叶 | 长菱FZL700-35P4 | 长菱 | 1 付 |  |
| 12 | 四通阀 | 长菱STF-0408 | 长菱 | 1只 |  |
| 13 | 膨胀阀 | 长菱AAE5HCA | 长菱 | 1只 |  |
| 14 | 控制器主板 | YH01 | 源恒 | 1套 |  |
| 15 | 远程监控主板（包含为后勤数据传输） | 热水工程专用 | 源恒 | 1 套 |  |
| 16 | 水温水位探头 | 热水工程专用 | 源恒 | 1 个 |  |
| 17 | 水温探头 | 热水工程专用 | 源恒 | 1 个 |  |
| 18 | 水箱间循环泵 | PH-150E | 威乐 | 1 台 |  |
| 19 | 热泵循环泵 | PH-257EH | 威乐 | 1 台 |  |
| 20 | 太阳能循环泵 | PH-257E | 威乐 | 1 台 |  |
| 21 | 热水增压循环泵 | PH-751E | 威乐 | 1 台 |  |
| 22 | 排气阀 | DN25 | 硕必达 | 1 个 |  |
| 23 | 电加热 | 9KW | 佳成 | 1根 |  |
| 24 | 保温水箱 | 15吨 | 君如 | 1台 |  |
| 25 | 保温水箱 | 18吨 | 君如 | 1台 |  |

备注：配件清单不限于以上部分，可补充。配件价格请报含税后的价格。

公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：

报价日期：      年    月   日

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1） 维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

2、资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

(6) 针对本项目安排的驻场人员信息，所持有的相关资质证书扫描件

3、维护服务实施方案

（1）应针对学生公寓的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容。