实验室气体报警改造系统方案技术要求

本项目的星号项，为必须满足项，否则废标。

一、项目概况及招标范围：

为规范管理实验室、保证实验室的安全需求，特对已有实验室所用气体设施进行改造，共有氮气、氩气、氧气、二氧化碳、氢气，共计10个储存点需要安全改造，其中7个电增加低压报警器，3个点增加泄漏报警功能，增加2个钢瓶柜，同时对原有的气体线路及设施进行改造。

*二、因本项目涉及安全重要事项，特对投标公司作如下要求：

（一）资质要求

1、须具有高新技术企业证书。

2、具有机电安装工程专业承包三级资质。

3、具有安全生产许可证证书。

4、具有中国绿色环保产品证书。

5、具有危险化学品经营许可证。

（二）业绩要求

1、要求注册资本2000万以上，并提供证明材料。

2、建成200万以上大型实验室集成设施成功案例6家及以上，并提供证明材料。

3、因本项目涉及安全问题，有维修相应时间的特殊性，要求本地生产厂家投标。

（三）信誉要求

1、AAA级企业信用等级证书，并提供证明材料。

四、设计依据：

GB 50054《低压配电设计规范》

GB 50052《供配电系统设计规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

JGJ16《民用建筑电气设计规范》

JGJ/T 91《科学实验建筑电气设计规范》

GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50235－97	《工业金属管道施工及验收规范》

GB/T 20801-2006《压力管道设计规范》

GBJ 303-88    《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

SH3063-1999《可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB24820《实验室家具通用技术条件》

QB/T1952.2《金属家具质量检验及质量评定》

五、主要设备材料及结构的技术性能要求

（一）、报警器：

1、低压报警器

此压力报警器主要适用于监测实验室集中供气，特气柜，汇流排等管道减压过后的压力及使用气体钢瓶的剩余压力的监测报警，可通过信号采集器远程采集传感器电流信号，并实时显示在10.1寸液晶显示屏上，可依据各参数使用通过触控屏设定需求报警点参数，并实现超限报警当超过或低于设定的参数值时发出报警以通知相关人员，以便及时解决故障或问题，确保气体管道供气压力的正常。

主要参数

●电源适配器供电电压：AC100-240V 50/60Hz

●主机供电电压：DC24V±10%

●主机功率：<10W

●总线电缆规格：RVSP2*0.3（通讯距离<500米）；RVSP2*0.5（通讯距离>500米）；

●气压监测点数：1～16路

●LCD尺寸：10.1寸（222.7mm*125.3mm）

●组装总尺寸：310mm *235mm *30mm

●支持用户自定义气压单位选择（Map Psi、KPa、Bar）

●支持用户自定义选择传感器压力量程(如0-1Map, 0-4Map, 0-20Map)

●支持设置内部压力低压高压报警参数值

●支持声光报警

●支持蜂鸣器静音

●所有参数通过触摸屏现场设置

●支持内部气体种类名称自定义

●支持内部气体种类字体颜色，图标底色自定义

●支持静音时间自定义

●支持显示压力数值单位1-2位数

●支持所有参数设置完毕后，参数预览

●支持屏幕通电状态下待机黑屏显示

●支持所有系统内部参数可以现场设置

- 泄漏报警

系统通过给外接探测器提供24V标准直流电压，采集4－20mA探测器输入信号，分析处理以完成数码显示与报警操作。

●工作电压：交流220V 50Hz

●使用环境：温度－10～50度  相对温度：〈95%

●系统功率：本系统在8路满载的情况下，功耗上限为50W

●继电器控制端口：1～8路无源继电器输出，默认与输入信号一一对应，对应的通道、输出方式可设；

●信号输入：1～8路4－20mA标准电流环输入，支持2线制和3线制

（二）钢瓶柜

1、柜体:采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性强。

2、柜门：双开门，采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为5mm防爆玻璃。双层结构，内外层均防腐蚀及撞击，中间带有隔音层。水平可调地脚高度0—50mm。

3、 PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。
4、柜体内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。

六、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、气瓶柜7路气体低压报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 压力传感器 | G1/4”-NPT | 只 | 7 |
| 2 | 导线 | 配套 | 项 | 1 |
| 3 | 主机 | 7路，ry-plb | 套 | 1 |
| 2、气瓶柜3路气体泄漏报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 报警器 | O2、4888i | 套 | 1 |
| 2 | 报警器 | CO2、48881 | 套 | 1 |
| 3 | 报警器 | H2、4888 | 套 | 1 |
| 4 | 导线 | 配套 | 项 | 1 |
| 3、钢瓶柜 |  |  |  |  |
| 2 | 钢瓶柜 | 900*500*2000 | 个 | 2 |

七、本项目所提供的所有产品，须通过国家政府权威机构检测，并提供证明材料。

1、投标人须提供针对本次项目的施工组织设计及能力，包括：施工进度、质量计划和保证措施，安全、环境、文明施工和保证措施。

2、投标人需提供针对本项目实际情况提出的，拟派项目团组成员的综合情况：

包括项目经理（具有机电专业注册建造师执业证书）、现场项目负责人资历及项目管理班子人员构成。

①项目经理证书上的企业必须为投标人；

②项目组成人员必须提供相对应资质证件（项目经理、安全员、施工员），必须是投标公司的在职人员。

*八、本项目完成时间

要求一个月全部完成，否则扣合同款，每天按5%收取违约金。