船舶电站自动并车装置技术要求

1.采购设备名称：船舶电站自动并车装置

2.设备配置构成、数量、技术要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号发电机控制屏 | 屏 | 1 | 功能要求： 1号发电机控制屏，每屏构成：1个电子式控制及保护单元，1个触摸屏式发电机操作面板，1个NSX100主开关；继电器:施耐德2P24VDC；接触器:施耐德3P24VDC；仪表96*96指针24VDC；指示灯φ22,24VDC/AC；按钮φ22,24VDC/AC,3A；转换开关φ22,24VDC,5A。 主要用于发电机的LOCAL/REMOT转换、遥控起停、应急停机、备车状态指示、Space Heater、运行状态显示、半自动操作按钮、发电机电压、频率、电流、功率、功率因数、运行计数器等参数测量和显示。 能够接入主发电机组2台、组合启动屏两屏、应急发电机组1台配套使用。 |
| 2 | 2号发电机控制屏 | 屏 | 1 | 功能要求： 2号发电机控制屏，每屏构成：1个电子式控制及保护单元，1个触摸屏式发电机操作面板，1个NSX100主开关；继电器:施耐德2P24VDC；接触器:施耐德3P24VDC；仪表96*96指针24VDC；指示灯φ22,24VDC/AC；按钮φ22,24VDC/AC,3A；转换开关φ22,24VDC,5A。 主要用于发电机的LOCAL/REMOT转换、遥控起停、应急停机、备车状态指示、Space Heater、运行状态显示、半自动操作按钮、发电机电压、频率、电流、功率、功率因数、运行计数器等参数测量和显示。 能够接入主发电机组2台、组合启动屏两屏、应急发电机组1台配套使用。 |
| 3 | 同步屏 | 屏 | 1 | 功能要求： 同步屏，其中上半屏为同步并车屏，下半屏为岸电连接与应急配电联络屏。并车与保护多功能控制器、功率表:96*96指针，同步表96*96指针，同步指示灯φ22,24VDC；双针电压表96*96指针；双针频率表96*96指针；拨动3位转换开关；拨动3位MANU/SEMI-AUTO/AUTO模式转换开关；拨动3位调速手柄；主开关分合闸按钮及指示灯φ22,24VDC。 主要用于手动并车、备用机组起动顺序选择、控制模式选择、自动/半自动并车与解列控制、负荷分配或转移及均衡控制、增速与减机控制、调频与调载控制、分级卸载控制、顺序起动、重载询问、欠压/逆功/过流/过载等保护控制以及发电机与汇流排相关参数的测量显示、声光报警操作等。 能够接入主发电机组2台、组合启动屏两屏、应急发电机组1台配套使用。 |
| 4 | 负载屏 | 个 | 1 | 功能要求： 负载屏，电网绝缘监测与仪表显示，绝缘低报警设备与灯光指示，1个230V负载供电开关，1个重载问询操作设备，1个400V负载供电开关，照明变压器带机械连锁。 负载开关带分励脱扣，可分别模拟一级卸载、二级卸载、风油应急停等。 |
| 5 | 岸电箱 | 个 | 1 | 功能要求： 岸电箱功能：相序测量与相序指示，相序联锁及机械锁，ACB过载保护和保护器缺相保护。 |
| 6 | 蓄电池充放电系统 | 套 | 1 | 功能要求： 蓄电池充放电系统要求：容量24V150Ah，主要包括：电压表96*96指针，电流表96*96指针，绝缘表96*96指针。充放电电压与电流选择开关：24VDC自动充电控制单元,拨动3位充电方式选择开关，24V负载开关一组。 具有充放电电流和电压调节、保护、转换、显示功能；根据系统配备合适的充电模式：恒压充电法，配备合理的配电用途开关。 |