上海港湾学校环境监控系统

技术要求

## 项目概述

上海港湾学校行政楼4楼中心机房在2018~2020年期间，多次出现空调故障，机房温度快速升高，导致机房内设备高温死机，全校网络故障，高温也容易导致设备故障。除此之外还发生过供电系统故障，UPS电池耗光之后，中心机房所有设备断电，导致全校网络故障。

为了有效解决机房内温度、供电等机房环境问题，需要采购环境监控系统，保障全校的网络资源。

## 技术要求

| 序号 | 系统名称 | 功能 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监控系统 | 环境监控主机 | 标准1U，19英寸机架式工业级设计，典型低功耗，无风扇，无需辅助散热设备； |
| 2 |  |  | 主机基于ARM架构Linux平台开发，具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点；具有来电自启动、数据预处理、自检自愈、免维护等诸多功能。 |
| 3 |  |  | 具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等功能。 |
| 4 |  |  | 主机集成4个RS232接口，4个RJ45式的RS485接口，4个端子式的RS485接口，可直接连接多路AI主设备，如精密空调、UPS电源、精密配电柜、红外遥控器等等。 |
| 5 |  |  | 主机集成16路RJ45-DI干接点输入接口，4路RJ45-DO继电器输出控制接口，便于安装调试。 |
| 6 |  |  | 主机须提供16路DI对应面板的16路指示灯，当对应的DI产生异常时须有“红灯”进行提醒。 |
| 7 |  |  | 主机须提供POE供电，所有的DI接口皆能提供12VDC电源，所有传感器皆可由主机提供POE电源，无需独立供电。 |
| 8 |  |  | 主机集成GSM、 TTS合成技术和 DTMF技术，同时实现短信报警模块、人工语音报警模块，无需独立短信报警器和独立的电话语音模块，避免误报。可脱网运行并具有独立数据处理和数据存储能力，网络中断时仍可继续监控机房环境及动力设备，并处理报警信息，通过SIM卡发出短信报警、语音报警。 |
| 9 |  |  | 主机面板须集成LCD液晶屏，可直接显示中文厂家信息、B/S软件的IP地址，避免管理员遗忘。 |
| 10 |  |  | 标配存储10万条以上历史数据、历史告警事件存储，掉电不丢失；预留可插拔数据存储SD 卡接口(最大支持 32G)，可保存100万以上历史数据保存。 |
| 11 |  |  | 可自定义名称等信息，可自定义告警发送方式。 |
| 12 |  |  | 监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品；主机拥有远程升级功能，不需拆卸主机即可完成升级 |
| 15 |  |  | 动环系统采用嵌入式Linux平台开发，安全系数高，拒绝使用工控机、X86架构、组态动环，保证可靠性及避免网络病毒的影响。 |
| 16 |  |  | 平台使用Mysql数据库的机房动力环境监控系统，已内嵌安装于动环监控主机。B/S架构，WEB访问，无需安装客户端。 |
| 17 |  |  | 3D建模的效果与真实机房一致，包括结构、尺寸，以及内部的装修风格、机柜摆放等。可将各个区域或房间的信息进行公用信息展示，且能以各种视角、角度来查看机房整体情况； |
| 18 |  |  | 根据建筑图纸和机房实际部署情况建立完整楼层、机房、设备安装部署情况及动力环境等附属设施的直观3D展示场景。为机房管理提供与实际情况相一致的3D可视化管理环境和统一的用户访问界面。 |
| 19 |  |  | 实现机房里面所有资产设备的3D虚拟仿真，包括空调、机柜、发电机、配电柜、UPS等独立设备 |
| 20 |  |  | 展示配电柜箱的电压、线电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率等；展示UPS电源的输入电压、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、电池参数等，UPS状态包含整流器状态、负载在线、负载旁路状态、负载电池供电状态等常规状态值；能展示精密空调的回风温度、回风湿度、水温、压缩机运行状态、加湿器运行状态、电加热运行状态、加湿器运行状态、除湿器运行状态、风机运行状态、滤网状况、漏水检测等监控信息；能展示漏水检测，包括漏水位置定位、漏水线长度定位等信息；能展示新风机运行状态、滤网状态等信息；各类监控数据可以用图层的方式进行叠加显示，以方便进行显示控制。采用三维动画立体呈现。 |
| 21 |  |  | 具有第三方数据输出接口，支持modbusRTU、TCP及SNMP等方式。 |
| 22 |  |  | 系统具有IP防丢失，可通过我司设备管理软件找回。 |
| 23 |  |  | 支持多帐号多管理员查看； 实现管理员帐号的权限分级。 |
| 24 |  |  | 系统具有自动报表功能。可以提供所有监控到的智能设备的运行记录，方便维护人员了解机房的运行情况。提供所有设备运行历史数据、报表、统计、分类、打印等功能，供运行维护人员分析研究之用。 |
| 25 |  |  | 历史数据，可根据需要设置时间保存频率，以达到管理员运维管理之用。 |
| 26 |  |  | 告警方式支持声光联动告警、短信告警、语音告警及web页面提示告警。 |
| 27 |  |  | 可自定义每个智能设备、每路干接点的名称。并提供布防、撤防的功能 ，时间由管理员自由设置。 |
| 28 |  |  | 具备声光告警自动关闭的功能，可自定义延时关闭时间。 |
| 29 |  |  | 软件自适用市场上的主流浏览器登陆使用，如IE8-IE10、Firefox、Google Chrome、QQ浏览器、360浏览器等等。 |
|  |  |  | ★主机需有中国赛宝功能性检测报告（必须提供，不提供废标处理） |
| 30 |  |  | ★监控软件必须拥有计算机软件著作权登记证书、信息处理产品标准符合性检测中心的检测报告，并提供复印件加盖原厂公章（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 31 |  |  | ★制造厂商须提供高新技术产业认定证书复印件加原厂公章（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 32 |  | 断电检查功能 | 可检测2路220V或者380V的强电电流的通/断。 |
| 33 |  |  | 常用于监控以下场合：配电柜的主路空开状态、UPS市电输入空开状态、某条特殊电路的空开状态。 |
| 34 |  |  | 检测配电柜的空气开关的状态变化 |
| 35 |  | UPS系统监测功能 | 监控UPS运行参数，如输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态等状态参量， 并可存储UPS异常信息，如市电中断、UPS旁路、电池电压低等等。并合理布局、形象显示； |
| 36 |  |  | 支持标准modbus协议及SNMP协议数据输出； |
| 37 |  |  | ★监控软件必须拥有计算机软件著作权登记证书。（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 38 |  | 精密空调监控功能 | 监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。根据时间保存频率，提供运行数据报表。 |
| 39 |  |  | 监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。提供历史告警的报表下载功能 。 |
| 40 |  |  | 支持标准modbus协议及SNMP协议数据输出。 |
| 41 |  | 漏水检测功能 | 检测灵敏度：0-50K无级调节，响应时间小于1 |
| 42 |  |  | 检测线缆长度： 最大可接线缆长度为500米 |
| 43 |  |  | 他指标：静态电流< 20 mA，告警电流< 30 mA ，电导率>5us.cm-1，隔离度>2000V |
| 44 |  |  | 继电器输出：1SPDT常开常闭输出；告警输出蜂鸣器报警。 |
| 45 |  |  | 采用导电聚合物材料和含氟聚合物材料制成的2芯漏水检专用测线； |
| 46 |  |  | 工业级设计标准，耐腐蚀、耐磨损性强、寿命长。 |
| 47 |  |  | 当液体发生侧漏时，监控软件可直观监控机房的漏水情况； |
| 48 |  |  | 允许自定义漏水的中文名字，当漏水发生异常时，其状态会变红色并第一时间发出手机短信、语音等对外报警设置。 |
| 49 |  | 温湿度检测功能 | 3套采用大屏的LED液晶实时数据显示，美观大方。 |
| 50 |  |  | 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 |
| 51 |  |  | 温度测量：-22℃～100℃ 误差±0.5℃。 |
| 52 |  |  | 湿度测量：0～100%RH 误差<±5%RH。 |
| 53 |  |  | ★需提供省级检测机构出示的测试报告（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 54 |  |  | 监控软件可实时监控机房的温度、湿度、凝露情况。 |
| 55 |  |  | 可设置每个传感器模块的温度上限、下限； |
| 56 |  |  | 可设置每个传感器模块的湿度上限、下限； |
| 57 |  |  | 可设置每个温度、湿度的滞回值，根据现场环境需求。 |
| 58 |  |  | 支持标准modbus协议及SNMP协议数据输出。 |
| 59 |  | 消防监测功能 | 3套吸顶式安装、ABS阻烯外壳烟感 |
| 60 |  |  | 报警输出：继电器常开、常闭 |
| 61 |  |  | 探测灵敏度：II、III级 |
| 62 |  |  | ★须提供国家质量监督检验中心的检验报告（必须提供，不提供废标处理） |
| 63 |  |  | 通过继电器将消防系统输出的告警信号转换为监控可用的DI信号，即将24VDC转化为系统系统专用的12VDC 。 |
| 64 |  |  | 当消防系统干接点信号发现异常时，快速在软件进行响应报警，联动一些控制功能。 |
| 65 |  |  | 当传感器信号，如烟雾、感火等发生异常时，快速在软件进行响应报警，联动一些控制功能。 |
| 66 |  | 视频监控功能 | 4套，200万像素；采用ROI等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率。采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达20-30米。ICR红外滤片自动切换，实现真正的日夜监控。具有多种焦距型号，满足各类机房监控需求。符合IP67级防尘设计，可靠性高。 |
| 67 |  |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； |
| 68 |  |  | 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； |
| 69 |  |  | 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； |
| 70 |  |  | 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的入/导出和升级等功能； |
| 71 |  |  | 支持HDMI、VGA、CVBS接口，HDMI与VGA支持双操作模式； |
| 72 |  |  | 支持双千M网口；8路网络硬盘录像机。 |
| 73 |  |  | 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能。 |
| 74 |  |  | 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期（默认配置2T硬盘）。 |
| 75 |  |  | 内嵌视频播放插件； |
| 76 |  |  | 可实现从1-4路IP摄像头的监控页面中调用即时的监控页面； |
| 77 |  |  | 网络摄像头的IP地址网段，必须与动环监控系统网段是同属一个网段或者互通。建议IP摄像头不采用POE供电，或者如需POE供电是有独立的POE交换机而非直接插在NVR硬盘录像机上。 |
| 78 |  | 报警功能 | 声光报警，声响强度：≥108分贝，声响形式：消防声，使用环境：温度：-20℃-+50℃，安装方式：外露壁挂， |
| 79 |  |  | ★国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检验报告（必须提供，不提供废标处理）。 |
| 80 |  |  | 报警软件模块，当机房发生任何异常，可能管理员发送手机短信、拔打电话语音进行人工语单播报。 |
| 81 |  |  | 具有语音防漏接听功能，可在电话无人接听时，重复三次拨打告警通知号码，若正常接听，则停止重复拨打。 |
| 82 |  |  | 具有短信、语音播报主机设备通讯断线或通讯故障告警。 |
| 83 |  |  | 报警软件模块，当机房发生任何异常，可能管理员Email邮件报警。 |
| 84 |  |  | 具有邮件通知主机设备通讯断线或通讯故障告警。 |
| 85 |  |  | 支持短信GSM手机段，2G/3G/4G皆可。 |
| 86 |  | 兼容性 | ★系统需要与上海港湾学校统一身份认证做对接，提供对接方案（必须提供，未提供废标处理）； |

## 公司资质要求

- 在中国境内注册的合格法人机构，并具有相应的经营范围

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

- 在上海市有固定的服务点。

- ★提供制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺书（必须提供，未提供废标处理）

- 质保三年，交付时间1个月

## 投标文件组成

- 报价单（附件二）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照

- 招标要求的其他材料